Приложение Е

Назначения «типовых» годов

Назначения «типовых» годов

| Вид типового года | Назначение «типового» года | Метеорологические параметры |
| --- | --- | --- |
| «Типовой» год №1. | Утилизация теплоты вытяжного воздуха, обработка приточного наружного воздуха в вентиляционной установке | Ежечасные значения температуры наружного воздуха |
| «Типовой» год №2. | Кондиционирование воздуха, утилизация холода вытяжного воздуха | Ежечасные значения температуры и относительной влажности, а также (справочно) энтальпии и влагосодержания наружного воздуха. |
| «Типовой» год №3. | Теплопотери заглубленных в грунт частей зданий и сооружений, энергоэффективность теплонасосных установок с грунтовым теплообменником | Ежечасные значения температуры наружного воздуха, интенсивности суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность и (дополнительно) скорости ветра. |
| «Типовой» год №4. | Теплопотери и теплопоступления (в том числе от солнечной радиации) в помещение | Ежечасные значения температуры наружного воздуха, интенсивности прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную и (справочно, в печатных таблицах не показаны, имеются только в электронной версии) восемь различно ориентированных по сторонам света вертикальных поверхностей, а также (дополнительно) скорости и направления ветра |
| «Типовой» год №5. | Энергозатраты и энергоэффективность систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, утилизации теплоты вытяжного воздуха, теплонасосных установок при совместном расчете с теплопотерями и теплопоступлениями через наружную оболочку здания, с учетом тепловой инерции помещений и без | Ежечасные значения температуры, относительной влажности, (справочно) энтальпии и влагосодержания наружного воздуха; интенсивности прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную и (справочно, в печатных таблицах не показаны, имеются только в электронной версии) восемь различно ориентированных по сторонам света вертикальных поверхностей, а также (дополнительно) скорости и направления ветра. |

Приложение Ж

Ежечасные климатические параметры «типовых» годов для Москвы (север)

Таблица Ж1

«Типовой» год №1

Таблица Ж2

«Типовой» год №2

Таблица Ж3

«Типовой» год №3

Таблица Ж4

«Типовой» год №4

Таблица Ж5

«Типовой» год №5

Приложение И

Ежечасные климатические параметры «типовых годов» для Новой Москвы (юг)

Таблица И1

«Типовой» год №1

| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 1 | 1 | -4,6 | -5,1 | -5,6 | -6,1 | -6,2 | -6,4 | -6,5 | -7,0 | -7,6 | -8,1 | -7,0 | -5,9 | -4,8 | -4,6 | -4,5 | -4,3 | -4,4 | -4,4 | -4,5 | -5,0 | -5,4 | -5,9 | -6,7 | -7,6 |  |  |
| 1 | 2 | -8,4 | -8,7 | -9,0 | -9,3 | -9,2 | -9,0 | -8,9 | -8,7 | -8,5 | -8,3 | -7,8 | -7,4 | -6,9 | -6,7 | -6,6 | -6,4 | -6,6 | -6,9 | -7,1 | -7,8 | -8,4 | -9,1 | -9,3 | -9,5 |  |  |
| 1 | 3 | -9,7 | -9,8 | -10,0 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -10,2 | -10,2 | -10,3 | -9,8 | -9,4 | -8,9 | -9,2 | -9,6 | -9,9 | -10,0 | -10,0 | -10,1 | -9,9 | -9,7 |  |  |
| 1 | 4 | -9,5 | -9,4 | -9,2 | -9,1 | -8,8 | -8,5 | -8,2 | -7,8 | -7,5 | -7,1 | -6,6 | -6,1 | -5,6 | -5,0 | -4,4 | -3,8 | -3,6 | -3,3 | -3,1 | -3,1 | -3,0 | -3,0 | -2,9 | -2,8 |  |  |
| 1 | 5 | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -2,3 | -1,9 | -1,5 | -1,1 | -0,8 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |  |  |
| 1 | 6 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -1,1 | -1,6 | -2,1 | -1,7 | -1,3 | -0,9 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | -0,8 | -1,2 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -2,0 | -2,4 | -2,8 |  |  |
| 1 | 7 | -3,2 | -3,5 | -3,7 | -4,0 | -4,3 | -4,5 | -4,8 | -5,0 | -5,2 | -5,4 | -5,5 | -5,5 | -5,6 | -5,3 | -5,0 | -4,7 | -5,3 | -5,8 | -6,4 | -6,2 | -5,9 | -5,7 | -5,2 | -4,7 |  |  |
| 1 | 8 | -4,2 | -3,6 | -2,9 | -2,3 | -2,1 | -1,9 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,5 | -1,2 | -0,9 | -0,6 | -0,9 | -1,2 | -1,5 | -1,6 | -1,8 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |  |  |
| 1 | 9 | -1,9 | -1,5 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 1 | 10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |  |
| 1 | 11 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,8 | -1,1 | -1,5 | -2,0 |  |  |
| 1 | 12 | -2,4 | -2,7 | -2,9 | -3,2 | -3,4 | -3,6 | -3,8 | -3,2 | -2,5 | -1,9 | -1,6 | -1,3 | -1,0 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | -0,9 | -1,1 | -1,1 | -1,0 |  |  |
| 1 | 13 | -1,0 | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -1,3 | -1,8 | -2,2 | -2,5 | -2,7 | -3,0 | -2,6 | -2,1 | -1,7 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,7 | -2,3 | -2,9 | -3,5 | -3,6 | -3,6 |  |  |
| 1 | 14 | -3,7 | -4,6 | -5,4 | -6,3 | -6,4 | -6,5 | -6,6 | -6,9 | -7,3 | -7,6 | -7,1 | -6,7 | -6,2 | -6,5 | -6,8 | -7,1 | -7,2 | -7,3 | -7,4 | -7,3 | -7,3 | -7,2 | -7,0 | -6,9 |  |  |
| 1 | 15 | -6,7 | -6,6 | -6,5 | -6,4 | -6,2 | -6,1 | -5,9 | -5,9 | -5,9 | -5,9 | -5,8 | -5,7 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -6,0 | -6,4 | -6,8 | -7,0 | -7,1 | -7,3 | -7,3 | -7,3 |  |  |
| 1 | 16 | -7,3 | -7,6 | -8,0 | -8,3 | -8,8 | -9,2 | -9,7 | -10,0 | -10,2 | -10,5 | -9,6 | -8,7 | -7,8 | -7,5 | -7,3 | -7,0 | -7,6 | -8,2 | -8,8 | -8,3 | -7,9 | -7,4 | -7,3 | -7,2 |  |  |
| 1 | 17 | -7,1 | -7,3 | -7,4 | -7,6 | -7,7 | -7,7 | -7,8 | -7,6 | -7,4 | -7,2 | -6,8 | -6,4 | -6,0 | -5,6 | -5,3 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -5,1 | -5,3 | -5,5 | -5,8 | -6,2 |  |  |
| 1 | 18 | -6,5 | -6,6 | -6,8 | -6,9 | -7,2 | -7,6 | -7,9 | -8,0 | -8,0 | -8,1 | -8,0 | -7,8 | -7,7 | -7,3 | -6,8 | -6,4 | -6,6 | -6,9 | -7,1 | -7,3 | -7,4 | -7,6 | -7,5 | -7,5 |  |  |
| 1 | 19 | -7,4 | -7,5 | -7,6 | -7,7 | -8,1 | -8,5 | -8,9 | -9,3 | -9,8 | -10,2 | -9,2 | -8,2 | -7,2 | -6,9 | -6,5 | -6,2 | -6,6 | -7,0 | -7,4 | -8,1 | -8,7 | -9,4 | -9,9 | -10,3 |  |  |
| 1 | 20 | -10,8 | -10,9 | -11,0 | -11,1 | -11,2 | -11,3 | -11,4 | -11,6 | -11,8 | -12,0 | -12,0 | -12,1 | -12,1 | -12,0 | -11,8 | -11,7 | -12,0 | -12,2 | -12,5 | -13,5 | -14,4 | -15,4 | -15,7 | -16,1 |  |  |
| 1 | 21 | -16,4 | -16,7 | -17,0 | -17,3 | -16,7 | -16,2 | -15,6 | -16,1 | -16,6 | -17,1 | -15,8 | -14,6 | -13,3 | -12,9 | -12,4 | -12,0 | -12,8 | -13,5 | -14,3 | -15,4 | -16,4 | -17,5 | -18,2 | -18,9 |  |  |
| 1 | 22 | -19,6 | -20,0 | -20,4 | -20,8 | -21,1 | -21,4 | -21,7 | -21,8 | -22,0 | -22,1 | -20,7 | -19,4 | -18,0 | -17,5 | -16,9 | -16,4 | -17,3 | -18,2 | -19,1 | -19,5 | -19,9 | -20,3 | -21,8 | -23,3 |  |  |
| 1 | 23 | -24,8 | -24,9 | -25,1 | -25,2 | -23,7 | -22,3 | -20,8 | -19,9 | -19,0 | -18,1 | -17,1 | -16,2 | -15,2 | -14,5 | -13,9 | -13,2 | -13,9 | -14,7 | -15,4 | -15,4 | -15,4 | -15,4 | -15,7 | -16,1 |  |  |
| 1 | 24 | -16,4 | -16,8 | -17,3 | -17,7 | -18,0 | -18,2 | -18,5 | -19,1 | -19,7 | -20,3 | -19,3 | -18,4 | -17,4 | -16,8 | -16,3 | -15,7 | -16,7 | -17,7 | -18,7 | -18,1 | -17,6 | -17,0 | -16,8 | -16,7 |  |  |
| 1 | 25 | -16,5 | -16,6 | -16,7 | -16,8 | -16,9 | -17,1 | -17,2 | -17,4 | -17,7 | -17,9 | -17,7 | -17,6 | -17,4 | -17,1 | -16,9 | -16,6 | -17,3 | -17,9 | -18,6 | -19,2 | -19,8 | -20,4 | -20,4 | -20,3 |  |  |
| 1 | 26 | -20,3 | -20,4 | -20,5 | -20,6 | -20,7 | -20,7 | -20,8 | -21,0 | -21,1 | -21,3 | -21,2 | -21,1 | -21,0 | -20,3 | -19,6 | -18,9 | -18,4 | -17,9 | -17,4 | -18,3 | -19,1 | -20,0 | -20,8 | -21,6 |  |  |
| 1 | 27 | -22,4 | -22,2 | -22,0 | -21,8 | -20,4 | -19,0 | -17,6 | -16,9 | -16,2 | -15,5 | -14,9 | -14,4 | -13,8 | -12,5 | -11,3 | -10,0 | -9,3 | -8,6 | -7,9 | -7,2 | -6,6 | -5,9 | -5,5 | -5,2 |  |  |
| 1 | 28 | -4,8 | -4,5 | -4,2 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,6 | -3,3 | -3,0 | -2,5 | -1,9 | -1,4 | -0,9 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,4 |  |  |
| 1 | 29 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,8 | -2,3 | -2,8 | -2,4 | -1,9 | -1,5 | -1,2 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,2 |  |  |
| 1 | 30 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,8 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,7 |  |  |
| 1 | 31 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,5 | -1,2 | -1,0 | -0,7 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,9 | -1,7 | -2,4 | -3,2 | -3,7 | -4,3 | -4,8 | -4,6 | -4,3 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 2 | 1 | -4,1 | -3,9 | -3,6 | -3,4 | -3,8 | -4,2 | -4,6 | -4,7 | -4,8 | -4,9 | -4,9 | -5,0 | -5,0 | -4,7 | -4,3 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -3,9 | -3,9 | -3,8 | -4,2 | -4,7 |  |  |
| 2 | 2 | -5,1 | -5,7 | -6,3 | -6,9 | -7,4 | -7,9 | -8,4 | -8,6 | -8,8 | -9,0 | -7,4 | -5,8 | -4,2 | -3,7 | -3,1 | -2,6 | -2,7 | -2,7 | -2,8 | -3,1 | -3,3 | -3,6 | -4,2 | -4,8 |  |  |
| 2 | 3 | -5,4 | -6,9 | -8,5 | -10,0 | -11,1 | -12,1 | -13,2 | -13,9 | -14,5 | -15,2 | -14,1 | -13,1 | -12,0 | -11,4 | -10,9 | -10,3 | -11,0 | -11,6 | -12,3 | -13,3 | -14,2 | -15,2 | -15,8 | -16,4 |  |  |
| 2 | 4 | -17,0 | -17,7 | -18,3 | -19,0 | -18,3 | -17,7 | -17,0 | -16,5 | -16,1 | -15,6 | -14,6 | -13,5 | -12,5 | -11,0 | -9,4 | -7,9 | -7,9 | -8,0 | -8,0 | -7,9 | -7,7 | -7,6 | -7,2 | -6,9 |  |  |
| 2 | 5 | -6,5 | -6,3 | -6,2 | -6,0 | -5,7 | -5,5 | -5,2 | -4,7 | -4,3 | -3,8 | -3,3 | -2,8 | -2,3 | -1,9 | -1,5 | -1,1 | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 2 | 6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | -0,2 | -0,7 | -1,3 | -1,8 | -2,1 | -2,5 |  |  |
| 2 | 7 | -2,8 | -3,1 | -3,3 | -3,6 | -3,7 | -3,9 | -4,0 | -4,0 | -3,9 | -3,9 | -3,5 | -3,1 | -2,7 | -2,6 | -2,6 | -2,5 | -2,6 | -2,6 | -2,7 | -2,6 | -2,6 | -2,5 | -2,6 | -2,8 |  |  |
| 2 | 8 | -2,9 | -3,1 | -3,3 | -3,5 | -3,6 | -3,8 | -3,9 | -4,0 | -4,2 | -4,3 | -4,4 | -4,4 | -4,5 | -4,4 | -4,4 | -4,3 | -4,5 | -4,6 | -4,8 | -4,9 | -5,1 | -5,2 | -5,5 | -5,8 |  |  |
| 2 | 9 | -6,1 | -6,4 | -6,6 | -6,9 | -7,1 | -7,2 | -7,4 | -7,4 | -7,4 | -7,4 | -7,0 | -6,7 | -6,3 | -5,9 | -5,4 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,2 | -5,3 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |  |  |
| 2 | 10 | -5,5 | -5,6 | -5,8 | -5,9 | -6,1 | -6,3 | -6,5 | -6,4 | -6,4 | -6,3 | -6,0 | -5,7 | -5,4 | -5,1 | -4,9 | -4,6 | -4,8 | -5,0 | -5,2 | -5,6 | -6,0 | -6,4 | -7,3 | -8,3 |  |  |
| 2 | 11 | -9,2 | -9,8 | -10,4 | -11,0 | -11,5 | -11,9 | -12,4 | -12,8 | -13,1 | -13,5 | -13,1 | -12,8 | -12,4 | -12,2 | -11,9 | -11,7 | -12,1 | -12,4 | -12,8 | -13,2 | -13,6 | -14,0 | -14,4 | -14,8 |  |  |
| 2 | 12 | -15,2 | -15,7 | -16,2 | -16,7 | -16,8 | -16,9 | -17,0 | -17,8 | -18,6 | -19,4 | -17,7 | -16,0 | -14,3 | -13,4 | -12,5 | -11,6 | -12,2 | -12,9 | -13,5 | -14,5 | -15,6 | -16,6 | -16,9 | -17,3 |  |  |
| 2 | 13 | -17,6 | -18,0 | -18,3 | -18,7 | -19,2 | -19,6 | -20,1 | -20,3 | -20,5 | -20,7 | -19,3 | -17,8 | -16,4 | -15,2 | -14,0 | -12,8 | -13,3 | -13,8 | -14,3 | -15,3 | -16,3 | -17,3 | -18,1 | -19,0 |  |  |
| 2 | 14 | -19,8 | -20,8 | -21,7 | -22,7 | -23,4 | -24,1 | -24,8 | -24,8 | -24,8 | -24,8 | -22,5 | -20,1 | -17,8 | -14,5 | -11,3 | -8,0 | -9,3 | -10,6 | -11,9 | -13,1 | -14,4 | -15,6 | -16,1 | -16,7 |  |  |
| 2 | 15 | -17,2 | -16,8 | -16,4 | -16,0 | -16,9 | -17,9 | -18,8 | -18,9 | -19,1 | -19,2 | -17,3 | -15,3 | -13,4 | -11,4 | -9,3 | -7,3 | -7,2 | -7,0 | -6,9 | -7,1 | -7,2 | -7,4 | -7,6 | -7,9 |  |  |
| 2 | 16 | -8,1 | -8,1 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -7,9 | -7,9 | -7,9 | -7,9 | -7,9 | -7,1 | -6,3 | -5,5 | -5,3 | -5,1 | -4,9 | -5,1 | -5,4 | -5,6 | -5,3 | -5,1 | -4,8 | -5,0 | -5,2 |  |  |
| 2 | 17 | -5,4 | -5,7 | -6,0 | -6,3 | -7,0 | -7,7 | -8,4 | -8,5 | -8,7 | -8,8 | -9,1 | -9,5 | -9,8 | -9,8 | -9,9 | -9,9 | -10,7 | -11,5 | -12,3 | -13,5 | -14,8 | -16,0 | -17,0 | -18,0 |  |  |
| 2 | 18 | -19,0 | -19,8 | -20,7 | -21,5 | -21,2 | -20,9 | -20,6 | -19,4 | -18,2 | -17,0 | -15,4 | -13,9 | -12,3 | -12,1 | -12,0 | -11,8 | -12,2 | -12,6 | -13,0 | -13,2 | -13,3 | -13,5 | -13,7 | -14,0 |  |  |
| 2 | 19 | -14,2 | -15,5 | -16,7 | -18,0 | -17,6 | -17,2 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -16,8 | -15,9 | -15,0 | -14,1 | -13,6 | -13,1 | -12,6 | -12,8 | -12,9 | -13,1 | -14,2 | -15,3 | -16,4 | -17,0 | -17,7 |  |  |
| 2 | 20 | -18,3 | -18,7 | -19,2 | -19,6 | -20,1 | -20,7 | -21,2 | -21,5 | -21,9 | -22,2 | -20,1 | -18,0 | -15,9 | -14,5 | -13,1 | -11,7 | -12,3 | -12,9 | -13,5 | -14,8 | -16,1 | -17,4 | -18,3 | -19,3 |  |  |
| 2 | 21 | -20,2 | -19,4 | -18,5 | -17,7 | -16,6 | -15,5 | -14,4 | -14,0 | -13,6 | -13,2 | -11,8 | -10,5 | -9,1 | -7,9 | -6,6 | -5,4 | -5,5 | -5,7 | -5,8 | -5,9 | -5,9 | -6,0 | -5,9 | -5,8 |  |  |
| 2 | 22 | -5,7 | -5,5 | -5,3 | -5,1 | -4,8 | -4,5 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -3,5 | -2,8 | -2,1 | -1,6 | -1,0 | -0,5 | -1,3 | -2,0 | -2,8 | -3,5 | -4,3 | -5,0 | -5,6 | -6,3 |  |  |
| 2 | 23 | -6,9 | -7,1 | -7,2 | -7,4 | -7,6 | -7,7 | -7,9 | -7,6 | -7,3 | -7,0 | -5,9 | -4,8 | -3,7 | -3,3 | -2,8 | -2,4 | -2,3 | -2,3 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,3 | -2,4 |  |  |
| 2 | 24 | -2,5 | -2,6 | -2,7 | -2,8 | -2,6 | -2,4 | -2,2 | -2,3 | -2,5 | -2,6 | -2,7 | -2,9 | -3,0 | -2,7 | -2,4 | -2,1 | -2,2 | -2,2 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,5 | -2,5 |  |  |
| 2 | 25 | -2,4 | -2,3 | -2,3 | -2,2 | -2,3 | -2,5 | -2,6 | -2,5 | -2,4 | -2,3 | -1,8 | -1,4 | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -1,1 | -1,5 | -1,9 | -2,0 | -2,2 |  |  |
| 2 | 26 | -2,3 | -2,2 | -2,1 | -2,0 | -2,6 | -3,1 | -3,7 | -3,6 | -3,6 | -3,5 | -3,1 | -2,6 | -2,2 | -1,7 | -1,1 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 |  |  |
| 2 | 27 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 2 | 28 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,6 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 3 | 1 | 0,2 | -0,3 | -0,8 | -1,3 | -2,2 | -3,1 | -4,0 | -4,4 | -4,7 | -5,1 | -3,5 | -1,8 | -0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,5 |  |  |
| 3 | 2 | -0,8 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |  |  |
| 3 | 3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |  |  |
| 3 | 4 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | -0,5 | -0,8 | -1,2 |  |  |
| 3 | 5 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -2,2 | -2,5 | -2,9 | -2,8 | -2,7 | -2,6 | -2,3 | -2,1 | -1,8 | -1,5 | -1,2 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,3 | -1,2 |  |  |
| 3 | 6 | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,2 | -1,5 |  |  |
| 3 | 7 | -1,7 | -1,7 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | -2,1 | -2,2 | -2,0 | -1,8 | -1,6 | -0,4 | 0,8 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | -0,2 |  |  |
| 3 | 8 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | -0,7 | -0,4 | -0,1 |  |  |
| 3 | 9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,6 | -0,1 | -0,7 |  |  |
| 3 | 10 | -1,4 | -2,0 | -2,5 | -3,1 | -2,7 | -2,2 | -1,8 | -1,3 | -0,8 | -0,3 | 1,6 | 3,6 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 5,2 | 4,7 | 4,1 |  |  |
| 3 | 11 | 3,6 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 2,6 | 5,2 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 5,8 | 5,6 |  |  |
| 3 | 12 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,3 | 4,4 | 3,6 | 3,4 | 3,3 |  |  |
| 3 | 13 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,7 | 6,1 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 8,7 | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 5,9 |  |  |
| 3 | 14 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | -0,3 | -0,9 | -1,4 | -2,1 | -2,8 |  |  |
| 3 | 15 | -3,5 | -3,9 | -4,4 | -4,8 | -5,1 | -5,5 | -5,8 | -5,3 | -4,9 | -4,4 | -3,6 | -2,9 | -2,1 | -1,4 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -1,2 | -2,6 | -3,9 | -4,1 | -4,4 |  |  |
| 3 | 16 | -4,6 | -4,2 | -3,9 | -3,5 | -3,6 | -3,8 | -3,9 | -3,7 | -3,4 | -3,2 | -2,8 | -2,4 | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,3 | -1,9 | -2,6 | -3,2 | -3,9 | -4,5 | -5,2 | -5,6 | -5,9 |  |  |
| 3 | 17 | -6,3 | -6,5 | -6,6 | -6,8 | -7,5 | -8,1 | -8,8 | -8,4 | -8,0 | -7,6 | -6,1 | -4,7 | -3,2 | -2,9 | -2,7 | -2,4 | -3,1 | -3,9 | -4,6 | -5,3 | -5,9 | -6,6 | -7,0 | -7,3 |  |  |
| 3 | 18 | -7,7 | -7,8 | -7,9 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -7,5 | -6,9 | -6,4 | -6,0 | -5,7 | -5,3 | -5,5 | -5,8 | -6,0 | -6,7 | -7,4 | -8,1 | -8,0 | -8,0 |  |  |
| 3 | 19 | -7,9 | -8,3 | -8,6 | -9,0 | -9,2 | -9,4 | -9,6 | -9,1 | -8,6 | -8,1 | -7,5 | -7,0 | -6,4 | -6,4 | -6,3 | -6,3 | -5,5 | -4,6 | -3,8 | -4,2 | -4,6 | -5,0 | -5,6 | -6,1 |  |  |
| 3 | 20 | -6,7 | -7,6 | -8,5 | -9,4 | -9,7 | -9,9 | -10,2 | -9,0 | -7,8 | -6,6 | -5,5 | -4,3 | -3,2 | -3,0 | -2,9 | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -2,3 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,8 | -2,9 |  |  |
| 3 | 21 | -3,1 | -3,2 | -3,3 | -3,4 | -3,3 | -3,3 | -3,2 | -3,7 | -4,1 | -4,6 | -4,7 | -4,7 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,9 | -4,9 | -5,0 | -5,3 | -5,5 | -5,8 | -5,7 | -5,5 |  |  |
| 3 | 22 | -5,4 | -5,9 | -6,3 | -6,8 | -7,0 | -7,3 | -7,5 | -7,4 | -7,3 | -7,2 | -6,4 | -5,7 | -4,9 | -4,4 | -4,0 | -3,5 | -3,6 | -3,7 | -3,8 | -5,1 | -6,3 | -7,6 | -8,8 | -10,0 |  |  |
| 3 | 23 | -11,2 | -11,8 | -12,4 | -13,0 | -13,7 | -14,5 | -15,2 | -13,8 | -12,3 | -10,9 | -9,1 | -7,2 | -5,4 | -4,5 | -3,7 | -2,8 | -3,1 | -3,5 | -3,8 | -5,2 | -6,5 | -7,9 | -9,2 | -10,6 |  |  |
| 3 | 24 | -11,9 | -12,8 | -13,7 | -14,6 | -15,4 | -16,3 | -17,1 | -16,1 | -15,2 | -14,2 | -11,0 | -7,9 | -4,7 | -4,3 | -4,0 | -3,6 | -3,9 | -4,2 | -4,5 | -5,2 | -6,0 | -6,7 | -7,6 | -8,5 |  |  |
| 3 | 25 | -9,4 | -10,2 | -11,0 | -11,8 | -12,0 | -12,2 | -12,4 | -12,1 | -11,7 | -11,4 | -9,1 | -6,9 | -4,6 | -4,1 | -3,7 | -3,2 | -3,3 | -3,3 | -3,4 | -3,9 | -4,3 | -4,8 | -5,9 | -6,9 |  |  |
| 3 | 26 | -8,0 | -8,7 | -9,5 | -10,2 | -10,3 | -10,3 | -10,4 | -9,9 | -9,5 | -9,0 | -7,3 | -5,5 | -3,8 | -3,4 | -2,9 | -2,5 | -2,7 | -3,0 | -3,2 | -4,3 | -5,5 | -6,6 | -7,8 | -9,1 |  |  |
| 3 | 27 | -10,3 | -11,8 | -13,2 | -14,7 | -15,9 | -17,1 | -18,3 | -16,7 | -15,0 | -13,4 | -10,3 | -7,1 | -4,0 | -3,3 | -2,7 | -2,0 | -2,3 | -2,7 | -3,0 | -3,8 | -4,6 | -5,4 | -5,5 | -5,7 |  |  |
| 3 | 28 | -5,8 | -6,5 | -7,3 | -8,0 | -8,3 | -8,7 | -9,0 | -7,9 | -6,9 | -5,8 | -4,7 | -3,5 | -2,4 | -2,1 | -1,7 | -1,4 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -1,7 | -1,7 | -1,6 | -1,5 | -1,5 |  |  |
| 3 | 29 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,1 | -0,7 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 3 | 30 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 3 | 31 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,5 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 4 | 1 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | 0,4 |  |  |
| 4 | 2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,2 | -1,2 | -1,1 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |  |  |
| 4 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 4,0 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 2,9 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | -0,1 |  |  |
| 4 | 4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |  |  |
| 4 | 5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,7 | 5,1 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 |  |  |
| 4 | 6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 2,3 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |  |  |
| 4 | 7 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |  |  |
| 4 | 8 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 8,0 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 8,5 | 7,9 | 6,7 | 5,5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 |  |  |
| 4 | 9 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |  |  |
| 4 | 10 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 |  |  |
| 4 | 11 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 5,3 | 6,5 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 2,6 | 1,1 |  |  |
| 4 | 12 | -0,5 | -1,0 | -1,6 | -2,1 | -2,5 | -2,8 | -3,2 | -1,2 | 0,9 | 2,9 | 5,4 | 7,8 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 8,8 | 6,7 | 4,5 | 3,6 | 2,6 |  |  |
| 4 | 13 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | -0,8 | -1,8 | 0,1 | 2,0 | 3,9 | 6,4 | 8,8 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 9,8 | 8,4 | 6,9 | 6,6 | 6,4 |  |  |
| 4 | 14 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 9,4 | 10,7 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 12,2 | 11,5 | 10,8 | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 7,9 | 7,4 |  |  |
| 4 | 15 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 8,0 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 7,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |  |  |
| 4 | 16 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11,0 | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 11,1 | 10,1 | 9,1 | 8,2 | 7,4 |  |  |
| 4 | 17 | 6,5 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 7,2 | 5,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |  |
| 4 | 18 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 9,1 | 10,4 | 11,8 | 14,2 | 16,5 | 18,9 | 18,3 | 17,8 | 17,2 | 16,4 | 15,7 | 14,9 | 14,4 | 13,8 |  |  |
| 4 | 19 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,3 | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 7,0 | 4,8 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |  |  |
| 4 | 20 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 4,7 | 2,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |  |  |
| 4 | 21 | -0,2 | -1,0 | -1,9 | -2,7 | -3,0 | -3,4 | -3,7 | -1,1 | 1,5 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 7,3 | 5,9 | 4,5 | 3,6 | 2,7 |  |  |
| 4 | 22 | 1,8 | 0,7 | -0,4 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -2,0 | 0,8 | 3,6 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 9,0 | 8,2 | 7,3 | 6,8 | 6,3 |  |  |
| 4 | 23 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,6 | 7,6 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 9,2 |  |  |
| 4 | 24 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,3 | 6,6 | 5,9 | 7,4 | 9,0 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 15,3 | 14,3 | 13,3 | 12,7 | 12,2 |  |  |
| 4 | 25 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,6 | 12,3 |  |  |
| 4 | 26 | 12,1 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,4 | 9,8 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 13,8 | 15,8 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | 12,5 | 11,3 | 10,0 |  |  |
| 4 | 27 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 7,4 | 9,6 | 11,9 | 12,6 | 13,4 | 14,1 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 11,4 | 10,6 | 9,9 |  |  |
| 4 | 28 | 9,1 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 7,6 | 10,6 | 13,5 | 15,0 | 16,6 | 18,1 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 17,4 | 15,8 | 14,1 | 13,0 | 12,0 |  |  |
| 4 | 29 | 10,9 | 10,0 | 9,0 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 9,8 | 12,0 | 14,3 | 15,9 | 17,5 | 19,1 | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 19,9 | 19,6 | 19,4 | 18,5 | 17,6 | 16,7 | 16,3 | 15,9 |  |  |
| 4 | 30 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,6 | 13,7 | 12,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,7 | 13,7 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 15,0 | 13,6 | 12,3 | 11,7 | 11,1 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 5 | 1 | 10,5 | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,1 |  |  |
| 5 | 2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,9 |  |  |
| 5 | 3 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 6,7 | 8,1 | 9,5 | 10,7 | 11,9 | 13,1 | 14,9 | 16,8 | 18,6 | 18,1 | 17,6 | 17,1 | 16,2 | 15,4 | 14,5 | 13,8 | 13,1 |  |  |
| 5 | 4 | 12,4 | 11,8 | 11,3 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,4 | 18,2 | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 18,9 | 17,6 | 16,3 | 15,4 | 14,6 |  |  |
| 5 | 5 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 11,0 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 13,7 | 12,0 | 10,3 | 8,9 | 7,5 |  |  |
| 5 | 6 | 6,1 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 5,1 | 8,0 | 10,9 | 12,1 | 13,2 | 14,4 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 16,8 | 15,8 | 14,7 | 12,7 | 10,7 |  |  |
| 5 | 7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 9,8 | 9,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,3 |  |  |
| 5 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 13,7 | 13,1 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |  |  |
| 5 | 9 | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 13,2 | 14,5 | 15,8 | 16,2 | 16,7 | 17,1 | 15,6 | 14,1 | 12,6 | 11,5 | 10,5 |  |  |
| 5 | 10 | 9,4 | 7,0 | 4,7 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 7,0 | 10,8 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 18,9 | 17,6 | 16,4 | 14,9 | 13,3 |  |  |
| 5 | 11 | 11,8 | 10,9 | 10,0 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 12,3 | 14,2 | 16,0 | 17,6 | 19,3 | 20,9 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 21,6 | 20,2 | 18,9 | 18,0 | 17,0 |  |  |
| 5 | 12 | 16,1 | 15,3 | 14,6 | 13,8 | 13,2 | 12,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 20,7 | 22,3 | 23,8 | 24,5 | 25,3 | 26,0 | 25,5 | 24,9 | 24,4 | 22,1 | 19,7 | 17,4 | 16,5 | 15,5 |  |  |
| 5 | 13 | 14,6 | 13,8 | 13,1 | 12,3 | 11,1 | 9,8 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,4 | 13,6 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 16,4 | 14,6 | 12,7 | 11,1 | 9,5 |  |  |
| 5 | 14 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 10,5 | 13,9 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 | 20,5 | 21,0 | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 19,5 | 17,8 | 16,2 | 15,2 | 14,1 |  |  |
| 5 | 15 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 13,8 | 15,7 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 19,5 | 19,3 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 16,3 | 14,4 | 12,6 | 10,6 | 8,6 |  |  |
| 5 | 16 | 6,6 | 5,3 | 4,1 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | 8,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 11,7 | 10,0 | 8,2 | 6,8 | 5,3 |  |  |
| 5 | 17 | 3,9 | 3,0 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 4,6 | 8,0 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 12,5 | 10,8 | 9,1 | 7,1 | 5,0 |  |  |
| 5 | 18 | 3,0 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 2,8 | 5,4 | 7,9 | 9,6 | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 12,0 | 10,7 | 9,5 | 8,2 | 6,9 |  |  |
| 5 | 19 | 5,6 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 7,8 | 6,5 | 5,1 | 3,4 | 1,6 |  |  |
| 5 | 20 | -0,1 | -0,7 | -1,4 | -2,0 | -0,5 | 1,0 | 2,5 | 4,7 | 7,0 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 13,8 | 12,6 | 11,3 | 10,4 | 9,5 |  |  |
| 5 | 21 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 8,1 | 8,9 | 9,6 | 10,4 | 11,1 | 11,9 | 10,9 | 10,0 | 9,0 | 8,2 | 7,3 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,4 |  |  |
| 5 | 22 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 10,5 | 9,0 | 7,4 | 5,9 | 4,7 | 3,4 |  |  |
| 5 | 23 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 5,3 | 8,1 | 10,9 | 12,4 | 14,0 | 15,5 | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 12,8 | 11,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,6 |  |  |
| 5 | 24 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,0 | 15,3 | 14,6 | 13,8 | 12,9 |  |  |
| 5 | 25 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 18,8 | 18,1 | 17,4 | 16,7 | 16,0 | 15,3 | 13,4 | 11,4 |  |  |
| 5 | 26 | 9,5 | 8,7 | 7,9 | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,7 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 15,5 | 14,4 | 13,4 | 11,3 | 9,1 |  |  |
| 5 | 27 | 7,0 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 9,0 | 11,9 | 14,9 | 16,2 | 17,4 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 19,3 | 17,6 | 15,9 | 14,1 | 12,4 |  |  |
| 5 | 28 | 10,6 | 9,5 | 8,4 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 11,8 | 15,3 | 18,7 | 19,8 | 21,0 | 22,1 | 22,5 | 23,0 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 21,9 | 20,4 | 19,0 | 17,2 | 15,3 |  |  |
| 5 | 29 | 13,5 | 12,4 | 11,2 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 14,0 | 17,4 | 20,8 | 21,7 | 22,5 | 23,4 | 24,2 | 24,9 | 25,7 | 25,5 | 25,3 | 25,1 | 23,2 | 21,4 | 19,5 | 17,8 | 16,2 |  |  |
| 5 | 30 | 14,5 | 13,8 | 13,0 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 15,3 | 19,1 | 22,9 | 23,8 | 24,8 | 25,7 | 26,1 | 26,6 | 27,0 | 26,8 | 26,6 | 26,4 | 24,9 | 23,4 | 21,9 | 20,8 | 19,7 |  |  |
| 5 | 31 | 18,6 | 18,0 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 18,2 | 20,0 | 21,8 | 23,1 | 24,4 | 25,7 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 27,0 | 26,7 | 26,3 | 25,1 | 24,0 | 22,8 | 20,7 | 18,5 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 6 | 1 | 16,4 | 14,2 | 12,1 | 9,9 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 15,1 | 18,4 | 21,8 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 23,1 | 22,0 | 20,8 | 19,0 | 17,2 |  |  |
| 6 | 2 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 14,3 | 14,6 | 15,0 | 16,6 | 18,1 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 23,0 | 23,4 | 23,7 | 24,1 | 22,9 | 21,6 | 20,4 | 19,6 | 18,7 | 17,9 | 17,0 | 16,1 |  |  |
| 6 | 3 | 15,2 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 16,9 | 18,0 | 19,1 | 20,2 | 20,9 | 21,5 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 19,4 | 16,6 | 13,8 | 14,4 | 15,1 |  |  |
| 6 | 4 | 15,7 | 14,8 | 13,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 15,7 | 15,4 | 15,0 | 13,9 | 12,9 | 11,8 | 10,7 | 9,5 |  |  |
| 6 | 5 | 8,4 | 7,6 | 6,7 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 8,7 | 10,2 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 15,3 | 14,1 | 13,0 | 11,4 | 9,9 |  |  |
| 6 | 6 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,1 | 10,1 | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,0 | 11,4 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 9,5 | 8,4 |  |  |
| 6 | 7 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 9,4 | 11,6 | 13,7 | 14,4 | 15,0 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 14,6 | 13,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |  |  |
| 6 | 8 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 14,6 | 16,0 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 19,2 | 18,2 | 17,3 | 16,1 | 14,9 | 13,7 | 12,7 | 11,7 |  |  |
| 6 | 9 | 10,7 | 9,6 | 8,6 | 7,5 | 8,2 | 8,8 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 16,9 | 18,2 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 21,9 | 22,3 | 22,8 | 20,2 | 17,7 | 15,1 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 6 | 10 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 18,9 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 24,9 | 25,9 | 25,4 | 24,9 | 24,4 | 23,1 | 21,9 | 20,6 | 19,6 | 18,7 |  |  |
| 6 | 11 | 17,7 | 17,2 | 16,6 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 18,9 | 20,8 | 22,6 | 24,0 | 25,4 | 26,8 | 25,5 | 24,3 | 23,0 | 23,7 | 24,3 | 25,0 | 23,6 | 22,1 | 20,7 | 20,0 | 19,3 |  |  |
| 6 | 12 | 18,6 | 18,0 | 17,5 | 16,9 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 23,1 | 24,5 | 26,0 | 25,6 | 25,2 | 24,8 | 24,1 | 23,3 | 22,6 | 21,6 | 20,5 |  |  |
| 6 | 13 | 19,5 | 18,7 | 17,9 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 19,4 | 20,5 | 21,6 | 22,7 | 23,9 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 25,2 | 23,2 | 21,1 | 19,8 | 18,6 | 17,3 | 16,8 | 16,2 |  |  |
| 6 | 14 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,5 | 14,2 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 18,1 | 17,5 | 16,9 | 15,0 | 13,2 |  |  |
| 6 | 15 | 11,3 | 10,7 | 10,1 | 9,5 | 10,3 | 11,2 | 12,0 | 13,3 | 14,6 | 15,9 | 16,8 | 17,6 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 19,0 | 18,3 | 17,5 | 16,0 | 14,5 |  |  |
| 6 | 16 | 13,0 | 12,0 | 10,9 | 9,9 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 20,4 | 21,6 | 22,7 | 22,5 | 22,3 | 22,1 | 21,1 | 20,2 | 19,2 | 18,2 | 17,1 |  |  |
| 6 | 17 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 12,5 | 12,0 | 11,4 | 10,3 | 9,2 |  |  |
| 6 | 18 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 12,7 | 13,6 | 14,6 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 14,2 | 13,2 | 12,1 | 11,0 | 9,9 |  |  |
| 6 | 19 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 10,4 | 12,6 | 14,7 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 15,4 | 14,0 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,8 |  |  |
| 6 | 20 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,8 | 12,8 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 12,5 | 11,8 |  |  |
| 6 | 21 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 15,0 | 16,2 | 17,5 | 16,8 | 16,1 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |  |  |
| 6 | 22 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 17,4 | 18,7 | 20,1 | 20,9 | 21,6 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 21,7 | 20,7 | 19,7 | 18,8 | 17,8 |  |  |
| 6 | 23 | 16,9 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 17,3 | 18,8 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,6 | 23,0 | 22,4 | 21,8 | 20,4 | 18,9 |  |  |
| 6 | 24 | 17,5 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,6 |  |  |
| 6 | 25 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |  |  |
| 6 | 26 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 14,0 | 15,1 | 16,3 | 17,0 | 17,8 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,0 | 17,5 | 17,1 | 16,6 | 16,0 |  |  |
| 6 | 27 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 17,0 | 18,4 | 19,9 | 21,0 | 22,2 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 23,6 | 22,6 | 21,5 | 20,2 | 19,0 |  |  |
| 6 | 28 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,3 | 16,9 | 16,5 | 17,5 | 18,6 | 19,6 | 21,3 | 23,0 | 24,7 | 25,4 | 26,0 | 26,7 | 26,5 | 26,3 | 26,1 | 24,7 | 23,4 | 22,0 | 21,5 | 21,1 |  |  |
| 6 | 29 | 20,6 | 20,0 | 19,3 | 18,7 | 18,4 | 18,2 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 21,3 | 21,1 | 20,9 | 20,6 | 20,2 | 19,9 | 19,3 | 18,6 | 18,0 | 16,6 | 15,1 |  |  |
| 6 | 30 | 13,7 | 12,7 | 11,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 12,4 | 13,8 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,0 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 18,3 | 17,3 | 16,2 | 16,7 | 17,3 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 7 | 1 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,4 | 18,8 | 18,3 | 17,7 | 18,4 | 19,2 | 19,9 | 21,5 | 23,0 | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 23,3 | 21,5 | 19,8 | 19,1 | 18,4 |  |  |
| 7 | 2 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 22,0 | 21,7 | 21,3 | 21,0 | 20,5 | 20,1 | 19,6 | 19,0 | 18,3 |  |  |
| 7 | 3 | 17,7 | 17,4 | 17,0 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,5 | 16,2 |  |  |
| 7 | 4 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 14,7 |  |  |
| 7 | 5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 16,0 | 16,5 | 16,9 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,5 | 16,1 |  |  |
| 7 | 6 | 15,8 | 15,3 | 14,9 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 16,2 | 17,7 | 19,3 | 20,3 | 21,4 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 23,6 | 22,8 | 22,0 | 21,1 | 20,3 | 19,4 | 18,3 | 17,1 |  |  |
| 7 | 7 | 16,0 | 14,5 | 12,9 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 15,5 | 14,6 | 13,6 | 12,2 | 10,7 |  |  |
| 7 | 8 | 9,3 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 8,2 | 9,0 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 18,3 | 19,5 | 20,8 | 21,8 | 22,7 | 23,7 | 24,1 | 24,6 | 25,0 | 23,5 | 22,1 | 20,6 | 19,3 | 17,9 |  |  |
| 7 | 9 | 16,6 | 16,1 | 15,7 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 18,4 | 20,3 | 22,3 | 23,3 | 24,2 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 27,4 | 27,3 | 27,1 | 25,1 | 23,1 | 21,1 | 19,7 | 18,4 |  |  |
| 7 | 10 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 19,0 | 20,9 | 22,9 | 24,1 | 25,4 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 27,4 | 27,0 | 26,6 | 25,0 | 23,4 | 21,8 | 20,4 | 19,1 |  |  |
| 7 | 11 | 17,7 | 17,0 | 16,3 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 18,8 | 20,6 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 26,0 | 24,8 | 23,5 | 22,3 | 21,0 |  |  |
| 7 | 12 | 19,8 | 19,3 | 18,9 | 18,4 | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 19,4 | 21,2 | 22,9 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,0 | 26,5 | 26,9 | 26,7 | 26,4 | 26,2 | 24,5 | 22,8 | 21,1 | 20,1 | 19,2 |  |  |
| 7 | 13 | 18,2 | 17,6 | 17,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 28,0 | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 28,8 | 27,0 | 25,3 | 23,5 | 22,0 | 20,5 |  |  |
| 7 | 14 | 19,0 | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 20,1 | 21,6 | 23,1 | 24,2 | 25,4 | 26,5 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 27,3 | 26,3 | 25,3 | 23,9 | 22,5 | 21,1 | 20,3 | 19,5 |  |  |
| 7 | 15 | 18,7 | 18,0 | 17,3 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,7 | 22,4 | 22,7 | 23,0 | 23,3 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,1 | 18,1 |  |  |
| 7 | 16 | 17,2 | 16,6 | 16,1 | 15,5 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 15,7 | 17,1 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,6 | 20,2 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 19,9 | 18,7 | 17,6 | 16,7 | 15,7 |  |  |
| 7 | 17 | 14,8 | 13,5 | 12,3 | 11,0 | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 14,9 | 17,8 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 18,6 | 17,0 | 15,5 | 14,4 | 13,3 |  |  |
| 7 | 18 | 12,2 | 11,8 | 11,3 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 10,9 | 12,4 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 16,7 | 15,7 | 14,8 | 14,3 | 13,8 |  |  |
| 7 | 19 | 13,3 | 12,8 | 12,2 | 11,7 | 10,9 | 10,2 | 9,4 | 11,7 | 14,1 | 16,4 | 17,5 | 18,7 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 19,6 | 18,7 | 17,9 | 17,3 | 16,8 | 16,2 | 15,5 | 14,8 |  |  |
| 7 | 20 | 14,1 | 13,2 | 12,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 | 20,0 | 21,1 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 22,6 | 21,2 | 19,8 | 18,7 | 17,6 | 16,5 | 16,6 | 16,7 |  |  |
| 7 | 21 | 16,8 | 15,7 | 14,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,8 | 18,9 | 20,1 | 19,5 | 19,0 | 18,4 | 17,3 | 16,1 | 15,0 | 13,0 | 11,1 |  |  |
| 7 | 22 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 11,2 | 12,9 | 14,6 | 16,3 | 17,1 | 18,0 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 17,7 | 15,5 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 12,1 | 11,4 |  |  |
| 7 | 23 | 10,7 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 9,4 | 10,2 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,6 | 19,7 | 20,7 | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 18,6 | 17,0 | 15,5 | 14,3 | 13,0 |  |  |
| 7 | 24 | 11,8 | 11,1 | 10,4 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 15,2 | 17,3 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 16,0 | 15,2 | 14,4 | 13,5 | 12,7 |  |  |
| 7 | 25 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | 15,0 | 16,2 | 17,5 | 18,7 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,5 | 16,8 | 16,2 | 15,5 | 14,7 | 14,0 | 13,2 | 12,4 |  |  |
| 7 | 26 | 11,6 | 11,0 | 10,4 | 9,8 | 10,5 | 11,3 | 12,0 | 13,7 | 15,4 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,9 | 19,6 | 20,2 | 21,1 | 22,1 | 23,0 | 21,3 | 19,7 | 18,0 | 16,6 | 15,1 |  |  |
| 7 | 27 | 13,7 | 13,2 | 12,6 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 19,6 | 21,3 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 22,1 | 20,5 | 19,0 | 17,7 | 16,4 |  |  |
| 7 | 28 | 15,1 | 14,3 | 13,6 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 15,4 | 18,2 | 20,9 | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 21,5 | 20,0 | 18,5 | 17,7 | 17,0 |  |  |
| 7 | 29 | 16,2 | 15,7 | 15,3 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 15,1 | 15,9 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 22,3 | 22,1 | 21,8 | 21,6 | 20,2 | 18,7 | 17,3 | 16,7 | 16,2 |  |  |
| 7 | 30 | 15,6 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 13,0 | 15,2 | 17,3 | 19,5 | 20,9 | 22,4 | 23,8 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 23,5 | 22,3 | 21,2 | 20,7 | 20,2 | 19,7 | 19,1 | 18,4 |  |  |
| 7 | 31 | 17,8 | 16,7 | 15,5 | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 15,5 | 17,5 | 19,4 | 21,0 | 22,7 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 22,7 | 20,6 | 18,6 | 17,6 | 16,5 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 8 | 1 | 15,5 | 14,4 | 13,4 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 13,7 | 15,8 | 18,0 | 19,1 | 20,3 | 21,4 | 21,7 | 22,1 | 22,4 | 22,2 | 21,9 | 21,7 | 20,3 | 19,0 | 17,6 | 16,6 | 15,6 |  |  |
| 8 | 2 | 14,6 | 13,9 | 13,1 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 14,8 | 17,1 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 20,9 | 19,3 | 17,7 | 16,4 | 15,0 |  |  |
| 8 | 3 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 16,3 | 18,6 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 22,6 | 21,7 | 20,8 | 20,4 | 19,9 | 19,5 | 19,1 | 18,6 |  |  |
| 8 | 4 | 18,2 | 17,7 | 17,1 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 17,7 | 18,9 | 20,0 | 21,4 | 22,7 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 24,5 | 24,1 | 23,6 | 23,2 | 22,4 | 21,6 | 20,8 | 20,4 | 20,0 |  |  |
| 8 | 5 | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 19,3 | 19,1 | 18,8 | 18,6 | 19,1 | 19,7 | 20,2 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 18,5 | 17,3 | 16,0 | 15,5 | 14,9 |  |  |
| 8 | 6 | 14,4 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 15,0 | 16,1 | 17,3 | 18,2 | 19,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 18,2 | 16,6 | 15,0 | 13,6 | 12,2 |  |  |
| 8 | 7 | 10,8 | 10,0 | 9,3 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 10,3 | 12,9 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 19,3 | 17,0 | 14,7 | 13,6 | 12,4 |  |  |
| 8 | 8 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 13,5 | 16,3 | 19,2 | 20,7 | 22,1 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 25,3 | 22,5 | 19,7 | 16,9 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 15,5 | 15,3 |  |  |
| 8 | 9 | 15,2 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | 11,9 | 11,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 14,2 | 13,4 | 12,6 | 11,5 | 10,3 |  |  |
| 8 | 10 | 9,2 | 8,6 | 8,0 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 9,2 | 11,2 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 15,9 | 14,8 | 13,8 | 13,6 | 13,4 |  |  |
| 8 | 11 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  |  |
| 8 | 12 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 6,6 | 7,6 | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 11,9 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 13,2 | 12,3 | 11,3 | 10,6 | 10,0 |  |  |
| 8 | 13 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,7 | 9,4 | 10,2 | 11,1 | 11,9 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 13,3 | 12,5 | 11,6 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 9,4 | 8,5 |  |  |
| 8 | 14 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 14,8 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,9 | 12,8 |  |  |
| 8 | 15 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 11,5 | 12,3 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 14,6 | 13,9 | 13,2 | 12,7 | 12,1 |  |  |
| 8 | 16 | 11,6 | 11,0 | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 8,3 | 7,6 | 9,9 | 12,3 | 14,6 | 15,9 | 17,3 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 20,0 | 19,7 | 19,3 | 19,0 | 17,3 | 15,5 | 13,8 | 12,8 | 11,7 |  |  |
| 8 | 17 | 10,7 | 9,9 | 9,1 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 10,8 | 13,6 | 16,5 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 19,8 | 18,0 | 16,3 | 15,9 | 15,5 |  |  |
| 8 | 18 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 15,7 | 16,9 | 18,0 | 18,9 | 19,9 | 20,8 | 21,2 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,8 | 23,2 | 21,7 | 20,1 | 18,6 | 17,8 | 17,0 |  |  |
| 8 | 19 | 16,2 | 15,9 | 15,7 | 15,4 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 15,8 | 17,8 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 25,3 | 25,9 | 26,4 | 25,9 | 25,4 | 24,9 | 23,3 | 21,8 | 20,2 | 18,9 | 17,5 |  |  |
| 8 | 20 | 16,2 | 15,3 | 14,5 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,8 | 18,1 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,3 | 22,2 | 22,0 | 20,6 | 19,1 | 17,7 | 16,5 | 15,4 |  |  |
| 8 | 21 | 14,2 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 10,8 | 12,7 | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,2 | 15,5 | 14,9 | 13,3 | 11,7 |  |  |
| 8 | 22 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 8,0 | 9,9 | 11,7 | 13,3 | 14,8 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 15,6 | 13,7 | 11,7 | 11,3 | 11,0 |  |  |
| 8 | 23 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 11,2 | 13,3 | 15,4 | 17,5 | 19,5 | 21,6 | 22,0 | 22,5 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 21,6 | 20,2 | 18,8 | 18,1 | 17,4 |  |  |
| 8 | 24 | 16,7 | 16,1 | 15,6 | 15,0 | 14,0 | 12,9 | 11,9 | 13,9 | 16,0 | 18,0 | 20,2 | 22,5 | 24,7 | 25,2 | 25,8 | 26,3 | 26,0 | 25,6 | 25,3 | 23,1 | 21,0 | 18,8 | 17,9 | 17,1 |  |  |
| 8 | 25 | 16,2 | 15,5 | 14,7 | 14,0 | 13,5 | 13,1 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 20,5 | 23,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 26,8 | 26,5 | 26,2 | 23,5 | 20,9 | 18,2 | 17,6 | 17,0 |  |  |
| 8 | 26 | 16,4 | 15,5 | 14,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 15,7 | 17,5 | 19,4 | 21,8 | 24,1 | 26,5 | 26,8 | 27,2 | 27,5 | 27,1 | 26,7 | 26,3 | 23,9 | 21,6 | 19,2 | 18,3 | 17,3 |  |  |
| 8 | 27 | 16,4 | 15,7 | 14,9 | 14,2 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 15,1 | 16,8 | 18,6 | 20,7 | 22,7 | 24,8 | 25,2 | 25,5 | 25,9 | 25,6 | 25,4 | 25,1 | 23,4 | 21,6 | 19,9 | 19,2 | 18,5 |  |  |
| 8 | 28 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 17,0 | 16,5 | 16,1 | 16,9 | 17,6 | 18,4 | 19,6 | 20,8 | 22,0 | 20,4 | 18,8 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,3 | 15,9 | 15,4 | 15,2 | 15,0 |  |  |
| 8 | 29 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,2 | 15,3 | 16,5 | 17,6 | 18,7 | 19,9 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 18,8 | 16,8 | 14,7 | 13,8 | 13,0 |  |  |
| 8 | 30 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 13,6 | 15,4 | 17,2 | 19,1 | 20,9 | 22,8 | 23,2 | 23,7 | 24,1 | 23,5 | 22,9 | 22,3 | 20,9 | 19,5 | 18,1 | 17,4 | 16,7 |  |  |
| 8 | 31 | 16,0 | 15,7 | 15,3 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 16,2 | 17,6 | 19,0 | 20,7 | 22,5 | 24,2 | 24,8 | 25,3 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 24,7 | 22,4 | 20,1 | 17,8 | 16,5 | 15,3 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 9 | 1 | 14,0 | 12,7 | 11,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 14,3 | 13,0 | 11,6 | 11,0 | 10,5 |  |  |
| 9 | 2 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 8,9 | 10,4 | 12,0 | 13,8 | 15,6 | 17,4 | 18,3 | 19,1 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 18,1 | 16,5 | 14,9 | 14,0 | 13,1 |  |  |
| 9 | 3 | 12,2 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,6 | 14,8 | 15,9 | 17,1 | 18,0 | 18,9 | 19,8 | 19,6 | 19,3 | 19,1 | 17,4 | 15,7 | 14,0 | 13,5 | 13,1 |  |  |
| 9 | 4 | 12,6 | 11,8 | 11,1 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | 11,3 | 14,0 | 16,6 | 19,3 | 20,0 | 20,8 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,3 | 19,5 | 17,7 | 15,9 | 15,1 | 14,3 |  |  |
| 9 | 5 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 20,1 | 19,6 | 19,0 | 16,7 | 14,5 | 12,2 | 11,5 | 10,7 |  |  |
| 9 | 6 | 10,0 | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 8,9 | 10,6 | 12,4 | 14,5 | 16,6 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 18,5 | 17,8 | 17,2 | 16,1 | 15,0 | 13,9 | 13,5 | 13,0 |  |  |
| 9 | 7 | 12,6 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 10,4 | 9,1 | 7,8 | 9,1 | 10,5 | 11,8 | 12,6 | 13,3 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 11,0 | 10,5 |  |  |
| 9 | 8 | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 13,5 | 12,8 | 12,0 | 12,5 | 12,9 | 13,4 | 12,1 | 10,9 | 9,6 | 8,4 | 7,3 |  |  |
| 9 | 9 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 11,0 | 10,4 | 9,7 | 9,1 | 8,7 | 8,4 |  |  |
| 9 | 10 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,9 | 9,8 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,0 | 8,3 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |  |  |
| 9 | 11 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 10,2 | 11,1 | 12,1 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,7 | 13,8 | 12,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 |  |  |
| 9 | 12 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 13,6 | 12,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 |  |  |
| 9 | 13 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 13,4 | 14,3 | 15,3 | 15,6 | 16,0 | 16,3 | 15,6 | 15,0 | 14,3 | 12,5 | 10,7 | 8,9 | 8,3 | 7,6 |  |  |
| 9 | 14 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,7 | 11,5 |  |  |
| 9 | 15 | 11,2 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 6,7 | 6,0 |  |  |
| 9 | 16 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 9,7 | 11,6 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 15,3 | 14,2 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,1 | 11,0 | 11,0 |  |  |
| 9 | 17 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,5 | 12,9 | 13,4 | 13,7 | 14,1 | 14,4 | 15,0 | 15,5 | 16,1 | 14,4 | 12,8 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 |  |  |
| 9 | 18 | 9,8 | 9,3 | 8,7 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,5 | 8,1 |  |  |
| 9 | 19 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5,1 |  |  |
| 9 | 20 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 5,9 | 7,4 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 9,1 | 9,3 |  |  |
| 9 | 21 | 9,6 | 10,2 | 10,9 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 15,1 | 14,2 | 13,3 | 12,4 | 11,2 | 9,9 | 8,7 | 7,8 | 6,8 |  |  |
| 9 | 22 | 5,9 | 5,0 | 4,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 4,8 | 2,9 | 1,0 | 0,1 | -0,7 |  |  |
| 9 | 23 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | -0,4 | 1,5 | 3,3 | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 11,7 | 11,0 | 10,4 | 9,2 | 7,9 | 6,7 | 6,4 | 6,1 |  |  |
| 9 | 24 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 8,4 | 9,9 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 9,7 | 9,0 | 8,3 | 7,9 | 7,6 |  |  |
| 9 | 25 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 9,4 | 11,0 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 12,8 | 12,1 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,6 | 9,1 |  |  |
| 9 | 26 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | 7,4 | 7,1 | 6,7 |  |  |
| 9 | 27 | 6,4 | 6,0 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |  |  |
| 9 | 28 | 11,6 | 10,6 | 9,5 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 10,2 | 11,8 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,2 | 11,3 | 9,5 | 7,6 | 7,0 | 6,4 |  |  |
| 9 | 29 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 7,0 | 8,2 | 9,3 | 11,5 | 13,7 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,1 | 14,0 | 12,8 | 12,7 | 12,7 |  |  |
| 9 | 30 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 15,0 | 16,8 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,2 | 20,0 | 18,8 | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 15,1 | 13,2 | 11,3 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 10 | 1 | 9,4 | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 7,1 | 9,3 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,2 |  |  |
| 10 | 2 | 12,4 | 10,4 | 8,4 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,8 | 7,6 | 8,3 | 7,4 | 6,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 3,2 |  |  |
| 10 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 6,6 | 8,4 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,8 |  |  |
| 10 | 4 | 10,3 | 9,5 | 8,7 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 11,7 | 13,3 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 14,9 | 14,5 | 14,1 | 13,4 | 12,7 | 12,0 | 10,1 | 8,3 |  |  |
| 10 | 5 | 6,4 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |  |  |
| 10 | 6 | 0,7 | 0,0 | -0,7 | -1,4 | -1,6 | -1,9 | -2,1 | -1,1 | -0,1 | 0,9 | 3,1 | 5,3 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | 4,9 | 2,7 | 0,5 | -0,2 | -1,0 |  |  |
| 10 | 7 | -1,7 | -2,0 | -2,2 | -2,5 | -2,5 | -2,6 | -2,6 | -1,4 | -0,3 | 0,9 | 3,6 | 6,2 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 9,0 | 7,6 | 6,3 | 5,0 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | 0,3 |  |  |
| 10 | 8 | -0,7 | -1,3 | -1,9 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -0,9 | 0,7 | 2,3 | 5,0 | 7,6 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 9,0 | 8,4 | 7,7 | 6,8 | 5,8 |  |  |
| 10 | 9 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,7 | 6,1 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 15,9 | 15,0 | 14,1 | 13,1 | 12,1 | 11,1 | 10,3 | 9,6 |  |  |
| 10 | 10 | 8,8 | 8,2 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,3 | 10,3 | 12,2 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 15,4 | 14,4 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,9 | 9,2 |  |  |
| 10 | 11 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | 15,0 | 13,9 | 12,9 | 11,8 | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 9,4 |  |  |
| 10 | 12 | 9,1 | 8,0 | 7,0 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,1 |  |  |
| 10 | 13 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,2 |  |  |
| 10 | 14 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,7 |  |  |
| 10 | 15 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,0 |  |  |
| 10 | 16 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 5,6 | 4,1 | 2,8 | 1,5 | 0,2 | -0,5 | -1,2 |  |  |
| 10 | 17 | -1,9 | -2,1 | -2,2 | -2,4 | -2,9 | -3,3 | -3,8 | -3,7 | -3,6 | -3,5 | -2,0 | -0,4 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 0,1 | -1,1 | -1,7 | -2,4 | -3,0 | -3,6 | -4,2 |  |  |
| 10 | 18 | -4,8 | -5,2 | -5,7 | -6,1 | -6,3 | -6,6 | -6,8 | -6,5 | -6,1 | -5,8 | -3,5 | -1,2 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | -0,5 | -1,1 | -1,7 | -2,4 |  |  |
| 10 | 19 | -3,0 | -2,6 | -2,1 | -1,7 | -1,7 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -1,7 | -1,6 | -0,7 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,2 | -1,2 | -2,6 | -2,3 | -2,1 | -1,8 | -2,0 | -2,2 |  |  |
| 10 | 20 | -2,4 | -2,8 | -3,2 | -3,6 | -3,8 | -4,0 | -4,2 | -3,9 | -3,7 | -3,4 | -2,9 | -2,3 | -1,8 | -1,5 | -1,2 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -2,0 | -2,2 | -2,4 |  |  |
| 10 | 21 | -2,6 | -2,9 | -3,3 | -3,6 | -4,2 | -4,8 | -5,4 | -5,4 | -5,5 | -5,5 | -4,1 | -2,6 | -1,2 | -0,6 | -0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,5 | -1,8 |  |  |
| 10 | 22 | -2,0 | -2,2 | -2,3 | -2,5 | -2,5 | -2,6 | -2,6 | -2,5 | -2,4 | -2,3 | -0,8 | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 1,8 | 0,8 | -0,1 | -1,1 | -1,0 | -0,9 |  |  |
| 10 | 23 | -0,8 | -1,4 | -1,9 | -2,5 | -2,8 | -3,2 | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | 0,2 | 2,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 0,0 |  |  |
| 10 | 24 | -1,2 | -1,9 | -2,5 | -3,2 | -2,7 | -2,3 | -1,8 | -1,2 | -0,5 | 0,1 | 2,3 | 4,6 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,6 | 7,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 2,5 | 1,6 |  |  |
| 10 | 25 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |  |  |
| 10 | 26 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
| 10 | 27 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 4,8 |  |  |
| 10 | 28 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 4,8 |  |  |
| 10 | 29 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |  |  |
| 10 | 30 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,1 | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 10 | 31 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 11 | 1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 4,7 |  |  |
| 11 | 2 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |  |  |
| 11 | 3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |  |  |
| 11 | 4 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,8 | 5,3 |  |  |
| 11 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,4 | 5,0 |  |  |
| 11 | 6 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | -0,9 | -1,5 | -2,1 | -2,7 | -3,4 | -4,1 |  |  |
| 11 | 7 | -4,8 | -4,6 | -4,4 | -4,2 | -4,0 | -3,7 | -3,5 | -2,9 | -2,3 | -1,7 | -0,9 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |  |  |
| 11 | 8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |  |  |
| 11 | 9 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,5 |  |  |
| 11 | 10 | 9,7 | 8,9 | 8,0 | 7,2 | 5,9 | 4,7 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | -0,4 | -1,0 | -1,5 | -2,1 | -2,5 | -2,9 |  |  |
| 11 | 11 | -3,3 | -3,4 | -3,6 | -3,7 | -3,6 | -3,4 | -3,3 | -2,9 | -2,5 | -2,1 | -1,0 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |  |  |
| 11 | 12 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |  |  |
| 11 | 13 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 11 | 14 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,8 | -1,1 | -1,5 | -1,7 | -1,8 | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,3 | -1,2 | -1,1 | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | -1,6 | -1,7 | -1,7 | -2,2 | -2,6 |  |  |
| 11 | 15 | -3,1 | -2,7 | -2,3 | -1,9 | -2,2 | -2,4 | -2,7 | -3,0 | -3,2 | -3,5 | -3,7 | -4,0 | -4,2 | -4,1 | -4,1 | -4,0 | -4,1 | -4,2 | -4,3 | -4,2 | -4,1 | -4,0 | -3,8 | -3,6 |  |  |
| 11 | 16 | -3,4 | -3,2 | -2,9 | -2,7 | -2,2 | -1,6 | -1,1 | -0,8 | -0,4 | -0,1 | -0,5 | -0,8 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -2,5 | -3,1 | -3,8 | -4,3 | -4,9 |  |  |
| 11 | 17 | -5,4 | -5,9 | -6,5 | -7,0 | -7,0 | -7,1 | -7,1 | -7,3 | -7,5 | -7,7 | -7,5 | -7,4 | -7,2 | -6,9 | -6,7 | -6,4 | -6,6 | -6,8 | -7,0 | -7,1 | -7,1 | -7,2 | -7,0 | -6,8 |  |  |
| 11 | 18 | -6,6 | -6,2 | -5,8 | -5,4 | -5,0 | -4,6 | -4,2 | -3,4 | -2,7 | -1,9 | -1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |  |  |
| 11 | 19 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,7 | -1,1 |  |  |
| 11 | 20 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -1,8 | -1,7 | -1,6 | -1,9 | -2,1 | -2,4 | -2,2 | -1,9 | -1,7 | -2,3 | -2,9 | -3,5 | -4,1 | -4,6 | -5,2 | -5,3 | -5,3 | -5,4 | -5,5 | -5,7 |  |  |
| 11 | 21 | -5,8 | -6,1 | -6,4 | -6,7 | -7,0 | -7,3 | -7,6 | -7,9 | -8,3 | -8,6 | -8,4 | -8,2 | -8,0 | -8,1 | -8,2 | -8,3 | -8,8 | -9,2 | -9,7 | -9,9 | -10,0 | -10,2 | -10,2 | -10,3 |  |  |
| 11 | 22 | -10,3 | -10,3 | -10,3 | -10,3 | -10,4 | -10,6 | -10,7 | -10,8 | -10,9 | -11,0 | -10,4 | -9,8 | -9,2 | -8,7 | -8,1 | -7,6 | -8,3 | -9,0 | -9,7 | -10,6 | -11,6 | -12,5 | -11,6 | -10,8 |  |  |
| 11 | 23 | -9,9 | -9,8 | -9,7 | -9,6 | -9,5 | -9,3 | -9,2 | -9,3 | -9,3 | -9,4 | -9,1 | -8,7 | -8,4 | -8,2 | -7,9 | -7,7 | -7,6 | -7,6 | -7,5 | -7,4 | -7,4 | -7,3 | -7,0 | -6,8 |  |  |
| 11 | 24 | -6,5 | -6,3 | -6,1 | -5,9 | -5,7 | -5,5 | -5,3 | -5,0 | -4,6 | -4,3 | -3,7 | -3,1 | -2,5 | -2,2 | -2,0 | -1,7 | -1,5 | -1,4 | -1,2 | -1,0 | -0,7 | -0,5 | -0,1 | 0,4 |  |  |
| 11 | 25 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 11 | 26 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 11 | 27 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |  |  |
| 11 | 28 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,7 |  |  |
| 11 | 29 | -1,8 | -2,0 | -2,1 | -2,3 | -2,5 | -2,7 | -2,9 | -3,5 | -4,0 | -4,6 | -4,9 | -5,3 | -5,6 | -6,0 | -6,5 | -6,9 | -7,2 | -7,4 | -7,7 | -8,1 | -8,6 | -9,0 | -9,2 | -9,3 |  |  |
| 11 | 30 | -9,5 | -10,0 | -10,6 | -11,1 | -10,6 | -10,0 | -9,5 | -9,3 | -9,2 | -9,0 | -8,7 | -8,4 | -8,1 | -8,0 | -7,8 | -7,7 | -7,9 | -8,2 | -8,4 | -9,5 | -10,5 | -11,6 | -10,5 | -9,3 |  |  |
| месяц | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 12 | 1 | -8,2 | -7,1 | -5,9 | -4,8 | -4,4 | -4,1 | -3,7 | -3,5 | -3,3 | -3,1 | -2,7 | -2,4 | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,3 | -1,1 | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 |  |  |
| 12 | 2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | -1,2 | -1,4 | -2,8 | -4,2 | -5,6 | -5,0 | -4,4 | -3,8 | -3,4 | -3,0 |  |  |
| 12 | 3 | -2,6 | -1,9 | -1,2 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |  |  |
| 12 | 4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,9 | -1,2 | -1,7 | -2,3 |  |  |
| 12 | 5 | -2,8 | -3,8 | -4,9 | -5,9 | -6,1 | -6,3 | -6,5 | -6,0 | -5,6 | -5,1 | -5,7 | -6,2 | -6,8 | -7,3 | -7,7 | -8,2 | -8,4 | -8,6 | -8,8 | -9,2 | -9,7 | -10,1 | -10,2 | -10,3 |  |  |
| 12 | 6 | -10,4 | -10,5 | -10,6 | -10,7 | -10,8 | -11,0 | -11,1 | -11,4 | -11,7 | -12,0 | -11,9 | -11,7 | -11,6 | -11,3 | -11,1 | -10,8 | -11,6 | -12,4 | -13,2 | -13,3 | -13,4 | -13,5 | -13,1 | -12,8 |  |  |
| 12 | 7 | -12,4 | -12,3 | -12,1 | -12,0 | -11,0 | -10,1 | -9,1 | -8,5 | -8,0 | -7,4 | -6,8 | -6,1 | -5,5 | -5,3 | -5,1 | -4,9 | -5,1 | -5,4 | -5,6 | -5,7 | -5,7 | -5,8 | -6,7 | -7,5 |  |  |
| 12 | 8 | -8,4 | -9,8 | -11,1 | -12,5 | -12,6 | -12,6 | -12,7 | -12,8 | -12,8 | -12,9 | -12,8 | -12,8 | -12,7 | -12,9 | -13,2 | -13,4 | -13,7 | -13,9 | -14,2 | -15,7 | -17,3 | -18,8 | -18,3 | -17,7 |  |  |
| 12 | 9 | -17,2 | -16,8 | -16,5 | -16,1 | -16,1 | -16,1 | -16,1 | -16,2 | -16,2 | -16,3 | -16,0 | -15,6 | -15,3 | -14,9 | -14,6 | -14,2 | -15,3 | -16,3 | -17,4 | -17,7 | -17,9 | -18,2 | -19,4 | -20,5 |  |  |
| 12 | 10 | -21,7 | -22,6 | -23,5 | -24,4 | -23,6 | -22,9 | -22,1 | -22,5 | -23,0 | -23,4 | -22,5 | -21,7 | -20,8 | -20,4 | -20,0 | -19,6 | -19,8 | -20,1 | -20,3 | -20,3 | -20,3 | -20,3 | -20,7 | -21,1 |  |  |
| 12 | 11 | -21,5 | -22,0 | -22,6 | -23,1 | -23,6 | -24,1 | -24,6 | -24,5 | -24,4 | -24,3 | -23,3 | -22,3 | -21,3 | -20,6 | -20,0 | -19,3 | -19,3 | -19,3 | -19,3 | -18,6 | -17,8 | -17,1 | -16,2 | -15,3 |  |  |
| 12 | 12 | -14,4 | -13,8 | -13,2 | -12,6 | -12,2 | -11,8 | -11,4 | -11,3 | -11,2 | -11,1 | -11,1 | -11,0 | -11,0 | -10,8 | -10,7 | -10,5 | -10,5 | -10,4 | -10,4 | -10,7 | -11,0 | -11,3 | -10,9 | -10,5 |  |  |
| 12 | 13 | -10,1 | -9,8 | -9,6 | -9,3 | -9,0 | -8,8 | -8,5 | -8,3 | -8,1 | -7,9 | -8,0 | -8,2 | -8,3 | -8,0 | -7,7 | -7,4 | -7,0 | -6,7 | -6,3 | -6,1 | -5,9 | -5,7 | -5,4 | -5,0 |  |  |
| 12 | 14 | -4,7 | -4,6 | -4,5 | -4,4 | -4,2 | -3,9 | -3,7 | -3,5 | -3,2 | -3,0 | -2,9 | -2,8 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,6 | -2,6 | -2,5 | -2,5 | -2,6 | -2,6 | -3,3 | -4,1 |  |  |
| 12 | 15 | -4,8 | -6,2 | -7,6 | -9,0 | -9,5 | -10,0 | -10,5 | -10,7 | -11,0 | -11,2 | -10,6 | -10,0 | -9,4 | -8,9 | -8,4 | -7,9 | -7,6 | -7,3 | -7,0 | -6,7 | -6,5 | -6,2 | -5,1 | -3,9 |  |  |
| 12 | 16 | -2,8 | -3,4 | -4,0 | -4,6 | -6,1 | -7,5 | -9,0 | -9,3 | -9,7 | -10,0 | -10,6 | -11,2 | -11,8 | -12,2 | -12,7 | -13,1 | -14,4 | -15,6 | -16,9 | -17,6 | -18,3 | -19,0 | -19,7 | -20,3 |  |  |
| 12 | 17 | -21,0 | -22,1 | -23,2 | -24,3 | -25,0 | -25,8 | -26,5 | -26,1 | -25,6 | -25,2 | -22,8 | -20,3 | -17,9 | -16,4 | -14,8 | -13,3 | -12,3 | -11,3 | -10,3 | -8,9 | -7,4 | -6,0 | -5,6 | -5,1 |  |  |
| 12 | 18 | -4,7 | -3,7 | -2,6 | -1,6 | -0,9 | -0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |  |  |
| 12 | 19 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |  |  |
| 12 | 20 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |  |  |
| 12 | 21 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -1,8 | -2,6 | -3,5 | -4,2 | -5,0 | -5,7 | -6,1 | -6,4 |  |  |
| 12 | 22 | -6,8 | -6,9 | -7,0 | -7,1 | -6,6 | -6,2 | -5,7 | -5,1 | -4,6 | -4,0 | -3,1 | -2,2 | -1,3 | -0,8 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 |  |  |
| 12 | 23 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |  |  |
| 12 | 24 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |  |
| 12 | 25 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | -0,9 |  |  |
| 12 | 26 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -2,4 | -2,9 | -3,4 | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,7 | -3,7 | -3,8 | -4,0 | -4,1 | -4,1 | -4,2 |  |  |
| 12 | 27 | -4,2 | -4,6 | -5,1 | -5,5 | -5,7 | -5,8 | -6,0 | -6,2 | -6,4 | -6,6 | -5,8 | -5,0 | -4,2 | -4,0 | -3,9 | -3,7 | -4,1 | -4,4 | -4,8 | -5,4 | -6,0 | -6,6 | -6,5 | -6,4 |  |  |
| 12 | 28 | -6,3 | -6,3 | -6,2 | -6,2 | -6,0 | -5,9 | -5,7 | -5,5 | -5,2 | -5,0 | -4,7 | -4,4 | -4,1 | -3,7 | -3,3 | -2,9 | -3,7 | -4,4 | -5,2 | -5,7 | -6,2 | -6,7 | -7,0 | -7,3 |  |  |
| 12 | 29 | -7,6 | -7,1 | -6,7 | -6,2 | -6,1 | -5,9 | -5,8 | -5,6 | -5,3 | -5,1 | -4,7 | -4,4 | -4,0 | -3,8 | -3,6 | -3,4 | -3,4 | -3,3 | -3,3 | -3,2 | -3,2 | -3,1 | -3,1 | -3,2 |  |  |
| 12 | 30 | -3,2 | -3,3 | -3,5 | -3,6 | -3,8 | -4,0 | -4,2 | -4,1 | -4,0 | -3,9 | -4,1 | -4,2 | -4,4 | -4,5 | -4,5 | -4,6 | -4,7 | -4,7 | -4,8 | -4,8 | -4,7 | -4,7 | -4,8 | -4,8 |  |  |
| 12 | 31 | -4,9 | -4,6 | -4,2 | -3,9 | -3,7 | -3,5 | -3,3 | -3,1 | -3,0 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | -2,7 | -2,8 | -2,9 | -3,0 | -3,5 | -3,9 | -4,4 | -4,7 | -5,1 | -5,4 | -5,5 | -5,6 |  |  |

Таблица И2

«Типовой» год №2

| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | -2,9 | -2,1 |  | -1,2 |  | -0,4 |  | -0,3 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | -0,4 |  | -0,8 |  | -1,2 |  | -1,4 | -1,6 | -1,8 | -1,7 |  | -1,7 |  | -1,6 |  | -2,2 |  | -2,8 |  | -3,4 |  | -3,8 |  | -4,1 |  | -4,5 |  | -4,6 |  | -4,8 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | -4,9 | -5,2 |  | -5,5 |  | -5,8 |  | -5,9 |  | -6,1 |  | -6,2 |  | -6,3 |  | -6,4 |  | -6,5 |  | -6,3 | -6,1 | -5,9 | -6,0 |  | -6,1 |  | -6,2 |  | -6,7 |  | -7,2 |  | -7,7 |  | -9,5 |  | -11,3 |  | -13,1 |  | -14,1 |  | -15,2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | -16,2 | -16,9 |  | -17,7 |  | -18,4 |  | -19,1 |  | -19,7 |  | -20,4 |  | -20,7 |  | -21,1 |  | -21,4 |  | -18,7 | -16,0 | -13,3 | -11,7 |  | -10,0 |  | -8,4 |  | -8,0 |  | -7,6 |  | -7,2 |  | -6,9 |  | -6,5 |  | -6,2 |  | -6,4 |  | -6,6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | -6,8 | -7,2 |  | -7,5 |  | -7,9 |  | -8,6 |  | -9,3 |  | -10,0 |  | -10,1 |  | -10,1 |  | -10,2 |  | -10,2 | -10,1 | -10,1 | -9,9 |  | -9,7 |  | -9,5 |  | -9,5 |  | -9,4 |  | -9,4 |  | -9,7 |  | -10,1 |  | -10,4 |  | -10,3 |  | -10,2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | -10,1 | -9,9 |  | -9,6 |  | -9,4 |  | -9,3 |  | -9,3 |  | -9,2 |  | -8,6 |  | -8,0 |  | -7,4 |  | -6,8 | -6,3 | -5,7 | -5,5 |  | -5,3 |  | -5,1 |  | -5,7 |  | -6,4 |  | -7,0 |  | -6,3 |  | -5,5 |  | -4,8 |  | -4,1 |  | -3,4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | -2,7 | -2,6 |  | -2,5 |  | -2,4 |  | -2,0 |  | -1,7 |  | -1,3 |  | -1,2 |  | -1,2 |  | -1,1 |  | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,2 |  | 0,0 |  | 0,2 |  | -0,9 |  | -2,1 |  | -3,2 |  | -2,8 |  | -2,4 |  | -2,0 |  | -1,7 |  | -1,5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | -1,2 | -1,0 |  | -0,9 |  | -0,7 |  | -0,8 |  | -0,9 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -0,7 | -0,4 | -0,1 | 0,0 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 8 | 0,9 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,1 |  | 0,9 |  | 0,6 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 9 | 0,1 | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | -0,3 |  | -0,6 |  | -1,0 |  | -1,3 |  | -0,8 | -0,3 | 0,2 | 0,6 |  | 0,9 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10 | 1,0 | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 1,9 |  | 1,7 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,9 |  | 2,1 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 11 | 1,9 | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,4 |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 3,4 |  | 3,6 |  | 3,8 |  | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 3,3 |  | 2,7 |  | 2,0 |  | 2,4 |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 2,9 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 12 | 2,2 | 2,0 |  | 1,8 |  | 1,6 |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0,4 |  | -0,4 |  | -1,3 |  | -2,1 |  | -1,8 | -1,4 | -1,1 | -0,9 |  | -0,8 |  | -0,6 |  | -0,9 |  | -1,3 |  | -1,6 |  | -1,9 |  | -2,3 |  | -2,6 |  | -2,6 |  | -2,6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 13 | -2,6 | -2,3 |  | -2,0 |  | -1,7 |  | -1,4 |  | -1,0 |  | -0,7 |  | -0,6 |  | -0,5 |  | -0,4 |  | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,2 |  | -0,3 |  | -0,8 |  | -1,1 |  | -1,3 |  | -1,6 |  | -3,5 |  | -5,4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 14 | -7,3 | -8,2 |  | -9,0 |  | -9,9 |  | -10,1 |  | -10,2 |  | -10,4 |  | -10,7 |  | -11,0 |  | -11,3 |  | -10,4 | -9,6 | -8,7 | -8,1 |  | -7,6 |  | -7,0 |  | -7,1 |  | -7,3 |  | -7,4 |  | -7,2 |  | -7,0 |  | -6,8 |  | -6,9 |  | -7,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 15 | -7,1 | -7,0 |  | -7,0 |  | -6,9 |  | -7,0 |  | -7,2 |  | -7,3 |  | -7,8 |  | -8,4 |  | -8,9 |  | -8,7 | -8,5 | -8,3 | -8,0 |  | -7,7 |  | -7,4 |  | -7,8 |  | -8,2 |  | -8,6 |  | -8,8 |  | -8,9 |  | -9,1 |  | -9,5 |  | -10,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 16 | -10,4 | -10,5 |  | -10,7 |  | -10,8 |  | -10,6 |  | -10,5 |  | -10,3 |  | -9,7 |  | -9,0 |  | -8,4 |  | -7,7 | -7,1 | -6,4 | -6,0 |  | -5,5 |  | -5,1 |  | -4,8 |  | -4,6 |  | -4,3 |  | -4,1 |  | -3,8 |  | -3,6 |  | -3,4 |  | -3,2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 17 | -3,0 | -2,8 |  | -2,6 |  | -2,4 |  | -2,4 |  | -2,3 |  | -2,3 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,1 |  | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,3 |  | -2,3 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 18 | -2,3 | -2,4 |  | -2,4 |  | -2,5 |  | -2,9 |  | -3,2 |  | -3,6 |  | -4,0 |  | -4,3 |  | -4,7 |  | -5,4 | -6,1 | -6,8 | -7,0 |  | -7,2 |  | -7,4 |  | -7,5 |  | -7,7 |  | -7,8 |  | -7,9 |  | -7,9 |  | -8,0 |  | -8,2 |  | -8,4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 19 | -8,6 | -8,5 |  | -8,3 |  | -8,2 |  | -8,0 |  | -7,8 |  | -7,6 |  | -7,5 |  | -7,3 |  | -7,2 |  | -6,6 | -5,9 | -5,3 | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,1 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,3 |  | -5,5 |  | -5,6 |  | -5,8 |  | -5,6 |  | -5,4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 20 | -5,2 | -5,0 |  | -4,7 |  | -4,5 |  | -4,4 |  | -4,2 |  | -4,1 |  | -4,2 |  | -4,3 |  | -4,4 |  | -4,3 | -4,1 | -4,0 | -4,5 |  | -5,0 |  | -5,5 |  | -5,5 |  | -5,6 |  | -5,6 |  | -6,0 |  | -6,4 |  | -6,8 |  | -7,1 |  | -7,3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 21 | -7,6 | -7,8 |  | -8,1 |  | -8,3 |  | -8,7 |  | -9,0 |  | -9,4 |  | -9,3 |  | -9,3 |  | -9,2 |  | -8,8 | -8,4 | -8,0 | -7,6 |  | -7,1 |  | -6,7 |  | -6,8 |  | -6,9 |  | -7,0 |  | -7,1 |  | -7,3 |  | -7,4 |  | -7,4 |  | -7,4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 22 | -7,4 | -7,1 |  | -6,8 |  | -6,5 |  | -6,4 |  | -6,3 |  | -6,2 |  | -6,1 |  | -6,0 |  | -5,9 |  | -5,6 | -5,2 | -4,9 | -4,5 |  | -4,2 |  | -3,8 |  | -3,7 |  | -3,5 |  | -3,4 |  | -3,3 |  | -3,2 |  | -3,1 |  | -3,2 |  | -3,2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 23 | -3,3 | -3,4 |  | -3,4 |  | -3,5 |  | -3,3 |  | -3,2 |  | -3,0 |  | -3,0 |  | -3,1 |  | -3,1 |  | -2,8 | -2,4 | -2,1 | -1,9 |  | -1,8 |  | -1,6 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,4 |  | -1,2 |  | -0,9 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 24 | -0,6 | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,4 |  | -0,2 |  | -0,1 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |  | -0,5 |  | -0,6 |  | -1,4 |  | -2,3 |  | -3,1 |  | -4,2 |  | -5,4 |  | -6,5 |  | -6,7 |  | -7,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 25 | -7,2 | -7,7 |  | -8,3 |  | -8,8 |  | -9,1 |  | -9,5 |  | -9,8 |  | -10,1 |  | -10,3 |  | -10,6 |  | -9,4 | -8,3 | -7,1 | -6,3 |  | -5,4 |  | -4,6 |  | -4,6 |  | -4,6 |  | -4,6 |  | -4,2 |  | -3,7 |  | -3,3 |  | -2,4 |  | -1,4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 26 | -0,5 | -0,1 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,6 |  | 0,3 |  | -0,1 |  | -0,6 | -1,1 | -1,6 | -3,2 |  | -4,8 |  | -6,4 |  | -7,2 |  | -7,9 |  | -8,7 |  | -9,7 |  | -10,6 |  | -11,6 |  | -12,7 |  | -13,8 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 27 | -14,9 | -15,9 |  | -16,9 |  | -17,9 |  | -18,3 |  | -18,6 |  | -19,0 |  | -19,4 |  | -19,7 |  | -20,1 |  | -19,4 | -18,7 | -18,0 | -17,6 |  | -17,2 |  | -16,8 |  | -17,6 |  | -18,4 |  | -19,2 |  | -19,9 |  | -20,6 |  | -21,3 |  | -21,8 |  | -22,2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 28 | -22,1 | -23,2 |  | -23,6 |  | -24,1 |  | -23,9 |  | -23,7 |  | -23,5 |  | -23,1 |  | -22,7 |  | -22,3 |  | -20,6 | -18,9 | -17,2 | -16,2 |  | -15,2 |  | -14,2 |  | -13,8 |  | -13,4 |  | -13,0 |  | -12,8 |  | -12,6 |  | -12,4 |  | -12,2 |  | -11,9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 29 | -11,7 | -11,6 |  | -11,4 |  | -11,3 |  | -11,2 |  | -11,0 |  | -10,9 |  | -10,6 |  | -10,4 |  | -10,1 |  | -9,8 | -9,4 | -9,1 | -8,8 |  | -8,5 |  | -8,2 |  | -9,5 |  | -10,9 |  | -12,2 |  | -13,5 |  | -14,9 |  | -16,2 |  | -17,7 |  | -19,1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 30 | -20,6 | -21,4 |  | -22,3 |  | -23,1 |  | -23,7 |  | -24,3 |  | -24,9 |  | -25,6 |  | -26,4 |  | -27,1 |  | -26,5 | -25,9 | -25,3 | -24,6 |  | -24,0 |  | -23,3 |  | -24,2 |  | -25,0 |  | -25,9 |  | -26,8 |  | -27,6 |  | -28,5 |  | -28,8 |  | -29,2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 31 | -29,5 | -29,7 |  | -30,0 |  | -30,2 |  | -30,4 |  | -30,7 |  | -30,9 |  | -30,9 |  | -30,8 |  | -30,8 |  | -29,2 | -27,5 | -25,9 | -24,6 |  | -23,2 |  | -21,9 |  | -22,5 |  | -23,1 |  | -23,7 |  | -24,4 |  | -25,1 |  | -25,8 |  | -22,1 |  | -18,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | -14,6 | -10,9 |  | -7,1 |  | -3,4 |  | -3,8 |  | -4,2 |  | -4,6 |  | -4,7 |  | -4,8 |  | -4,9 |  | -4,9 | -5,0 | -5,0 | -4,7 |  | -4,3 |  | -4,0 |  | -4,0 |  | -4,0 |  | -4,0 |  | -3,9 |  | -3,9 |  | -3,8 |  | -4,2 |  | -4,7 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | -5,1 | -5,7 |  | -6,3 |  | -6,9 |  | -7,4 |  | -7,9 |  | -8,4 |  | -8,6 |  | -8,8 |  | -9,0 |  | -7,4 | -5,8 | -4,2 | -3,7 |  | -3,1 |  | -2,6 |  | -2,7 |  | -2,7 |  | -2,8 |  | -3,1 |  | -3,3 |  | -3,6 |  | -4,2 |  | -4,8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3 | -5,4 | -6,9 |  | -8,5 |  | -10,0 |  | -11,1 |  | -12,1 |  | -13,2 |  | -13,9 |  | -14,5 |  | -15,2 |  | -14,1 | -13,1 | -12,0 | -11,4 |  | -10,9 |  | -10,3 |  | -11,0 |  | -11,6 |  | -12,3 |  | -13,3 |  | -14,2 |  | -15,2 |  | -15,8 |  | -16,4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4 | -17,0 | -17,7 |  | -18,3 |  | -19,0 |  | -18,3 |  | -17,7 |  | -17,0 |  | -16,5 |  | -16,1 |  | -15,6 |  | -14,6 | -13,5 | -12,5 | -11,0 |  | -9,4 |  | -7,9 |  | -7,9 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -7,9 |  | -7,7 |  | -7,6 |  | -7,2 |  | -6,9 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5 | -6,5 | -6,3 |  | -6,2 |  | -6,0 |  | -5,7 |  | -5,5 |  | -5,2 |  | -4,7 |  | -4,3 |  | -3,8 |  | -3,3 | -2,8 | -2,3 | -1,9 |  | -1,5 |  | -1,1 |  | -0,9 |  | -0,6 |  | -0,4 |  | -0,2 |  | 0,1 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6 | 0,5 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 0,6 |  | 0,2 |  | -0,2 |  | -0,7 |  | -1,3 |  | -1,8 |  | -2,1 |  | -2,5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7 | -2,8 | -3,1 |  | -3,3 |  | -3,6 |  | -3,7 |  | -3,9 |  | -4,0 |  | -4,0 |  | -3,9 |  | -3,9 |  | -3,5 | -3,1 | -2,7 | -2,6 |  | -2,6 |  | -2,5 |  | -2,6 |  | -2,6 |  | -2,7 |  | -2,6 |  | -2,6 |  | -2,5 |  | -2,6 |  | -2,8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 8 | -2,9 | -3,1 |  | -3,3 |  | -3,5 |  | -3,6 |  | -3,8 |  | -3,9 |  | -4,0 |  | -4,2 |  | -4,3 |  | -4,4 | -4,4 | -4,5 | -4,4 |  | -4,4 |  | -4,3 |  | -4,5 |  | -4,6 |  | -4,8 |  | -4,9 |  | -5,1 |  | -5,2 |  | -5,5 |  | -5,8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 9 | -6,1 | -6,4 |  | -6,6 |  | -6,9 |  | -7,1 |  | -7,2 |  | -7,4 |  | -7,4 |  | -7,4 |  | -7,4 |  | -7,0 | -6,7 | -6,3 | -5,9 |  | -5,4 |  | -5,0 |  | -5,0 |  | -5,0 |  | -5,0 |  | -5,2 |  | -5,3 |  | -5,5 |  | -5,5 |  | -5,5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 | -5,5 | -5,6 |  | -5,8 |  | -5,9 |  | -6,1 |  | -6,3 |  | -6,5 |  | -6,4 |  | -6,4 |  | -6,3 |  | -6,0 | -5,7 | -5,4 | -5,1 |  | -4,9 |  | -4,6 |  | -4,8 |  | -5,0 |  | -5,2 |  | -5,6 |  | -6,0 |  | -6,4 |  | -7,3 |  | -8,3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 11 | -9,2 | -9,8 |  | -10,4 |  | -11,0 |  | -11,5 |  | -11,9 |  | -12,4 |  | -12,8 |  | -13,1 |  | -13,5 |  | -13,1 | -12,8 | -12,4 | -12,2 |  | -11,9 |  | -11,7 |  | -12,1 |  | -12,4 |  | -12,8 |  | -13,2 |  | -13,6 |  | -14,0 |  | -14,4 |  | -14,8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12 | -15,2 | -15,7 |  | -16,2 |  | -16,7 |  | -16,8 |  | -16,9 |  | -17,0 |  | -17,8 |  | -18,6 |  | -19,4 |  | -17,7 | -16,0 | -14,3 | -13,4 |  | -12,5 |  | -11,6 |  | -12,2 |  | -12,9 |  | -13,5 |  | -14,5 |  | -15,6 |  | -16,6 |  | -16,9 |  | -17,3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 13 | -17,6 | -18,0 |  | -18,3 |  | -18,7 |  | -19,2 |  | -19,6 |  | -20,1 |  | -20,3 |  | -20,5 |  | -20,7 |  | -19,3 | -17,8 | -16,4 | -15,2 |  | -14,0 |  | -12,8 |  | -13,3 |  | -13,8 |  | -14,3 |  | -15,3 |  | -16,3 |  | -17,3 |  | -18,1 |  | -19,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14 | -19,8 | -20,8 |  | -21,7 |  | -22,7 |  | -23,4 |  | -24,1 |  | -24,8 |  | -24,8 |  | -24,8 |  | -24,8 |  | -22,5 | -20,1 | -17,8 | -14,5 |  | -11,3 |  | -8,0 |  | -9,3 |  | -10,6 |  | -11,9 |  | -13,1 |  | -14,4 |  | -15,6 |  | -16,1 |  | -16,7 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 15 | -17,2 | -16,8 |  | -16,4 |  | -16,0 |  | -16,9 |  | -17,9 |  | -18,8 |  | -18,9 |  | -19,1 |  | -19,2 |  | -17,3 | -15,3 | -13,4 | -11,4 |  | -9,3 |  | -7,3 |  | -7,2 |  | -7,0 |  | -6,9 |  | -7,1 |  | -7,2 |  | -7,4 |  | -7,6 |  | -7,9 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 16 | -8,1 | -8,1 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -7,9 |  | -7,9 |  | -7,9 |  | -7,9 |  | -7,9 |  | -7,1 | -6,3 | -5,5 | -5,3 |  | -5,1 |  | -4,9 |  | -5,1 |  | -5,4 |  | -5,6 |  | -5,3 |  | -5,1 |  | -4,8 |  | -5,0 |  | -5,2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 17 | -5,4 | -5,7 |  | -6,0 |  | -6,3 |  | -7,0 |  | -7,7 |  | -8,4 |  | -8,5 |  | -8,7 |  | -8,8 |  | -9,1 | -9,5 | -9,8 | -9,8 |  | -9,9 |  | -9,9 |  | -10,7 |  | -11,5 |  | -12,3 |  | -13,5 |  | -14,8 |  | -16,0 |  | -17,0 |  | -18,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 | -19,0 | -19,8 |  | -20,7 |  | -21,5 |  | -21,2 |  | -20,9 |  | -20,6 |  | -19,4 |  | -18,2 |  | -17,0 |  | -15,4 | -13,9 | -12,3 | -12,1 |  | -12,0 |  | -11,8 |  | -12,2 |  | -12,6 |  | -13,0 |  | -13,2 |  | -13,3 |  | -13,5 |  | -13,7 |  | -14,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 19 | -14,2 | -15,5 |  | -16,7 |  | -18,0 |  | -17,6 |  | -17,2 |  | -16,8 |  | -16,8 |  | -16,8 |  | -16,8 |  | -15,9 | -15,0 | -14,1 | -13,6 |  | -13,1 |  | -12,6 |  | -12,8 |  | -12,9 |  | -13,1 |  | -14,2 |  | -15,3 |  | -16,4 |  | -17,0 |  | -17,7 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 20 | -18,3 | -18,7 |  | -19,2 |  | -19,6 |  | -20,1 |  | -20,7 |  | -21,2 |  | -21,5 |  | -21,9 |  | -22,2 |  | -20,1 | -18,0 | -15,9 | -14,5 |  | -13,1 |  | -11,7 |  | -12,3 |  | -12,9 |  | -13,5 |  | -14,8 |  | -16,1 |  | -17,4 |  | -18,3 |  | -19,3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 21 | -20,2 | -19,4 |  | -18,5 |  | -17,7 |  | -16,6 |  | -15,5 |  | -14,4 |  | -14,0 |  | -13,6 |  | -13,2 |  | -11,8 | -10,5 | -9,1 | -7,9 |  | -6,6 |  | -5,4 |  | -5,5 |  | -5,7 |  | -5,8 |  | -5,9 |  | -5,9 |  | -6,0 |  | -5,9 |  | -5,8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 22 | -5,7 | -5,5 |  | -5,3 |  | -5,1 |  | -4,8 |  | -4,5 |  | -4,2 |  | -4,2 |  | -4,2 |  | -4,2 |  | -3,5 | -2,8 | -2,1 | -1,6 |  | -1,0 |  | -0,5 |  | -1,3 |  | -2,0 |  | -2,8 |  | -3,5 |  | -4,3 |  | -5,0 |  | -5,6 |  | -6,3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 23 | -6,9 | -7,1 |  | -7,2 |  | -7,4 |  | -7,6 |  | -7,7 |  | -7,9 |  | -7,6 |  | -7,3 |  | -7,0 |  | -5,9 | -4,8 | -3,7 | -3,3 |  | -2,8 |  | -2,4 |  | -2,3 |  | -2,3 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,3 |  | -2,4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 24 | -2,5 | -2,6 |  | -2,7 |  | -2,8 |  | -2,6 |  | -2,4 |  | -2,2 |  | -2,3 |  | -2,5 |  | -2,6 |  | -2,7 | -2,9 | -3,0 | -2,7 |  | -2,4 |  | -2,1 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,3 |  | -2,4 |  | -2,5 |  | -2,6 |  | -2,5 |  | -2,5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 25 | -2,4 | -2,3 |  | -2,3 |  | -2,2 |  | -2,3 |  | -2,5 |  | -2,6 |  | -2,5 |  | -2,4 |  | -2,3 |  | -1,8 | -1,4 | -0,9 | -0,6 |  | -0,4 |  | -0,1 |  | -0,3 |  | -0,5 |  | -0,7 |  | -1,1 |  | -1,5 |  | -1,9 |  | -2,0 |  | -2,2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 26 | -2,3 | -2,2 |  | -2,1 |  | -2,0 |  | -2,6 |  | -3,1 |  | -3,7 |  | -3,6 |  | -3,6 |  | -3,5 |  | -3,1 | -2,6 | -2,2 | -1,7 |  | -1,1 |  | -0,6 |  | -0,5 |  | -0,5 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 27 | -0,3 | -0,3 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 28 | 1,3 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,7 |  | 2,4 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,6 |  | 1,1 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 0,2 | -0,3 |  | -0,8 |  | -1,3 |  | -2,2 |  | -3,1 |  | -4,0 |  | -4,4 |  | -4,7 |  | -5,1 |  | -3,5 | -1,8 | -0,2 | 0,6 |  | 1,3 |  | 2,1 |  | 1,6 |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | -0,2 |  | -0,5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 | -0,8 | -0,9 |  | -1,1 |  | -1,2 |  | -0,8 |  | -0,4 |  | 0,0 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,0 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,0 |  | 2,7 |  | 2,4 |  | 2,5 |  | 2,7 |  | 2,8 |  | 2,5 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 | 2,0 | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 2,6 |  | 2,8 |  | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 4,0 |  | 4,7 |  | 5,4 |  | 4,7 |  | 3,9 |  | 3,2 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,0 |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 4 | 2,8 | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,5 |  | 2,4 |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 |  | 3,8 |  | 4,2 |  | 3,6 |  | 3,1 |  | 2,5 |  | 1,5 |  | 0,5 |  | -0,5 |  | -0,8 |  | -1,2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5 | -1,5 | -1,6 |  | -1,7 |  | -1,8 |  | -2,2 |  | -2,5 |  | -2,9 |  | -2,8 |  | -2,7 |  | -2,6 |  | -2,3 | -2,1 | -1,8 | -1,5 |  | -1,2 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -1,1 |  | -1,3 |  | -1,5 |  | -1,3 |  | -1,2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6 | -1,0 | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,8 |  | -0,6 |  | -0,3 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 1,4 |  | 0,9 |  | 0,5 |  | 0,0 |  | -0,5 |  | -1,0 |  | -1,2 |  | -1,5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 7 | -1,7 | -1,7 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,9 |  | -2,1 |  | -2,2 |  | -2,0 |  | -1,8 |  | -1,6 |  | -0,4 | 0,8 | 2,0 | 2,7 |  | 3,4 |  | 4,1 |  | 3,5 |  | 2,9 |  | 2,3 |  | 1,8 |  | 1,3 |  | 0,8 |  | 0,3 |  | -0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 8 | -0,7 | -0,8 |  | -1,0 |  | -1,1 |  | -1,0 |  | -1,0 |  | -0,9 |  | -0,7 |  | -0,6 |  | -0,4 |  | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 1,8 |  | 2,2 |  | 2,6 |  | 2,3 |  | 1,9 |  | 1,6 |  | 0,8 |  | 0,1 |  | -0,7 |  | -0,4 |  | -0,1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 9 | 0,2 | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,2 |  | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,5 |  | 3,2 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 4,1 |  | 4,2 |  | 3,0 |  | 1,8 |  | 0,6 |  | -0,1 |  | -0,7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 | -1,4 | -2,0 |  | -2,5 |  | -3,1 |  | -2,7 |  | -2,2 |  | -1,8 |  | -1,3 |  | -0,8 |  | -0,3 |  | 1,6 | 3,6 | 5,5 | 6,4 |  | 7,3 |  | 8,2 |  | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,4 |  | 7,3 |  | 6,3 |  | 5,2 |  | 4,7 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 11 | 3,6 | 2,7 |  | 1,9 |  | 1,0 |  | 0,4 |  | -0,1 |  | -0,7 |  | -0,5 |  | -0,3 |  | -0,1 |  | 2,6 | 5,2 | 7,9 | 8,2 |  | 8,5 |  | 8,8 |  | 8,5 |  | 8,3 |  | 8,0 |  | 7,3 |  | 6,7 |  | 6,0 |  | 5,8 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12 | 5,4 | 5,1 |  | 4,8 |  | 4,5 |  | 3,6 |  | 2,8 |  | 1,9 |  | 2,1 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 5,8 |  | 6,0 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 5,3 |  | 4,4 |  | 3,6 |  | 3,4 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 13 | 3,1 | 3,3 |  | 3,4 |  | 3,6 |  | 2,8 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 2,0 |  | 2,7 |  | 3,4 |  | 4,7 | 6,1 | 7,4 | 8,6 |  | 9,8 |  | 11,0 |  | 10,5 |  | 10,0 |  | 9,5 |  | 8,7 |  | 8,0 |  | 7,2 |  | 6,5 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 14 | 5,2 | 5,1 |  | 4,9 |  | 4,8 |  | 4,5 |  | 4,3 |  | 4,0 |  | 3,7 |  | 3,3 |  | 3,0 |  | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,7 |  | 3,6 |  | 3,5 |  | 2,4 |  | 1,3 |  | 0,2 |  | -0,3 |  | -0,9 |  | -1,4 |  | -2,1 |  | -2,8 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 | -3,5 | -3,9 |  | -4,4 |  | -4,8 |  | -5,1 |  | -5,5 |  | -5,8 |  | -5,3 |  | -4,9 |  | -4,4 |  | -3,6 | -2,9 | -2,1 | -1,4 |  | -0,6 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | -1,2 |  | -2,6 |  | -3,9 |  | -4,1 |  | -4,4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 16 | -4,6 | -4,2 |  | -3,9 |  | -3,5 |  | -3,6 |  | -3,8 |  | -3,9 |  | -3,7 |  | -3,4 |  | -3,2 |  | -2,8 | -2,4 | -2,0 | -1,8 |  | -1,5 |  | -1,3 |  | -1,9 |  | -2,6 |  | -3,2 |  | -3,9 |  | -4,5 |  | -5,2 |  | -5,6 |  | -5,9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 17 | -6,3 | -6,5 |  | -6,6 |  | -6,8 |  | -7,5 |  | -8,1 |  | -8,8 |  | -8,4 |  | -8,0 |  | -7,6 |  | -6,1 | -4,7 | -3,2 | -2,9 |  | -2,7 |  | -2,4 |  | -3,1 |  | -3,9 |  | -4,6 |  | -5,3 |  | -5,9 |  | -6,6 |  | -7,0 |  | -7,3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 18 | -7,7 | -7,8 |  | -7,9 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -8,0 |  | -7,5 | -6,9 | -6,4 | -6,0 |  | -5,7 |  | -5,3 |  | -5,5 |  | -5,8 |  | -6,0 |  | -6,7 |  | -7,4 |  | -8,1 |  | -8,0 |  | -8,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 19 | -7,9 | -8,3 |  | -8,6 |  | -9,0 |  | -9,2 |  | -9,4 |  | -9,6 |  | -9,1 |  | -8,6 |  | -8,1 |  | -7,5 | -7,0 | -6,4 | -6,4 |  | -6,3 |  | -6,3 |  | -5,5 |  | -4,6 |  | -3,8 |  | -4,2 |  | -4,6 |  | -5,0 |  | -5,6 |  | -6,1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 20 | -6,7 | -7,6 |  | -8,5 |  | -9,4 |  | -9,7 |  | -9,9 |  | -10,2 |  | -9,0 |  | -7,8 |  | -6,6 |  | -5,5 | -4,3 | -3,2 | -3,0 |  | -2,9 |  | -2,7 |  | -2,6 |  | -2,4 |  | -2,3 |  | -2,4 |  | -2,5 |  | -2,6 |  | -2,8 |  | -2,9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 21 | -3,1 | -3,2 |  | -3,3 |  | -3,4 |  | -3,3 |  | -3,3 |  | -3,2 |  | -3,7 |  | -4,1 |  | -4,6 |  | -4,7 | -4,7 | -4,8 | -4,8 |  | -4,8 |  | -4,8 |  | -4,9 |  | -4,9 |  | -5,0 |  | -5,3 |  | -5,5 |  | -5,8 |  | -5,7 |  | -5,5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 22 | -5,4 | -5,9 |  | -6,3 |  | -6,8 |  | -7,0 |  | -7,3 |  | -7,5 |  | -7,4 |  | -7,3 |  | -7,2 |  | -6,4 | -5,7 | -4,9 | -4,4 |  | -4,0 |  | -3,5 |  | -3,6 |  | -3,7 |  | -3,8 |  | -5,1 |  | -6,3 |  | -7,6 |  | -8,8 |  | -10,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 23 | -11,2 | -11,8 |  | -12,4 |  | -13,0 |  | -13,7 |  | -14,5 |  | -15,2 |  | -13,8 |  | -12,3 |  | -10,9 |  | -9,1 | -7,2 | -5,4 | -4,5 |  | -3,7 |  | -2,8 |  | -3,1 |  | -3,5 |  | -3,8 |  | -5,2 |  | -6,5 |  | -7,9 |  | -9,2 |  | -10,6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 24 | -11,9 | -12,8 |  | -13,7 |  | -14,6 |  | -15,4 |  | -16,3 |  | -17,1 |  | -16,1 |  | -15,2 |  | -14,2 |  | -11,0 | -7,9 | -4,7 | -4,3 |  | -4,0 |  | -3,6 |  | -3,9 |  | -4,2 |  | -4,5 |  | -5,2 |  | -6,0 |  | -6,7 |  | -7,6 |  | -8,5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25 | -9,4 | -10,2 |  | -11,0 |  | -11,8 |  | -12,0 |  | -12,2 |  | -12,4 |  | -12,1 |  | -11,7 |  | -11,4 |  | -9,1 | -6,9 | -4,6 | -4,1 |  | -3,7 |  | -3,2 |  | -3,3 |  | -3,3 |  | -3,4 |  | -3,9 |  | -4,3 |  | -4,8 |  | -5,9 |  | -6,9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 26 | -8,0 | -8,7 |  | -9,5 |  | -10,2 |  | -10,3 |  | -10,3 |  | -10,4 |  | -9,9 |  | -9,5 |  | -9,0 |  | -7,3 | -5,5 | -3,8 | -3,4 |  | -2,9 |  | -2,5 |  | -2,7 |  | -3,0 |  | -3,2 |  | -4,3 |  | -5,5 |  | -6,6 |  | -7,8 |  | -9,1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 | -10,3 | -11,8 |  | -13,2 |  | -14,7 |  | -15,9 |  | -17,1 |  | -18,3 |  | -16,7 |  | -15,0 |  | -13,4 |  | -10,3 | -7,1 | -4,0 | -3,3 |  | -2,7 |  | -2,0 |  | -2,3 |  | -2,7 |  | -3,0 |  | -3,8 |  | -4,6 |  | -5,4 |  | -5,5 |  | -5,7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 28 | -5,8 | -6,5 |  | -7,3 |  | -8,0 |  | -8,3 |  | -8,7 |  | -9,0 |  | -7,9 |  | -6,9 |  | -5,8 |  | -4,7 | -3,5 | -2,4 | -2,1 |  | -1,7 |  | -1,4 |  | -1,5 |  | -1,7 |  | -1,8 |  | -1,7 |  | -1,7 |  | -1,6 |  | -1,6 |  | -1,5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 29 | -1,4 | -1,5 |  | -1,4 |  | -1,4 |  | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,6 |  | -1,6 |  | -1,6 |  | -1,6 |  | -1,1 | -0,7 | -0,2 | 0,1 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 30 | 0,5 | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | -0,1 |  | -0,4 |  | -0,6 |  | -0,7 |  | -0,9 |  | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,5 |  | 1,1 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,1 |  | 2,3 |  | 1,9 |  | 1,6 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 31 | 1,0 | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 3,9 |  | 4,4 |  | 4,9 |  | 4,7 |  | 4,4 |  | 4,2 |  | 4,0 |  | 3,8 |  | 3,6 |  | 2,8 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 1,1 | 0,3 |  | -0,6 |  | -1,4 |  | -0,6 |  | 0,2 |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,4 |  | 4,3 |  | 5,3 |  | 4,9 |  | 4,4 |  | 4,0 |  | 2,8 |  | 1,7 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | -0,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 | -0,4 | -0,7 |  | -0,9 |  | -1,2 |  | -1,4 |  | -1,6 |  | -1,8 |  | -1,1 |  | -0,3 |  | 0,4 |  | 1,7 | 3,1 | 4,4 | 5,0 |  | 5,5 |  | 6,1 |  | 5,7 |  | 5,2 |  | 4,8 |  | 4,1 |  | 3,5 |  | 2,8 |  | 2,4 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 | 1,7 | 0,8 |  | 0,0 |  | -0,9 |  | -0,6 |  | -0,2 |  | 0,1 |  | 1,1 |  | 2,2 |  | 3,2 |  | 4,6 | 6,0 | 7,4 | 8,3 |  | 9,2 |  | 10,1 |  | 9,6 |  | 9,1 |  | 8,6 |  | 7,6 |  | 6,7 |  | 5,7 |  | 4,3 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 | 1,4 | 1,3 |  | 1,1 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,4 |  | 1,7 |  | 2,9 |  | 4,2 |  | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,8 |  | 6,3 |  | 6,8 |  | 6,7 |  | 6,5 |  | 6,4 |  | 5,8 |  | 5,2 |  | 4,6 |  | 4,4 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5 | 4,0 | 3,9 |  | 3,7 |  | 3,6 |  | 3,4 |  | 3,3 |  | 3,1 |  | 3,3 |  | 3,4 |  | 3,6 |  | 4,8 | 6,1 | 7,3 | 7,8 |  | 8,3 |  | 8,8 |  | 8,0 |  | 7,2 |  | 6,4 |  | 6,0 |  | 5,7 |  | 5,3 |  | 4,7 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6 | 3,6 | 3,3 |  | 2,9 |  | 2,6 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,8 |  | 3,4 |  | 4,1 |  | 4,7 |  | 6,1 | 7,6 | 9,0 | 9,1 |  | 9,3 |  | 9,4 |  | 9,6 |  | 9,7 |  | 9,9 |  | 9,1 |  | 8,2 |  | 7,4 |  | 6,9 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 7 | 5,8 | 5,5 |  | 5,1 |  | 4,8 |  | 4,7 |  | 4,5 |  | 4,4 |  | 4,6 |  | 4,8 |  | 5,0 |  | 6,4 | 7,7 | 9,1 | 9,2 |  | 9,4 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 8,7 |  | 8,0 |  | 7,2 |  | 6,8 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 8 | 6,0 | 5,8 |  | 5,6 |  | 5,4 |  | 5,1 |  | 4,9 |  | 4,6 |  | 5,3 |  | 6,1 |  | 6,8 |  | 8,3 | 9,7 | 11,2 | 11,3 |  | 11,3 |  | 11,4 |  | 10,6 |  | 9,8 |  | 9,0 |  | 8,9 |  | 8,8 |  | 8,7 |  | 8,6 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 9 | 8,5 | 8,0 |  | 7,5 |  | 7,0 |  | 6,5 |  | 6,0 |  | 5,5 |  | 5,4 |  | 5,2 |  | 5,1 |  | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,8 |  | 5,0 |  | 5,3 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,3 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 | 5,0 | 4,8 |  | 4,7 |  | 4,5 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |  | 5,0 |  | 5,2 |  | 5,0 |  | 4,8 |  | 4,6 |  | 3,9 |  | 3,1 |  | 2,4 |  | 1,8 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 11 | 0,5 | 0,1 |  | -0,4 |  | -0,8 |  | -1,0 |  | -1,1 |  | -1,3 |  | -1,0 |  | -0,8 |  | -0,5 |  | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | -0,1 |  | -0,4 |  | -0,7 |  | -0,9 |  | -1,2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 12 | -1,4 | -1,5 |  | -1,5 |  | -1,6 |  | -1,7 |  | -1,9 |  | -2,0 |  | -1,5 |  | -1,1 |  | -0,6 |  | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,4 |  | 0,9 |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,5 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | -0,2 |  | -0,3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 13 | -0,5 | -0,6 |  | -0,7 |  | -0,8 |  | -0,9 |  | -1,1 |  | -1,2 |  | -0,8 |  | -0,5 |  | -0,1 |  | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,6 |  | 0,9 |  | 0,3 |  | -0,4 |  | -0,5 |  | -0,7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14 | -0,8 | -0,8 |  | -0,7 |  | -0,7 |  | -0,8 |  | -0,9 |  | -1,0 |  | -0,9 |  | -0,9 |  | -0,8 |  | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,6 |  | 2,9 |  | 3,1 |  | 2,4 |  | 1,8 |  | 1,1 |  | 0,6 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 15 | -0,3 | -0,4 |  | -0,5 |  | -0,6 |  | -0,4 |  | -0,3 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,1 |  | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | -0,4 |  | -0,9 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 16 | -1,3 | -1,9 |  | -2,6 |  | -3,2 |  | -3,7 |  | -4,3 |  | -4,8 |  | -3,7 |  | -2,5 |  | -1,4 |  | -0,3 | 0,7 | 1,8 | 2,8 |  | 3,8 |  | 4,8 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,6 |  | 2,8 |  | 1,1 |  | -0,7 |  | -1,5 |  | -2,2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 17 | -3,0 | -3,4 |  | -3,7 |  | -4,1 |  | -4,4 |  | -4,6 |  | -4,9 |  | -2,8 |  | -0,7 |  | 1,4 |  | 3,0 | 4,6 | 6,2 | 6,5 |  | 6,7 |  | 7,0 |  | 6,7 |  | 6,3 |  | 6,0 |  | 4,3 |  | 2,5 |  | 0,8 |  | -0,1 |  | -0,9 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 18 | -1,8 | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,8 |  | -1,5 |  | -1,3 |  | -1,0 |  | 0,0 |  | 1,1 |  | 2,1 |  | 3,6 | 5,1 | 6,6 | 7,1 |  | 7,5 |  | 8,0 |  | 7,8 |  | 7,5 |  | 7,3 |  | 6,5 |  | 5,6 |  | 4,8 |  | 4,5 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 19 | 3,8 | 3,7 |  | 3,5 |  | 3,4 |  | 2,5 |  | 1,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,0 |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 4,5 |  | 4,9 |  | 5,4 |  | 4,9 |  | 4,3 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 20 | 3,8 | 3,4 |  | 3,1 |  | 2,7 |  | 2,3 |  | 2,0 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,6 |  | 3,9 |  | 4,1 |  | 4,5 |  | 4,8 |  | 5,2 |  | 4,4 |  | 3,6 |  | 2,8 |  | 2,3 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 21 | 1,3 | 0,9 |  | 0,5 |  | 0,1 |  | -0,2 |  | -0,5 |  | -0,8 |  | -0,6 |  | -0,4 |  | -0,2 |  | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 2,0 |  | 3,3 |  | 4,5 |  | 4,9 |  | 5,4 |  | 5,8 |  | 4,9 |  | 4,1 |  | 3,2 |  | 2,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 22 | 0,0 | -0,7 |  | -1,3 |  | -2,0 |  | -2,2 |  | -2,5 |  | -2,7 |  | -1,3 |  | 0,2 |  | 1,6 |  | 3,0 | 4,5 | 5,9 | 6,9 |  | 7,8 |  | 8,8 |  | 9,0 |  | 9,2 |  | 9,4 |  | 7,5 |  | 5,7 |  | 3,8 |  | 2,9 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 23 | 1,2 | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 2,9 |  | 4,2 |  | 5,4 |  | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,1 |  | 13,3 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 14,2 |  | 14,0 |  | 12,5 |  | 11,1 |  | 9,6 |  | 9,0 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 24 | 7,8 | 6,9 |  | 6,1 |  | 5,2 |  | 4,1 |  | 3,1 |  | 2,0 |  | 4,9 |  | 7,8 |  | 10,7 |  | 12,7 | 14,6 | 16,6 | 16,8 |  | 16,9 |  | 17,1 |  | 17,1 |  | 17,1 |  | 17,1 |  | 14,9 |  | 12,7 |  | 10,5 |  | 9,6 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 25 | 7,7 | 6,9 |  | 6,2 |  | 5,4 |  | 5,7 |  | 6,1 |  | 6,4 |  | 8,0 |  | 9,7 |  | 11,3 |  | 13,4 | 15,4 | 17,5 | 18,1 |  | 18,8 |  | 19,4 |  | 19,2 |  | 19,0 |  | 18,8 |  | 17,4 |  | 15,9 |  | 14,5 |  | 13,9 |  | 13,3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 26 | 12,7 | 11,7 |  | 10,7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 10,6 |  | 11,7 |  | 12,7 |  | 14,3 | 16,0 | 17,6 | 18,1 |  | 18,7 |  | 19,2 |  | 17,3 |  | 15,5 |  | 13,6 |  | 12,7 |  | 11,9 |  | 11,0 |  | 10,7 |  | 10,3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 27 | 10,0 | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,8 |  | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,6 |  | 10,1 |  | 10,7 |  | 11,2 |  | 12,5 | 13,8 | 15,1 | 16,3 |  | 17,4 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 17,4 |  | 16,2 |  | 15,0 |  | 14,3 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 28 | 12,5 | 12,3 |  | 11,7 |  | 11,0 |  | 10,2 |  | 9,4 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 9,7 | 10,9 | 12,0 | 12,9 |  | 13,7 |  | 14,6 |  | 14,9 |  | 15,1 |  | 15,4 |  | 13,6 |  | 11,7 |  | 9,9 |  | 8,5 |  | 7,1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 29 | 5,7 | 5,1 |  | 4,4 |  | 3,8 |  | 4,8 |  | 5,9 |  | 6,9 |  | 8,6 |  | 10,4 |  | 12,1 |  | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 13,4 |  | 13,2 |  | 13,0 |  | 12,7 |  | 12,5 |  | 12,2 |  | 11,0 |  | 9,7 |  | 8,5 |  | 7,9 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 30 | 6,6 | 5,4 |  | 4,3 |  | 3,1 |  | 1,9 |  | 0,8 |  | -0,4 |  | 2,3 |  | 4,9 |  | 7,6 |  | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 11,1 |  | 12,0 |  | 12,8 |  | 12,9 |  | 13,1 |  | 13,2 |  | 12,3 |  | 11,4 |  | 10,5 |  | 10,2 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 9,6 | 9,2 |  | 8,9 |  | 8,6 |  | 7,7 |  | 6,8 |  | 5,9 |  | 5,7 |  | 5,5 |  | 5,3 |  | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,2 |  | 3,7 |  | 3,2 |  | 3,8 |  | 4,3 |  | 4,9 |  | 4,5 |  | 4,2 |  | 3,8 |  | 3,5 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2 | 2,8 | 3,0 |  | 3,1 |  | 3,3 |  | 3,6 |  | 3,9 |  | 4,2 |  | 5,5 |  | 6,9 |  | 8,2 |  | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 5,8 |  | 6,6 |  | 7,5 |  | 7,8 |  | 8,2 |  | 8,5 |  | 7,8 |  | 7,1 |  | 6,4 |  | 6,1 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 | 5,6 | 5,4 |  | 5,1 |  | 4,9 |  | 5,0 |  | 5,2 |  | 5,3 |  | 6,7 |  | 8,1 |  | 9,5 |  | 10,7 | 11,9 | 13,1 | 14,9 |  | 16,8 |  | 18,6 |  | 18,1 |  | 17,6 |  | 17,1 |  | 16,2 |  | 15,4 |  | 14,5 |  | 13,8 |  | 13,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4 | 12,4 | 11,8 |  | 11,3 |  | 10,7 |  | 10,4 |  | 10,2 |  | 9,9 |  | 11,5 |  | 13,1 |  | 14,7 |  | 16,4 | 18,2 | 19,9 | 20,2 |  | 20,4 |  | 20,7 |  | 20,5 |  | 20,4 |  | 20,2 |  | 18,9 |  | 17,6 |  | 16,3 |  | 15,4 |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5 | 13,7 | 13,3 |  | 12,8 |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 11,8 |  | 11,0 |  | 10,3 |  | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 13,9 |  | 14,5 |  | 15,1 |  | 15,2 |  | 15,3 |  | 15,4 |  | 13,7 |  | 12,0 |  | 10,3 |  | 8,9 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 6 | 6,1 | 5,4 |  | 4,6 |  | 3,9 |  | 3,3 |  | 2,8 |  | 2,2 |  | 5,1 |  | 8,0 |  | 10,9 |  | 12,1 | 13,2 | 14,4 | 15,5 |  | 16,6 |  | 17,7 |  | 17,8 |  | 17,8 |  | 17,9 |  | 16,8 |  | 15,8 |  | 14,7 |  | 12,7 |  | 10,7 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 7 | 8,7 | 8,7 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 9,2 |  | 9,8 |  | 10,4 |  | 9,8 |  | 9,3 |  | 8,7 |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 9,1 |  | 9,4 |  | 9,8 |  | 9,6 |  | 9,3 |  | 9,1 |  | 8,7 |  | 8,3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 8 | 7,9 | 7,8 |  | 7,7 |  | 7,6 |  | 7,8 |  | 8,1 |  | 8,3 |  | 9,2 |  | 10,1 |  | 11,0 |  | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 13,7 |  | 13,1 |  | 12,5 |  | 12,2 |  | 12,0 |  | 11,7 |  | 11,3 |  | 11,0 |  | 10,6 |  | 10,3 |  | 10,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 9 | 9,8 | 9,5 |  | 9,3 |  | 9,0 |  | 8,8 |  | 8,5 |  | 8,3 |  | 8,9 |  | 9,6 |  | 10,2 |  | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 13,2 |  | 14,5 |  | 15,8 |  | 16,2 |  | 16,7 |  | 17,1 |  | 15,6 |  | 14,1 |  | 12,6 |  | 11,5 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 | 9,4 | 7,0 |  | 4,7 |  | 2,3 |  | 2,6 |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 7,0 |  | 10,8 |  | 14,6 |  | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,5 |  | 19,3 |  | 20,1 |  | 20,1 |  | 20,1 |  | 20,1 |  | 18,9 |  | 17,6 |  | 16,4 |  | 14,9 |  | 13,3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 11 | 11,8 | 10,9 |  | 10,0 |  | 9,1 |  | 9,6 |  | 10,0 |  | 10,5 |  | 12,3 |  | 14,2 |  | 16,0 |  | 17,6 | 19,3 | 20,9 | 21,6 |  | 22,2 |  | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,9 |  | 21,6 |  | 20,2 |  | 18,9 |  | 18,0 |  | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12 | 16,1 | 15,3 |  | 14,6 |  | 13,8 |  | 13,2 |  | 12,6 |  | 12,0 |  | 14,4 |  | 16,8 |  | 19,2 |  | 20,7 | 22,3 | 23,8 | 24,5 |  | 25,3 |  | 26,0 |  | 25,5 |  | 24,9 |  | 24,4 |  | 22,1 |  | 19,7 |  | 17,4 |  | 16,5 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 13 | 14,6 | 13,8 |  | 13,1 |  | 12,3 |  | 11,1 |  | 9,8 |  | 8,6 |  | 9,5 |  | 10,4 |  | 11,3 |  | 12,4 | 13,6 | 14,7 | 15,7 |  | 16,7 |  | 17,7 |  | 17,9 |  | 18,1 |  | 18,3 |  | 16,4 |  | 14,6 |  | 12,7 |  | 11,1 |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 14 | 7,9 | 7,2 |  | 6,6 |  | 5,9 |  | 6,3 |  | 6,8 |  | 7,2 |  | 10,5 |  | 13,9 |  | 17,2 |  | 18,2 | 19,1 | 20,1 | 20,5 |  | 21,0 |  | 21,4 |  | 21,3 |  | 21,2 |  | 21,1 |  | 19,5 |  | 17,8 |  | 16,2 |  | 15,2 |  | 14,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 | 13,1 | 12,9 |  | 12,6 |  | 12,4 |  | 12,2 |  | 12,0 |  | 11,8 |  | 13,8 |  | 15,7 |  | 17,7 |  | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 19,5 |  | 19,3 |  | 19,0 |  | 18,7 |  | 18,4 |  | 18,1 |  | 16,3 |  | 14,4 |  | 12,6 |  | 10,6 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 16 | 6,6 | 5,3 |  | 4,1 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 5,3 |  | 8,0 |  | 10,6 |  | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,7 |  | 13,0 |  | 13,4 |  | 13,4 |  | 13,5 |  | 13,5 |  | 11,7 |  | 10,0 |  | 8,2 |  | 6,8 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 17 | 3,9 | 3,0 |  | 2,2 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 4,6 |  | 8,0 |  | 11,5 |  | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,4 |  | 14,1 |  | 14,7 |  | 14,5 |  | 14,4 |  | 14,2 |  | 12,5 |  | 10,8 |  | 9,1 |  | 7,1 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 18 | 3,0 | 2,1 |  | 1,1 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 2,8 |  | 5,4 |  | 7,9 |  | 9,6 | 11,4 | 13,1 | 13,1 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,2 |  | 12,0 |  | 10,7 |  | 9,5 |  | 8,2 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 19 | 5,6 | 4,6 |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 2,4 |  | 2,2 |  | 2,1 |  | 3,8 |  | 5,6 |  | 7,3 |  | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,7 |  | 8,9 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 7,8 |  | 6,5 |  | 5,1 |  | 3,4 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 20 | -0,1 | -0,7 |  | -1,4 |  | -2,0 |  | -0,5 |  | 1,0 |  | 2,5 |  | 4,7 |  | 7,0 |  | 9,2 |  | 10,4 | 11,5 | 12,7 | 13,2 |  | 13,8 |  | 14,3 |  | 14,6 |  | 14,8 |  | 15,1 |  | 13,8 |  | 12,6 |  | 11,3 |  | 10,4 |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 21 | 8,6 | 8,3 |  | 7,9 |  | 7,6 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,4 |  | 8,1 |  | 8,9 |  | 9,6 |  | 10,4 | 11,1 | 11,9 | 10,9 |  | 10,0 |  | 9,0 |  | 8,2 |  | 7,3 |  | 6,5 |  | 5,9 |  | 5,3 |  | 4,7 |  | 4,6 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 22 | 4,3 | 2,9 |  | 1,6 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,3 |  | 2,4 | 3,6 | 4,7 | 5,9 |  | 7,1 |  | 8,3 |  | 9,0 |  | 9,8 |  | 10,5 |  | 9,0 |  | 7,4 |  | 5,9 |  | 4,7 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 23 | 2,2 | 1,9 |  | 1,6 |  | 1,3 |  | 1,7 |  | 2,1 |  | 2,5 |  | 5,3 |  | 8,1 |  | 10,9 |  | 12,4 | 14,0 | 15,5 | 14,9 |  | 14,3 |  | 13,7 |  | 12,8 |  | 11,8 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,7 |  | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 24 | 10,4 | 10,6 |  | 10,9 |  | 11,1 |  | 11,4 |  | 11,8 |  | 12,1 |  | 12,8 |  | 13,4 |  | 14,1 |  | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 16,4 |  | 16,5 |  | 16,6 |  | 16,6 |  | 16,7 |  | 16,7 |  | 16,0 |  | 15,3 |  | 14,6 |  | 13,8 |  | 12,9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 25 | 12,1 | 11,8 |  | 11,5 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,6 |  | 12,2 |  | 12,7 |  | 14,3 | 15,8 | 17,4 | 18,1 |  | 18,8 |  | 19,5 |  | 18,8 |  | 18,1 |  | 17,4 |  | 16,7 |  | 16,0 |  | 15,3 |  | 13,4 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 26 | 9,5 | 8,7 |  | 7,9 |  | 7,1 |  | 8,0 |  | 8,9 |  | 9,8 |  | 10,1 |  | 10,4 |  | 10,7 |  | 11,7 | 12,6 | 13,6 | 14,6 |  | 15,5 |  | 16,5 |  | 16,5 |  | 16,5 |  | 16,5 |  | 15,5 |  | 14,4 |  | 13,4 |  | 11,3 |  | 9,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 27 | 7,0 | 6,3 |  | 5,6 |  | 4,9 |  | 5,3 |  | 5,6 |  | 6,0 |  | 9,0 |  | 11,9 |  | 14,9 |  | 16,2 | 17,4 | 18,7 | 19,3 |  | 20,0 |  | 20,6 |  | 20,7 |  | 20,9 |  | 21,0 |  | 19,3 |  | 17,6 |  | 15,9 |  | 14,1 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 28 | 10,6 | 9,5 |  | 8,4 |  | 7,3 |  | 7,7 |  | 8,0 |  | 8,4 |  | 11,8 |  | 15,3 |  | 18,7 |  | 19,8 | 21,0 | 22,1 | 22,5 |  | 23,0 |  | 23,4 |  | 23,4 |  | 23,3 |  | 23,3 |  | 21,9 |  | 20,4 |  | 19,0 |  | 17,5 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 29 | 13,5 | 13,1 |  | 11,6 |  | 10,1 |  | 10,3 |  | 10,4 |  | 10,6 |  | 14,0 |  | 17,4 |  | 20,8 |  | 21,7 | 22,5 | 23,4 | 24,2 |  | 24,9 |  | 25,7 |  | 25,5 |  | 25,3 |  | 25,1 |  | 23,2 |  | 21,4 |  | 19,5 |  | 17,8 |  | 16,2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 30 | 14,5 | 13,8 |  | 13,0 |  | 12,3 |  | 12,0 |  | 11,8 |  | 11,5 |  | 15,3 |  | 19,1 |  | 22,9 |  | 23,8 | 24,8 | 25,7 | 26,1 |  | 26,6 |  | 27,0 |  | 26,8 |  | 26,6 |  | 26,4 |  | 24,9 |  | 23,4 |  | 21,9 |  | 20,8 |  | 19,7 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 31 | 18,6 | 18,0 |  | 17,5 |  | 16,9 |  | 16,7 |  | 16,6 |  | 16,4 |  | 18,2 |  | 20,0 |  | 21,8 |  | 23,1 | 24,4 | 25,7 | 26,3 |  | 26,8 |  | 27,4 |  | 27,0 |  | 26,7 |  | 26,3 |  | 25,1 |  | 24,0 |  | 22,8 |  | 19,8 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 13,7 | 10,7 |  | 7,6 |  | 4,6 |  | 5,1 |  | 5,6 |  | 6,1 |  | 7,6 |  | 9,2 |  | 10,7 |  | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,4 |  | 12,7 |  | 13,0 |  | 12,8 |  | 12,5 |  | 12,3 |  | 11,7 |  | 11,1 |  | 10,5 |  | 9,4 |  | 8,2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2 | 7,1 | 5,8 |  | 4,6 |  | 3,3 |  | 4,2 |  | 5,0 |  | 5,9 |  | 8,1 |  | 10,2 |  | 12,4 |  | 13,9 | 15,4 | 16,9 | 17,4 |  | 17,8 |  | 18,3 |  | 18,4 |  | 18,5 |  | 18,6 |  | 17,2 |  | 15,9 |  | 14,5 |  | 13,1 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3 | 10,3 | 10,2 |  | 10,1 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,1 |  | 10,1 |  | 11,1 |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 13,5 |  | 12,2 |  | 10,9 |  | 11,7 |  | 12,5 |  | 13,3 |  | 12,8 |  | 12,2 |  | 11,7 |  | 11,5 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 4 | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,1 |  | 11,2 |  | 11,3 |  | 11,8 |  | 12,4 |  | 12,9 |  | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 13,9 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,3 |  | 14,6 |  | 14,9 |  | 14,2 |  | 13,6 |  | 12,9 |  | 12,5 |  | 12,1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 5 | 11,7 | 11,6 |  | 11,4 |  | 11,3 |  | 10,7 |  | 10,2 |  | 9,6 |  | 10,7 |  | 11,7 |  | 12,8 |  | 13,5 | 14,3 | 15,0 | 15,5 |  | 15,9 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 15,3 |  | 14,2 |  | 13,1 |  | 11,7 |  | 10,3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6 | 8,9 | 8,2 |  | 7,6 |  | 6,9 |  | 7,2 |  | 7,4 |  | 7,7 |  | 10,3 |  | 12,8 |  | 15,4 |  | 16,6 | 17,7 | 18,9 | 19,0 |  | 19,1 |  | 19,2 |  | 20,0 |  | 20,7 |  | 21,5 |  | 21,0 |  | 20,5 |  | 20,0 |  | 18,2 |  | 16,5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 7 | 14,7 | 13,4 |  | 12,0 |  | 10,7 |  | 10,6 |  | 10,5 |  | 10,4 |  | 11,5 |  | 12,7 |  | 13,8 |  | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,3 |  | 13,9 |  | 13,5 |  | 13,1 |  | 12,0 |  | 11,0 |  | 9,9 |  | 8,4 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 8 | 5,5 | 4,4 |  | 3,2 |  | 2,1 |  | 2,3 |  | 2,6 |  | 2,8 |  | 4,2 |  | 5,7 |  | 7,1 |  | 8,1 | 9,0 | 10,0 | 10,8 |  | 11,7 |  | 12,5 |  | 13,0 |  | 13,4 |  | 13,9 |  | 13,1 |  | 12,2 |  | 11,4 |  | 10,0 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 9 | 7,1 | 6,9 |  | 6,7 |  | 6,5 |  | 7,2 |  | 7,8 |  | 8,5 |  | 9,9 |  | 11,4 |  | 12,8 |  | 15,0 | 17,3 | 19,5 | 20,2 |  | 20,8 |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 21,4 |  | 21,4 |  | 21,1 |  | 20,7 |  | 20,4 |  | 19,5 |  | 18,7 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 | 17,8 | 16,2 |  | 14,7 |  | 13,1 |  | 12,7 |  | 12,4 |  | 12,0 |  | 12,3 |  | 12,7 |  | 13,0 |  | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 13,6 |  | 14,8 |  | 16,1 |  | 16,8 |  | 17,4 |  | 18,1 |  | 17,2 |  | 16,4 |  | 15,5 |  | 13,9 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 11 | 10,8 | 10,5 |  | 10,3 |  | 10,0 |  | 10,5 |  | 10,9 |  | 11,4 |  | 13,7 |  | 16,1 |  | 18,4 |  | 19,9 | 21,3 | 22,8 | 23,5 |  | 24,3 |  | 25,0 |  | 24,5 |  | 24,1 |  | 23,6 |  | 22,5 |  | 21,4 |  | 20,3 |  | 18,8 |  | 17,2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 12 | 15,7 | 14,4 |  | 13,2 |  | 11,9 |  | 12,4 |  | 12,8 |  | 13,3 |  | 14,6 |  | 15,8 |  | 17,1 |  | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 19,9 |  | 20,4 |  | 20,8 |  | 20,7 |  | 20,5 |  | 20,4 |  | 19,3 |  | 18,1 |  | 17,0 |  | 16,1 |  | 15,2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 13 | 14,3 | 13,9 |  | 13,6 |  | 13,2 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,0 |  | 13,4 |  | 13,8 |  | 14,2 |  | 16,0 | 17,8 | 19,6 | 20,0 |  | 20,4 |  | 20,8 |  | 21,1 |  | 21,5 |  | 21,8 |  | 20,6 |  | 19,4 |  | 18,2 |  | 16,4 |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14 | 12,8 | 11,9 |  | 11,0 |  | 10,1 |  | 10,8 |  | 11,6 |  | 12,3 |  | 14,8 |  | 17,2 |  | 19,7 |  | 20,5 | 21,2 | 22,0 | 22,1 |  | 22,3 |  | 22,4 |  | 22,5 |  | 22,7 |  | 22,8 |  | 22,1 |  | 21,5 |  | 20,8 |  | 19,5 |  | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15 | 17,0 | 16,8 |  | 16,5 |  | 16,3 |  | 16,2 |  | 16,1 |  | 16,0 |  | 17,1 |  | 18,1 |  | 19,2 |  | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 21,4 |  | 21,3 |  | 21,1 |  | 21,3 |  | 21,6 |  | 21,8 |  | 20,4 |  | 19,1 |  | 17,7 |  | 16,6 |  | 15,4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 16 | 14,3 | 14,2 |  | 14,0 |  | 13,9 |  | 13,7 |  | 13,5 |  | 13,3 |  | 14,3 |  | 15,2 |  | 16,2 |  | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 19,4 |  | 19,6 |  | 19,7 |  | 19,7 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,0 |  | 18,3 |  | 17,7 |  | 17,1 |  | 16,6 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 17 | 16,0 | 15,9 |  | 15,7 |  | 15,6 |  | 15,1 |  | 14,6 |  | 14,1 |  | 14,4 |  | 14,8 |  | 15,1 |  | 16,2 | 17,2 | 18,3 | 18,8 |  | 19,4 |  | 19,9 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,1 |  | 19,6 |  | 19,2 |  | 18,7 |  | 16,8 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 18 | 13,1 | 12,7 |  | 12,2 |  | 11,8 |  | 12,1 |  | 12,3 |  | 12,6 |  | 14,7 |  | 16,9 |  | 19,0 |  | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,5 |  | 18,3 |  | 18,0 |  | 18,4 |  | 18,7 |  | 19,1 |  | 18,2 |  | 17,2 |  | 16,3 |  | 14,6 |  | 12,9 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 19 | 11,2 | 10,5 |  | 9,8 |  | 9,1 |  | 9,6 |  | 10,0 |  | 10,5 |  | 12,8 |  | 15,0 |  | 17,3 |  | 18,2 | 19,2 | 20,1 | 19,8 |  | 19,4 |  | 19,1 |  | 19,5 |  | 20,0 |  | 20,4 |  | 19,4 |  | 18,4 |  | 17,4 |  | 15,6 |  | 13,9 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 20 | 12,1 | 11,0 |  | 9,8 |  | 8,7 |  | 9,1 |  | 9,6 |  | 10,0 |  | 12,7 |  | 15,5 |  | 18,2 |  | 19,1 | 20,1 | 21,0 | 20,9 |  | 20,9 |  | 20,8 |  | 21,0 |  | 21,2 |  | 21,4 |  | 20,4 |  | 19,4 |  | 18,4 |  | 16,4 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 21 | 12,5 | 11,8 |  | 11,0 |  | 10,3 |  | 10,8 |  | 11,2 |  | 11,7 |  | 14,3 |  | 16,9 |  | 19,5 |  | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,3 |  | 22,0 |  | 21,8 |  | 22,3 |  | 22,8 |  | 23,3 |  | 22,2 |  | 21,1 |  | 20,0 |  | 18,4 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 22 | 15,2 | 15,2 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 14,9 |  | 14,5 |  | 14,1 |  | 13,7 |  | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,9 |  | 15,8 |  | 16,7 |  | 16,0 |  | 15,2 |  | 14,5 |  | 14,3 |  | 14,1 |  | 13,9 |  | 13,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 23 | 11,1 | 10,6 |  | 10,0 |  | 9,5 |  | 10,0 |  | 10,4 |  | 10,9 |  | 12,6 |  | 14,3 |  | 16,0 |  | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,0 |  | 19,7 |  | 20,3 |  | 20,4 |  | 20,4 |  | 20,5 |  | 19,1 |  | 17,6 |  | 16,2 |  | 14,6 |  | 12,9 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 24 | 11,3 | 10,4 |  | 9,6 |  | 8,7 |  | 9,6 |  | 10,5 |  | 11,4 |  | 12,7 |  | 14,0 |  | 15,3 |  | 16,4 | 17,4 | 18,5 | 19,1 |  | 19,8 |  | 20,4 |  | 19,0 |  | 17,7 |  | 16,3 |  | 16,2 |  | 16,0 |  | 15,9 |  | 15,2 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 25 | 13,8 | 13,1 |  | 12,4 |  | 11,7 |  | 11,4 |  | 11,1 |  | 10,8 |  | 12,0 |  | 13,3 |  | 14,5 |  | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 14,4 |  | 13,8 |  | 13,2 |  | 12,9 |  | 12,7 |  | 12,4 |  | 12,7 |  | 12,9 |  | 13,2 |  | 12,0 |  | 10,8 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 26 | 9,6 | 9,4 |  | 9,3 |  | 9,1 |  | 9,5 |  | 9,8 |  | 10,2 |  | 11,6 |  | 13,0 |  | 14,4 |  | 15,4 | 16,5 | 17,5 | 17,7 |  | 17,9 |  | 18,1 |  | 17,7 |  | 17,3 |  | 16,9 |  | 16,2 |  | 15,6 |  | 14,9 |  | 14,1 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 27 | 12,6 | 11,7 |  | 10,7 |  | 9,8 |  | 10,1 |  | 10,3 |  | 10,6 |  | 11,7 |  | 12,9 |  | 14,0 |  | 15,8 | 17,7 | 19,5 | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,7 |  | 19,8 |  | 19,9 |  | 20,0 |  | 19,0 |  | 18,1 |  | 17,1 |  | 16,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 28 | 13,9 | 12,6 |  | 11,2 |  | 9,9 |  | 10,3 |  | 10,7 |  | 11,1 |  | 12,6 |  | 14,2 |  | 15,7 |  | 17,1 | 18,4 | 19,8 | 19,9 |  | 20,0 |  | 20,1 |  | 19,3 |  | 18,5 |  | 17,7 |  | 16,7 |  | 15,7 |  | 14,7 |  | 14,2 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 29 | 13,3 | 13,0 |  | 12,6 |  | 12,3 |  | 12,3 |  | 12,3 |  | 12,3 |  | 12,7 |  | 13,1 |  | 13,5 |  | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 15,1 |  | 15,7 |  | 16,4 |  | 16,7 |  | 16,9 |  | 17,2 |  | 16,1 |  | 15,0 |  | 13,9 |  | 13,7 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 30 | 13,2 | 13,2 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,2 |  | 13,4 |  | 13,5 |  | 13,8 |  | 14,1 |  | 14,4 |  | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 17,2 |  | 18,6 |  | 19,9 |  | 18,4 |  | 17,0 |  | 15,5 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,7 |  | 16,3 |  | 16,9 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1 | 17,6 | 18,2 |  | 18,8 |  | 19,4 |  | 18,8 |  | 18,3 |  | 17,7 |  | 18,4 |  | 19,2 |  | 19,9 |  | 21,5 | 23,0 | 24,6 | 25,2 |  | 25,9 |  | 26,5 |  | 26,0 |  | 25,5 |  | 25,0 |  | 23,3 |  | 21,5 |  | 19,8 |  | 19,1 |  | 18,4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2 | 17,7 | 17,3 |  | 16,8 |  | 16,4 |  | 16,3 |  | 16,3 |  | 16,2 |  | 17,1 |  | 18,0 |  | 18,9 |  | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 20,2 |  | 21,1 |  | 22,0 |  | 21,7 |  | 21,3 |  | 21,0 |  | 20,5 |  | 20,1 |  | 19,6 |  | 19,0 |  | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 3 | 17,7 | 17,4 |  | 17,0 |  | 16,7 |  | 16,6 |  | 16,4 |  | 16,3 |  | 16,4 |  | 16,5 |  | 16,6 |  | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,3 |  | 16,3 |  | 16,2 |  | 16,3 |  | 16,5 |  | 16,6 |  | 16,7 |  | 16,7 |  | 16,8 |  | 16,5 |  | 16,2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4 | 15,9 | 15,5 |  | 15,2 |  | 14,8 |  | 14,6 |  | 14,5 |  | 14,3 |  | 14,4 |  | 14,6 |  | 14,7 |  | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,2 |  | 16,4 |  | 16,7 |  | 16,5 |  | 16,4 |  | 16,2 |  | 15,9 |  | 15,5 |  | 15,2 |  | 15,0 |  | 14,7 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 5 | 14,5 | 14,4 |  | 14,3 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,6 |  | 14,8 |  | 15,1 |  | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 16,0 |  | 16,5 |  | 16,9 |  | 17,0 |  | 17,1 |  | 17,2 |  | 17,1 |  | 16,9 |  | 16,8 |  | 16,5 |  | 16,1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6 | 15,8 | 15,3 |  | 14,9 |  | 14,4 |  | 14,5 |  | 14,5 |  | 14,6 |  | 16,2 |  | 17,7 |  | 19,3 |  | 20,3 | 21,4 | 22,4 | 23,1 |  | 23,7 |  | 24,4 |  | 23,6 |  | 22,8 |  | 22,0 |  | 21,1 |  | 20,3 |  | 19,4 |  | 18,3 |  | 17,1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 7 | 16,0 | 14,5 |  | 12,9 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 12,3 |  | 13,2 |  | 14,1 |  | 14,6 | 15,2 | 15,7 | 15,9 |  | 16,0 |  | 16,2 |  | 16,3 |  | 16,4 |  | 16,5 |  | 15,5 |  | 14,6 |  | 13,6 |  | 12,2 |  | 10,7 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 8 | 9,3 | 8,7 |  | 8,1 |  | 7,5 |  | 8,2 |  | 9,0 |  | 9,7 |  | 12,1 |  | 14,6 |  | 17,0 |  | 18,3 | 19,5 | 20,8 | 21,8 |  | 22,7 |  | 23,7 |  | 24,1 |  | 24,6 |  | 25,0 |  | 23,5 |  | 22,1 |  | 20,6 |  | 19,3 |  | 17,9 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 9 | 16,6 | 16,1 |  | 15,7 |  | 15,2 |  | 15,6 |  | 16,0 |  | 16,4 |  | 18,4 |  | 20,3 |  | 22,3 |  | 23,3 | 24,2 | 25,2 | 26,0 |  | 26,8 |  | 27,6 |  | 27,4 |  | 27,3 |  | 27,1 |  | 25,1 |  | 23,1 |  | 21,1 |  | 19,7 |  | 18,4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 | 17,0 | 16,6 |  | 16,2 |  | 15,8 |  | 16,2 |  | 16,6 |  | 17,0 |  | 19,0 |  | 20,9 |  | 22,9 |  | 24,1 | 25,4 | 26,6 | 27,0 |  | 27,4 |  | 27,8 |  | 27,4 |  | 27,0 |  | 26,6 |  | 25,0 |  | 23,4 |  | 21,8 |  | 20,4 |  | 19,1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 11 | 17,7 | 17,0 |  | 16,3 |  | 15,6 |  | 16,1 |  | 16,6 |  | 17,1 |  | 18,8 |  | 20,6 |  | 22,3 |  | 23,6 | 24,9 | 26,2 | 26,7 |  | 27,1 |  | 27,6 |  | 27,5 |  | 27,4 |  | 27,3 |  | 26,0 |  | 24,8 |  | 23,5 |  | 22,3 |  | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 12 | 19,8 | 19,3 |  | 18,9 |  | 18,4 |  | 18,2 |  | 17,9 |  | 17,7 |  | 19,4 |  | 21,2 |  | 22,9 |  | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,0 |  | 26,5 |  | 26,9 |  | 26,7 |  | 26,4 |  | 26,2 |  | 24,5 |  | 22,8 |  | 21,1 |  | 20,1 |  | 19,2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 13 | 18,2 | 17,6 |  | 17,0 |  | 16,4 |  | 16,8 |  | 17,2 |  | 17,6 |  | 19,5 |  | 21,5 |  | 23,4 |  | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 27,0 |  | 28,0 |  | 28,9 |  | 28,9 |  | 28,8 |  | 28,8 |  | 27,0 |  | 25,3 |  | 23,5 |  | 22,0 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 14 | 19,0 | 18,8 |  | 18,7 |  | 18,5 |  | 18,5 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 20,1 |  | 21,6 |  | 23,1 |  | 24,2 | 25,4 | 26,5 | 27,1 |  | 27,7 |  | 28,3 |  | 27,3 |  | 26,3 |  | 25,3 |  | 23,9 |  | 22,5 |  | 21,1 |  | 20,3 |  | 19,5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 | 18,7 | 18,0 |  | 17,3 |  | 16,6 |  | 17,1 |  | 17,5 |  | 18,0 |  | 18,1 |  | 18,3 |  | 18,4 |  | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,1 |  | 21,7 |  | 22,4 |  | 22,7 |  | 23,0 |  | 23,3 |  | 22,2 |  | 21,1 |  | 20,0 |  | 19,1 |  | 18,1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 16 | 17,2 | 16,6 |  | 16,1 |  | 15,5 |  | 15,1 |  | 14,8 |  | 14,4 |  | 15,7 |  | 17,1 |  | 18,4 |  | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,6 |  | 20,2 |  | 20,9 |  | 20,9 |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 19,9 |  | 18,7 |  | 17,6 |  | 16,7 |  | 15,7 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 17 | 14,8 | 13,5 |  | 12,3 |  | 11,0 |  | 11,4 |  | 11,7 |  | 12,1 |  | 14,9 |  | 17,8 |  | 20,6 |  | 20,4 | 20,2 | 20,0 | 20,2 |  | 20,5 |  | 20,7 |  | 20,5 |  | 20,3 |  | 20,1 |  | 18,6 |  | 17,0 |  | 15,5 |  | 14,4 |  | 13,3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 18 | 12,2 | 11,8 |  | 11,3 |  | 10,9 |  | 10,4 |  | 9,9 |  | 9,4 |  | 10,9 |  | 12,4 |  | 13,9 |  | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 15,9 |  | 16,0 |  | 16,2 |  | 16,7 |  | 17,1 |  | 17,6 |  | 16,7 |  | 15,7 |  | 14,8 |  | 14,3 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 19 | 13,3 | 12,8 |  | 12,2 |  | 11,7 |  | 10,9 |  | 10,2 |  | 9,4 |  | 11,7 |  | 14,1 |  | 16,4 |  | 17,5 | 18,7 | 19,8 | 20,0 |  | 20,2 |  | 20,4 |  | 19,6 |  | 18,7 |  | 17,9 |  | 17,3 |  | 16,8 |  | 16,2 |  | 15,5 |  | 14,8 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 20 | 14,1 | 13,2 |  | 12,2 |  | 11,3 |  | 11,1 |  | 11,0 |  | 10,8 |  | 13,5 |  | 16,2 |  | 18,9 |  | 20,0 | 21,1 | 22,2 | 22,8 |  | 23,4 |  | 24,0 |  | 22,6 |  | 21,2 |  | 19,8 |  | 18,7 |  | 17,6 |  | 16,5 |  | 16,6 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 21 | 16,8 | 15,7 |  | 14,7 |  | 13,6 |  | 13,6 |  | 13,5 |  | 13,5 |  | 13,7 |  | 14,0 |  | 14,2 |  | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,8 |  | 18,9 |  | 20,1 |  | 19,5 |  | 19,0 |  | 18,4 |  | 17,3 |  | 16,1 |  | 15,0 |  | 13,0 |  | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 22 | 9,1 | 8,9 |  | 8,7 |  | 8,5 |  | 9,4 |  | 10,3 |  | 11,2 |  | 12,9 |  | 14,6 |  | 16,3 |  | 17,1 | 18,0 | 18,8 | 19,1 |  | 19,5 |  | 19,8 |  | 17,7 |  | 15,5 |  | 13,4 |  | 13,2 |  | 13,0 |  | 12,8 |  | 12,1 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 23 | 10,7 | 10,0 |  | 9,3 |  | 8,6 |  | 9,4 |  | 10,2 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 14,0 |  | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,6 |  | 19,7 |  | 20,7 |  | 20,5 |  | 20,3 |  | 20,1 |  | 18,6 |  | 17,0 |  | 15,5 |  | 14,3 |  | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 24 | 11,8 | 11,1 |  | 10,4 |  | 9,7 |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,9 |  | 11,0 |  | 12,1 |  | 13,2 |  | 15,2 | 17,3 | 19,3 | 19,2 |  | 19,1 |  | 19,0 |  | 18,3 |  | 17,5 |  | 16,8 |  | 16,0 |  | 15,2 |  | 14,4 |  | 13,5 |  | 12,7 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 25 | 11,8 | 11,7 |  | 11,7 |  | 11,6 |  | 11,4 |  | 11,3 |  | 11,1 |  | 12,4 |  | 13,7 |  | 15,0 |  | 16,2 | 17,5 | 18,7 | 18,5 |  | 18,3 |  | 18,1 |  | 17,5 |  | 16,8 |  | 16,2 |  | 15,5 |  | 14,7 |  | 14,0 |  | 13,2 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 26 | 11,6 | 11,0 |  | 10,4 |  | 9,8 |  | 10,5 |  | 11,3 |  | 12,0 |  | 13,7 |  | 15,4 |  | 17,1 |  | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,9 |  | 19,6 |  | 20,2 |  | 21,1 |  | 22,1 |  | 23,0 |  | 21,3 |  | 19,7 |  | 18,0 |  | 16,6 |  | 15,1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 27 | 13,7 | 13,2 |  | 12,6 |  | 12,1 |  | 12,1 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 16,0 |  | 18,0 |  | 19,6 | 21,3 | 22,9 | 23,3 |  | 23,7 |  | 24,1 |  | 23,9 |  | 23,8 |  | 23,6 |  | 22,1 |  | 20,5 |  | 19,0 |  | 17,7 |  | 16,4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 28 | 15,1 | 14,3 |  | 13,6 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 15,4 |  | 18,2 |  | 20,9 |  | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,0 |  | 23,3 |  | 23,5 |  | 23,3 |  | 23,2 |  | 23,0 |  | 21,5 |  | 20,0 |  | 18,5 |  | 17,9 |  | 17,3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 29 | 16,2 | 16,0 |  | 15,4 |  | 14,8 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 14,2 |  | 15,1 |  | 15,9 |  | 16,8 |  | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,6 |  | 21,5 |  | 22,3 |  | 22,1 |  | 21,8 |  | 21,6 |  | 20,2 |  | 18,7 |  | 17,3 |  | 16,7 |  | 16,2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 30 | 15,6 | 15,1 |  | 14,5 |  | 14,0 |  | 13,7 |  | 13,3 |  | 13,0 |  | 15,2 |  | 17,3 |  | 19,5 |  | 20,9 | 22,4 | 23,8 | 24,1 |  | 24,3 |  | 24,6 |  | 23,5 |  | 22,3 |  | 21,2 |  | 20,7 |  | 20,2 |  | 19,7 |  | 19,1 |  | 18,4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 31 | 17,8 | 16,7 |  | 15,5 |  | 14,4 |  | 14,1 |  | 13,9 |  | 13,6 |  | 15,5 |  | 17,5 |  | 19,4 |  | 21,0 | 22,7 | 24,3 | 24,5 |  | 24,7 |  | 24,9 |  | 24,8 |  | 24,8 |  | 24,7 |  | 22,7 |  | 20,6 |  | 18,6 |  | 18,4 |  | 18,1 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 1 | 17,9 | 17,7 |  | 17,4 |  | 17,2 |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,4 |  | 18,3 |  | 19,1 |  | 20,0 |  | 21,1 | 22,1 | 23,2 | 23,1 |  | 22,9 |  | 22,8 |  | 23,4 |  | 24,0 |  | 24,6 |  | 23,2 |  | 21,9 |  | 20,5 |  | 19,4 |  | 18,4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2 | 17,3 | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,1 |  | 17,2 |  | 17,2 |  | 17,3 |  | 17,8 |  | 18,4 |  | 18,9 |  | 19,6 | 20,4 | 21,1 | 22,2 |  | 23,3 |  | 24,4 |  | 22,6 |  | 20,8 |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,1 |  | 19,1 |  | 18,9 |  | 18,7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3 | 18,5 | 18,4 |  | 18,2 |  | 18,1 |  | 17,2 |  | 16,3 |  | 15,4 |  | 16,4 |  | 17,3 |  | 18,3 |  | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,2 |  | 22,1 |  | 22,9 |  | 22,3 |  | 21,8 |  | 21,2 |  | 20,5 |  | 19,7 |  | 19,0 |  | 18,1 |  | 17,3 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 4 | 16,4 | 16,2 |  | 16,0 |  | 15,8 |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,6 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,4 |  | 15,0 | 14,7 | 14,3 | 14,7 |  | 15,1 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,8 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 5 | 16,2 | 15,6 |  | 15,1 |  | 14,5 |  | 14,3 |  | 14,0 |  | 13,8 |  | 14,3 |  | 14,9 |  | 15,4 |  | 16,9 | 18,5 | 20,0 | 21,1 |  | 22,3 |  | 23,4 |  | 23,3 |  | 23,3 |  | 23,2 |  | 21,9 |  | 20,7 |  | 19,4 |  | 18,2 |  | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6 | 15,8 | 14,7 |  | 13,7 |  | 12,6 |  | 12,3 |  | 12,1 |  | 11,8 |  | 14,0 |  | 16,3 |  | 18,5 |  | 19,8 | 21,1 | 22,4 | 23,0 |  | 23,6 |  | 24,2 |  | 24,1 |  | 24,0 |  | 23,9 |  | 22,4 |  | 20,9 |  | 19,4 |  | 17,7 |  | 16,1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 7 | 14,4 | 13,8 |  | 13,1 |  | 12,5 |  | 12,1 |  | 11,6 |  | 11,2 |  | 13,5 |  | 15,9 |  | 18,2 |  | 19,7 | 21,2 | 22,7 | 22,8 |  | 22,8 |  | 22,9 |  | 23,1 |  | 23,4 |  | 23,6 |  | 21,6 |  | 19,6 |  | 17,6 |  | 16,7 |  | 15,8 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 8 | 14,9 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,1 |  | 14,7 |  | 14,3 |  | 13,9 |  | 15,4 |  | 17,0 |  | 18,5 |  | 20,2 | 21,9 | 23,6 | 24,0 |  | 24,3 |  | 24,7 |  | 24,5 |  | 24,2 |  | 24,0 |  | 22,4 |  | 20,7 |  | 19,1 |  | 17,4 |  | 15,6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 9 | 13,9 | 13,1 |  | 12,4 |  | 11,6 |  | 11,3 |  | 10,9 |  | 10,6 |  | 13,5 |  | 16,5 |  | 19,4 |  | 21,0 | 22,7 | 24,3 | 24,7 |  | 25,1 |  | 25,5 |  | 24,6 |  | 23,7 |  | 22,8 |  | 20,5 |  | 18,1 |  | 15,8 |  | 15,6 |  | 15,4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10 | 15,2 | 15,2 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,3 |  | 15,6 |  | 15,8 |  | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 14,7 |  | 14,7 |  | 14,7 |  | 15,1 |  | 15,6 |  | 16,0 |  | 14,9 |  | 13,8 |  | 12,7 |  | 12,0 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 11 | 10,7 | 9,9 |  | 9,1 |  | 8,3 |  | 7,8 |  | 7,4 |  | 6,9 |  | 9,9 |  | 12,8 |  | 15,8 |  | 16,8 | 17,7 | 18,7 | 19,3 |  | 19,8 |  | 20,4 |  | 20,6 |  | 20,8 |  | 21,0 |  | 18,8 |  | 16,7 |  | 14,5 |  | 13,8 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 12 | 12,5 | 11,7 |  | 10,8 |  | 10,0 |  | 9,8 |  | 9,7 |  | 9,5 |  | 11,3 |  | 13,1 |  | 14,9 |  | 16,1 | 17,2 | 18,4 | 17,7 |  | 17,1 |  | 16,4 |  | 16,0 |  | 15,6 |  | 15,2 |  | 14,9 |  | 14,6 |  | 14,3 |  | 13,9 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 13 | 13,1 | 12,5 |  | 11,8 |  | 11,2 |  | 10,2 |  | 9,2 |  | 8,2 |  | 10,9 |  | 13,7 |  | 16,4 |  | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 16,4 |  | 15,6 |  | 14,8 |  | 14,7 |  | 14,6 |  | 14,5 |  | 14,1 |  | 13,8 |  | 13,4 |  | 13,1 |  | 12,9 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 14 | 12,6 | 12,2 |  | 11,8 |  | 11,4 |  | 10,7 |  | 10,1 |  | 9,4 |  | 10,4 |  | 11,4 |  | 12,4 |  | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 15,7 |  | 16,0 |  | 16,3 |  | 16,4 |  | 16,6 |  | 16,7 |  | 15,9 |  | 15,1 |  | 14,3 |  | 13,8 |  | 13,3 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 | 12,8 | 11,4 |  | 9,9 |  | 8,5 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,7 |  | 10,5 |  | 12,4 |  | 14,2 |  | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,7 |  | 15,0 |  | 15,4 |  | 16,4 |  | 17,5 |  | 18,5 |  | 17,9 |  | 17,4 |  | 16,8 |  | 16,2 |  | 15,7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 16 | 15,1 | 14,9 |  | 14,7 |  | 14,5 |  | 14,4 |  | 14,3 |  | 14,2 |  | 14,4 |  | 14,6 |  | 14,8 |  | 16,1 | 17,4 | 18,7 | 19,7 |  | 20,7 |  | 21,7 |  | 21,8 |  | 21,8 |  | 21,9 |  | 20,1 |  | 18,2 |  | 16,4 |  | 16,0 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 17 | 15,1 | 14,5 |  | 14,0 |  | 13,4 |  | 13,1 |  | 12,7 |  | 12,4 |  | 14,3 |  | 16,2 |  | 18,1 |  | 19,9 | 21,8 | 23,6 | 24,0 |  | 24,5 |  | 24,9 |  | 24,6 |  | 24,2 |  | 23,9 |  | 22,7 |  | 21,5 |  | 20,3 |  | 19,2 |  | 18,2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 18 | 17,1 | 16,4 |  | 15,8 |  | 15,1 |  | 15,5 |  | 16,0 |  | 16,4 |  | 16,7 |  | 17,1 |  | 17,4 |  | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 18,4 |  | 19,2 |  | 20,1 |  | 20,4 |  | 20,7 |  | 21,0 |  | 19,2 |  | 17,5 |  | 15,7 |  | 14,9 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 19 | 13,2 | 13,0 |  | 12,8 |  | 12,6 |  | 13,0 |  | 13,5 |  | 13,9 |  | 13,7 |  | 13,4 |  | 13,2 |  | 14,6 | 16,0 | 17,4 | 17,9 |  | 18,4 |  | 18,9 |  | 19,0 |  | 19,2 |  | 19,3 |  | 17,8 |  | 16,3 |  | 14,8 |  | 13,5 |  | 12,1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20 | 10,8 | 10,2 |  | 9,5 |  | 8,9 |  | 8,4 |  | 8,0 |  | 7,5 |  | 10,1 |  | 12,6 |  | 15,2 |  | 16,4 | 17,7 | 18,9 | 19,5 |  | 20,0 |  | 20,6 |  | 20,3 |  | 20,1 |  | 19,8 |  | 18,8 |  | 17,7 |  | 16,7 |  | 15,6 |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 21 | 13,5 | 12,9 |  | 12,2 |  | 11,6 |  | 11,7 |  | 11,9 |  | 12,0 |  | 13,9 |  | 15,9 |  | 17,8 |  | 19,2 | 20,5 | 21,9 | 22,4 |  | 23,0 |  | 23,5 |  | 23,7 |  | 23,9 |  | 24,1 |  | 22,1 |  | 20,1 |  | 18,1 |  | 17,3 |  | 16,4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 22 | 15,6 | 15,4 |  | 15,1 |  | 14,9 |  | 15,5 |  | 16,1 |  | 16,7 |  | 18,2 |  | 19,7 |  | 21,2 |  | 22,9 | 24,5 | 26,2 | 27,3 |  | 28,5 |  | 29,6 |  | 28,3 |  | 27,1 |  | 25,8 |  | 23,8 |  | 21,8 |  | 19,8 |  | 18,6 |  | 17,5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 23 | 16,3 | 16,4 |  | 16,6 |  | 16,7 |  | 16,0 |  | 15,3 |  | 14,6 |  | 16,6 |  | 18,6 |  | 20,6 |  | 22,4 | 24,3 | 26,1 | 27,0 |  | 27,9 |  | 28,8 |  | 27,9 |  | 27,0 |  | 26,1 |  | 23,5 |  | 20,9 |  | 18,3 |  | 18,0 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 24 | 17,3 | 17,0 |  | 16,6 |  | 16,3 |  | 15,9 |  | 15,6 |  | 15,2 |  | 15,7 |  | 16,1 |  | 16,6 |  | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 17,3 |  | 16,8 |  | 16,3 |  | 16,0 |  | 15,8 |  | 15,5 |  | 15,4 |  | 15,3 |  | 15,2 |  | 14,6 |  | 13,9 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 25 | 13,3 | 12,6 |  | 11,8 |  | 11,1 |  | 10,5 |  | 9,8 |  | 9,2 |  | 10,3 |  | 11,5 |  | 12,6 |  | 14,4 | 16,3 | 18,1 | 19,0 |  | 19,8 |  | 20,7 |  | 20,2 |  | 19,8 |  | 19,3 |  | 17,7 |  | 16,2 |  | 14,6 |  | 14,2 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 26 | 13,3 | 12,8 |  | 12,4 |  | 11,9 |  | 12,4 |  | 12,9 |  | 13,4 |  | 13,6 |  | 13,7 |  | 13,9 |  | 14,6 | 15,2 | 15,9 | 16,2 |  | 16,5 |  | 16,8 |  | 16,2 |  | 15,6 |  | 15,0 |  | 14,5 |  | 13,9 |  | 13,4 |  | 13,1 |  | 12,9 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 27 | 12,6 | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,4 |  | 13,0 |  | 13,7 |  | 14,3 |  | 14,7 |  | 15,2 |  | 15,6 |  | 14,9 | 14,3 | 13,6 | 13,0 |  | 12,3 |  | 11,7 |  | 11,5 |  | 11,3 |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 10,7 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 28 | 10,1 | 10,0 |  | 9,8 |  | 9,7 |  | 9,9 |  | 10,1 |  | 10,3 |  | 10,9 |  | 11,4 |  | 12,0 |  | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 13,8 |  | 13,7 |  | 13,5 |  | 13,7 |  | 13,8 |  | 14,0 |  | 12,7 |  | 11,4 |  | 10,1 |  | 9,5 |  | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 29 | 8,2 | 8,6 |  | 8,9 |  | 9,3 |  | 10,0 |  | 10,6 |  | 11,3 |  | 11,5 |  | 11,8 |  | 12,0 |  | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,7 |  | 11,5 |  | 12,2 |  | 13,0 |  | 12,4 |  | 11,8 |  | 11,2 |  | 10,8 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 30 | 10,1 | 9,5 |  | 8,9 |  | 8,3 |  | 8,7 |  | 9,1 |  | 9,5 |  | 10,2 |  | 10,9 |  | 11,6 |  | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,5 |  | 13,8 |  | 14,2 |  | 13,7 |  | 13,1 |  | 12,6 |  | 12,3 |  | 12,1 |  | 11,8 |  | 11,6 |  | 11,3 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 31 | 11,1 | 11,0 |  | 10,8 |  | 10,7 |  | 10,8 |  | 10,9 |  | 11,0 |  | 11,2 |  | 11,5 |  | 11,7 |  | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,7 |  | 11,5 |  | 11,3 |  | 11,8 |  | 12,3 |  | 12,8 |  | 12,1 |  | 11,3 |  | 10,6 |  | 10,7 |  | 10,7 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 10,8 | 10,8 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 10,4 |  | 10,0 |  | 9,5 |  | 11,0 |  | 12,4 |  | 13,9 |  | 15,4 | 16,8 | 18,3 | 18,4 |  | 18,4 |  | 18,5 |  | 18,1 |  | 17,6 |  | 17,2 |  | 15,7 |  | 14,2 |  | 12,7 |  | 11,7 |  | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 2 | 9,6 | 9,1 |  | 8,6 |  | 8,1 |  | 7,7 |  | 7,3 |  | 6,9 |  | 8,5 |  | 10,1 |  | 11,7 |  | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,0 |  | 15,2 |  | 15,5 |  | 15,3 |  | 15,2 |  | 15,0 |  | 13,5 |  | 12,0 |  | 10,5 |  | 9,5 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3 | 7,5 | 6,9 |  | 6,2 |  | 5,6 |  | 5,2 |  | 4,9 |  | 4,5 |  | 7,4 |  | 10,4 |  | 13,3 |  | 15,1 | 16,8 | 18,6 | 19,2 |  | 19,9 |  | 20,5 |  | 20,2 |  | 20,0 |  | 19,7 |  | 18,2 |  | 16,6 |  | 15,1 |  | 14,1 |  | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 4 | 12,0 | 11,5 |  | 11,1 |  | 10,6 |  | 10,4 |  | 10,2 |  | 10,0 |  | 11,7 |  | 13,5 |  | 15,2 |  | 16,7 | 18,2 | 19,7 | 20,3 |  | 20,9 |  | 21,5 |  | 20,7 |  | 19,8 |  | 19,0 |  | 18,0 |  | 17,0 |  | 16,0 |  | 15,2 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 5 | 13,5 | 12,1 |  | 10,8 |  | 9,4 |  | 8,8 |  | 8,1 |  | 7,5 |  | 8,8 |  | 10,2 |  | 11,5 |  | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 14,2 |  | 14,4 |  | 14,5 |  | 13,7 |  | 12,8 |  | 12,0 |  | 11,4 |  | 10,8 |  | 10,2 |  | 9,8 |  | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6 | 9,0 | 8,7 |  | 8,5 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,1 |  | 7,5 |  | 6,8 |  | 6,6 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 7 | 6,2 | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,0 |  | 5,6 |  | 5,3 |  | 4,9 |  | 5,1 |  | 5,3 |  | 5,5 |  | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,0 |  | 9,5 |  | 10,0 |  | 9,4 |  | 8,7 |  | 8,1 |  | 7,2 |  | 6,4 |  | 5,5 |  | 4,7 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 8 | 3,1 | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 4,7 |  | 5,9 |  | 7,2 |  | 8,0 | 8,7 | 9,5 | 9,6 |  | 9,7 |  | 9,8 |  | 9,5 |  | 9,1 |  | 8,8 |  | 8,2 |  | 7,6 |  | 7,0 |  | 6,6 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 9 | 5,9 | 5,7 |  | 5,5 |  | 5,3 |  | 5,6 |  | 5,8 |  | 6,1 |  | 6,8 |  | 7,4 |  | 8,1 |  | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,7 |  | 11,6 |  | 12,5 |  | 12,4 |  | 12,3 |  | 12,2 |  | 10,9 |  | 9,7 |  | 8,4 |  | 8,2 |  | 8,1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10 | 7,9 | 7,8 |  | 7,7 |  | 7,6 |  | 7,7 |  | 7,8 |  | 7,9 |  | 8,1 |  | 8,3 |  | 8,5 |  | 9,8 | 11,0 | 12,3 | 12,5 |  | 12,6 |  | 12,8 |  | 12,6 |  | 12,4 |  | 12,2 |  | 11,1 |  | 9,9 |  | 8,8 |  | 8,7 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 11 | 8,4 | 8,1 |  | 7,7 |  | 7,4 |  | 7,6 |  | 7,9 |  | 8,1 |  | 8,9 |  | 9,6 |  | 10,4 |  | 11,9 | 13,3 | 14,8 | 15,0 |  | 15,3 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,0 |  | 14,4 |  | 13,9 |  | 13,5 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 12 | 12,8 | 12,6 |  | 12,5 |  | 12,3 |  | 12,4 |  | 12,5 |  | 12,6 |  | 12,1 |  | 11,7 |  | 11,2 |  | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,7 |  | 9,7 |  | 9,8 |  | 10,0 |  | 10,3 |  | 10,5 |  | 9,7 |  | 9,0 |  | 8,2 |  | 7,9 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 13 | 7,2 | 6,9 |  | 6,6 |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,1 |  | 6,4 |  | 6,8 |  | 7,1 |  | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 8,6 |  | 8,4 |  | 8,2 |  | 8,1 |  | 8,0 |  | 7,9 |  | 7,1 |  | 6,2 |  | 5,4 |  | 5,2 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 14 | 4,7 | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,5 |  | 4,8 |  | 5,0 |  | 5,3 |  | 5,6 |  | 5,8 |  | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,2 |  | 8,4 |  | 9,5 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,3 |  | 7,9 |  | 6,6 |  | 5,2 |  | 4,7 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 15 | 3,7 | 3,2 |  | 2,7 |  | 2,2 |  | 2,6 |  | 3,1 |  | 3,5 |  | 4,4 |  | 5,4 |  | 6,3 |  | 8,1 | 9,9 | 11,7 | 12,2 |  | 12,8 |  | 13,3 |  | 13,3 |  | 13,3 |  | 13,3 |  | 12,3 |  | 11,3 |  | 10,3 |  | 9,8 |  | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 16 | 8,9 | 8,6 |  | 8,3 |  | 8,0 |  | 7,5 |  | 7,1 |  | 6,6 |  | 7,8 |  | 9,1 |  | 10,3 |  | 12,5 | 14,8 | 17,0 | 17,6 |  | 18,3 |  | 18,9 |  | 18,3 |  | 17,8 |  | 17,2 |  | 16,6 |  | 15,9 |  | 15,3 |  | 15,1 |  | 14,8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 17 | 14,6 | 14,1 |  | 13,6 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,2 |  | 13,5 |  | 13,7 |  | 14,2 | 14,6 | 15,1 | 15,7 |  | 16,2 |  | 16,8 |  | 16,2 |  | 15,5 |  | 14,9 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 14,1 |  | 13,9 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 18 | 13,5 | 13,2 |  | 12,9 |  | 12,6 |  | 12,5 |  | 12,4 |  | 12,3 |  | 12,7 |  | 13,0 |  | 13,4 |  | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,1 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 13,2 |  | 12,3 |  | 11,3 |  | 11,1 |  | 10,9 |  | 10,7 |  | 9,7 |  | 8,7 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 19 | 7,7 | 6,6 |  | 5,6 |  | 4,5 |  | 4,1 |  | 3,6 |  | 3,2 |  | 4,2 |  | 5,2 |  | 6,2 |  | 7,3 | 8,5 | 9,6 | 10,2 |  | 10,8 |  | 11,4 |  | 11,2 |  | 11,0 |  | 10,8 |  | 8,9 |  | 7,1 |  | 5,2 |  | 5,5 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 20 | 6,2 | 6,0 |  | 5,9 |  | 5,7 |  | 5,9 |  | 6,0 |  | 6,2 |  | 6,7 |  | 7,3 |  | 7,8 |  | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 10,0 |  | 10,6 |  | 11,2 |  | 11,3 |  | 11,5 |  | 11,6 |  | 11,1 |  | 10,5 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 21 | 9,9 | 9,8 |  | 9,6 |  | 9,5 |  | 9,3 |  | 9,1 |  | 8,9 |  | 9,2 |  | 9,4 |  | 9,7 |  | 10,2 | 10,6 | 11,1 | 11,5 |  | 12,0 |  | 12,4 |  | 12,1 |  | 11,9 |  | 11,6 |  | 11,1 |  | 10,7 |  | 10,2 |  | 9,8 |  | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 22 | 9,0 | 8,8 |  | 8,5 |  | 8,3 |  | 8,4 |  | 8,6 |  | 8,7 |  | 8,9 |  | 9,1 |  | 9,3 |  | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 10,2 |  | 10,0 |  | 9,9 |  | 10,0 |  | 10,1 |  | 10,2 |  | 9,6 |  | 8,9 |  | 8,3 |  | 7,9 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 23 | 7,1 | 6,1 |  | 5,1 |  | 4,1 |  | 3,9 |  | 3,6 |  | 3,4 |  | 4,2 |  | 5,0 |  | 5,8 |  | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 9,8 |  | 10,2 |  | 10,6 |  | 10,5 |  | 10,4 |  | 10,3 |  | 9,3 |  | 8,2 |  | 7,2 |  | 6,4 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 24 | 4,7 | 4,4 |  | 4,1 |  | 3,8 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 5,2 |  | 6,5 |  | 7,7 |  | 9,4 | 11,2 | 12,9 | 12,1 |  | 11,4 |  | 10,6 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,4 |  | 9,5 |  | 8,6 |  | 7,7 |  | 7,6 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 25 | 7,3 | 7,1 |  | 6,9 |  | 6,7 |  | 7,1 |  | 7,5 |  | 7,9 |  | 8,6 |  | 9,2 |  | 9,9 |  | 11,4 | 12,9 | 14,4 | 14,9 |  | 15,4 |  | 15,9 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,1 |  | 15,4 |  | 14,8 |  | 14,1 |  | 13,9 |  | 13,6 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 26 | 13,4 | 12,7 |  | 12,1 |  | 11,4 |  | 11,1 |  | 10,7 |  | 10,4 |  | 11,4 |  | 12,4 |  | 13,4 |  | 15,0 | 16,5 | 18,1 | 18,8 |  | 19,6 |  | 20,3 |  | 19,3 |  | 18,3 |  | 17,3 |  | 16,1 |  | 15,0 |  | 13,8 |  | 13,7 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 27 | 13,4 | 13,6 |  | 13,7 |  | 13,9 |  | 13,1 |  | 12,4 |  | 11,6 |  | 12,2 |  | 12,9 |  | 13,5 |  | 15,4 | 17,4 | 19,3 | 20,3 |  | 21,3 |  | 22,3 |  | 21,4 |  | 20,6 |  | 19,7 |  | 18,7 |  | 17,7 |  | 16,7 |  | 16,1 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 28 | 14,5 | 14,4 |  | 13,8 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,3 |  | 13,3 |  | 13,8 |  | 14,2 |  | 14,7 |  | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 17,4 |  | 17,8 |  | 18,1 |  | 17,8 |  | 17,5 |  | 17,2 |  | 16,5 |  | 15,8 |  | 15,1 |  | 14,8 |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 29 | 14,3 | 14,3 |  | 14,2 |  | 14,2 |  | 14,3 |  | 14,4 |  | 14,5 |  | 13,9 |  | 13,2 |  | 12,6 |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,3 |  | 12,0 |  | 11,7 |  | 11,0 |  | 10,2 |  | 9,5 |  | 8,6 |  | 7,6 |  | 6,7 |  | 5,7 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 30 | 3,6 | 3,5 |  | 3,3 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,4 |  | 4,1 |  | 4,8 |  | 5,5 |  | 8,1 | 10,6 | 13,2 | 13,4 |  | 13,7 |  | 13,9 |  | 13,6 |  | 13,2 |  | 12,9 |  | 12,5 |  | 12,1 |  | 11,7 |  | 10,9 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 9,2 | 8,4 |  | 7,5 |  | 6,7 |  | 5,7 |  | 4,8 |  | 3,8 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 5,5 | 6,9 | 8,4 | 8,6 |  | 8,9 |  | 9,1 |  | 9,2 |  | 9,4 |  | 9,5 |  | 9,3 |  | 9,2 |  | 9,0 |  | 9,4 |  | 9,8 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2 | 10,2 | 10,6 |  | 11,0 |  | 11,4 |  | 11,5 |  | 11,6 |  | 11,7 |  | 9,7 |  | 7,6 |  | 5,6 |  | 5,0 | 4,4 | 3,8 | 4,1 |  | 4,5 |  | 4,8 |  | 4,7 |  | 4,5 |  | 4,4 |  | 3,8 |  | 3,2 |  | 2,6 |  | 2,5 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3 | 2,3 | 1,6 |  | 0,9 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | 1,2 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |  | 3,6 |  | 4,0 |  | 3,4 |  | 2,8 |  | 2,2 |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 2,6 |  | 1,6 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 4 | -0,3 | -0,5 |  | -0,8 |  | -1,0 |  | -1,2 |  | -1,5 |  | -1,7 |  | -0,7 |  | 0,4 |  | 1,4 |  | 2,7 | 3,9 | 5,2 | 5,5 |  | 5,9 |  | 6,2 |  | 5,7 |  | 5,2 |  | 4,7 |  | 2,9 |  | 1,2 |  | -0,6 |  | -1,3 |  | -1,9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 5 | -2,6 | -2,8 |  | -3,0 |  | -3,2 |  | -2,9 |  | -2,6 |  | -2,3 |  | -1,4 |  | -0,4 |  | 0,5 |  | 3,0 | 5,4 | 7,9 | 9,1 |  | 10,3 |  | 11,5 |  | 10,9 |  | 10,4 |  | 9,8 |  | 9,2 |  | 8,6 |  | 8,0 |  | 7,9 |  | 7,9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 6 | 7,8 | 7,6 |  | 7,5 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,2 |  | 7,2 |  | 7,3 |  | 7,5 |  | 7,6 |  | 8,3 | 9,0 | 9,7 | 9,3 |  | 8,8 |  | 8,4 |  | 7,9 |  | 7,4 |  | 6,9 |  | 6,7 |  | 6,4 |  | 6,2 |  | 6,4 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 7 | 6,8 | 7,2 |  | 7,7 |  | 8,1 |  | 7,9 |  | 7,7 |  | 7,5 |  | 7,9 |  | 8,3 |  | 8,7 |  | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,0 |  | 10,2 |  | 10,3 |  | 9,5 |  | 8,8 |  | 8,0 |  | 7,4 |  | 6,9 |  | 6,3 |  | 6,9 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 8 | 8,0 | 8,9 |  | 9,8 |  | 10,7 |  | 11,1 |  | 11,4 |  | 11,8 |  | 11,9 |  | 12,1 |  | 12,2 |  | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 14,1 |  | 14,8 |  | 15,5 |  | 14,7 |  | 14,0 |  | 13,2 |  | 12,7 |  | 12,3 |  | 11,8 |  | 11,3 |  | 10,7 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 9 | 10,2 | 9,9 |  | 9,7 |  | 9,4 |  | 8,9 |  | 8,3 |  | 7,8 |  | 7,7 |  | 7,6 |  | 7,5 |  | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 8,7 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 7,7 |  | 6,6 |  | 5,5 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 2,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 | 1,0 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 2,4 |  | 3,4 |  | 4,4 |  | 6,1 | 7,7 | 9,4 | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,3 |  | 9,3 |  | 9,2 |  | 9,5 |  | 9,7 |  | 10,0 |  | 9,9 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 9,8 | 9,4 |  | 9,1 |  | 8,7 |  | 8,5 |  | 8,3 |  | 8,1 |  | 7,7 |  | 7,4 |  | 7,0 |  | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 10,3 |  | 10,7 |  | 11,1 |  | 10,6 |  | 10,0 |  | 9,5 |  | 9,1 |  | 8,7 |  | 8,3 |  | 7,7 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 12 | 6,4 | 6,4 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,5 |  | 6,4 |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,7 |  | 8,2 |  | 8,8 |  | 8,3 |  | 7,7 |  | 7,2 |  | 6,2 |  | 5,3 |  | 4,3 |  | 4,1 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 13 | 3,8 | 3,7 |  | 3,6 |  | 3,5 |  | 3,3 |  | 3,0 |  | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,5 |  | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,5 |  | 4,8 |  | 5,2 |  | 4,4 |  | 3,7 |  | 2,9 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 0,5 |  | -0,2 |  | -1,0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 14 | -1,7 | -1,6 |  | -1,4 |  | -1,3 |  | -0,9 |  | -0,4 |  | 0,0 |  | 0,6 |  | 1,1 |  | 1,7 |  | 2,9 | 4,0 | 5,2 | 6,4 |  | 7,6 |  | 8,8 |  | 8,7 |  | 8,5 |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 8,2 |  | 8,1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15 | 7,9 | 7,3 |  | 6,7 |  | 6,1 |  | 5,6 |  | 5,1 |  | 4,6 |  | 5,0 |  | 5,3 |  | 5,7 |  | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 12,1 |  | 13,1 |  | 14,2 |  | 12,8 |  | 11,3 |  | 9,9 |  | 8,9 |  | 8,0 |  | 7,0 |  | 6,2 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 16 | 4,7 | 4,2 |  | 3,6 |  | 3,1 |  | 2,8 |  | 2,4 |  | 2,1 |  | 2,5 |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 5,4 | 7,6 | 9,8 | 10,7 |  | 11,7 |  | 12,6 |  | 11,9 |  | 11,3 |  | 10,6 |  | 8,6 |  | 6,6 |  | 4,6 |  | 5,3 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 17 | 6,8 | 6,4 |  | 6,0 |  | 5,6 |  | 4,5 |  | 3,4 |  | 2,3 |  | 2,7 |  | 3,1 |  | 3,5 |  | 4,8 | 6,2 | 7,5 | 8,5 |  | 9,5 |  | 10,5 |  | 10,3 |  | 10,2 |  | 10,0 |  | 9,5 |  | 9,1 |  | 8,6 |  | 8,8 |  | 9,1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 18 | 9,3 | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,5 |  | 9,3 |  | 9,1 |  | 8,9 |  | 8,7 |  | 8,5 |  | 8,3 |  | 9,9 | 11,6 | 13,2 | 14,3 |  | 15,5 |  | 16,6 |  | 15,7 |  | 14,7 |  | 13,8 |  | 12,9 |  | 12,0 |  | 11,1 |  | 10,4 |  | 9,7 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 19 | 9,0 | 8,0 |  | 7,1 |  | 6,1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 5,9 |  | 6,0 |  | 6,2 |  | 6,3 |  | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 |  | 11,2 |  | 12,4 |  | 11,8 |  | 11,1 |  | 10,5 |  | 9,7 |  | 8,8 |  | 8,0 |  | 7,9 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 20 | 7,7 | 7,9 |  | 8,0 |  | 8,2 |  | 8,0 |  | 7,8 |  | 7,6 |  | 7,3 |  | 7,1 |  | 6,8 |  | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,9 |  | 8,7 |  | 9,4 |  | 9,2 |  | 9,0 |  | 8,8 |  | 8,7 |  | 8,5 |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 21 | 8,4 | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,6 |  | 7,3 |  | 5,9 |  | 4,6 |  | 3,9 |  | 3,3 |  | 2,6 |  | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |  | 3,0 |  | 2,8 |  | 2,6 |  | 2,5 |  | 2,3 |  | 2,1 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 22 | 1,8 | 1,4 |  | 1,1 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | -0,3 |  | -0,5 |  | -0,8 |  | -1,0 | -1,2 | -1,4 | -1,7 |  | -2,1 |  | -2,4 |  | -2,6 |  | -2,8 |  | -3,0 |  | -3,4 |  | -3,8 |  | -4,2 |  | -4,3 |  | -4,3 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 23 | -4,4 | -4,2 |  | -4,0 |  | -3,8 |  | -3,4 |  | -3,0 |  | -2,6 |  | -2,2 |  | -1,8 |  | -1,4 |  | -0,7 | -0,1 | 0,6 | 1,1 |  | 1,7 |  | 2,2 |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 2,6 |  | 2,5 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 24 | 2,7 | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,5 |  | 2,4 |  | 2,3 |  | 2,7 |  | 3,2 |  | 3,6 |  | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 |  | 4,5 |  | 4,7 |  | 4,6 |  | 4,5 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 25 | 4,2 | 4,0 |  | 3,7 |  | 3,5 |  | 3,4 |  | 3,2 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 |  | 4,2 |  | 4,4 |  | 4,2 |  | 4,1 |  | 3,9 |  | 2,8 |  | 1,7 |  | 0,6 |  | -0,4 |  | -1,4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 26 | -2,4 | -2,7 |  | -3,0 |  | -3,3 |  | -3,5 |  | -3,7 |  | -3,9 |  | -3,7 |  | -3,5 |  | -3,3 |  | -1,4 | 0,5 | 2,4 | 2,8 |  | 3,2 |  | 3,6 |  | 2,9 |  | 2,3 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 27 | 1,4 | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 3,8 |  | 4,0 |  | 4,2 |  | 3,9 |  | 3,7 |  | 3,4 |  | 3,1 |  | 2,7 |  | 2,4 |  | 2,2 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 28 | 1,7 | 1,7 |  | 1,6 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,6 |  | 2,3 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 1,6 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 29 | 1,8 | 1,8 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,3 |  | 3,9 |  | 4,6 |  | 3,9 |  | 3,2 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 30 | 2,5 | 2,1 |  | 1,8 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  | 3,0 |  | 2,4 |  | 1,7 |  | 1,4 |  | 1,1 |  | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 31 | 0,2 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 1,0 |  | 1,3 |  | 1,6 |  | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,2 |  | 3,0 |  | 2,8 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 3,0 |  | 2,7 |  | 2,3 |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 3,4 | 3,9 |  | 4,3 |  | 4,8 |  | 4,7 |  | 4,6 |  | 4,5 |  | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,8 |  | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |  | 5,5 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,8 |  | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,8 |  | 6,9 |  | 7,0 |  | 6,7 |  | 6,3 |  | 6,0 |  | 5,8 |  | 5,6 |  | 5,4 |  | 5,1 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3 | 4,5 | 4,5 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,8 |  | 5,0 |  | 5,2 |  | 5,0 |  | 4,8 |  | 4,6 |  | 3,6 | 2,7 | 1,7 | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 4 | 2,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  | 3,4 |  | 3,9 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,3 |  | 4,0 |  | 3,7 |  | 3,5 |  | 3,4 |  | 3,2 |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 5 | 3,0 | 3,0 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 3,0 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,2 |  | 3,0 |  | 2,9 |  | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 6 | 2,5 | 2,4 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 2,1 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 3,7 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 3,8 |  | 3,5 |  | 3,3 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,1 |  | 2,7 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 7 | 1,9 | 1,6 |  | 1,2 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |  | 2,6 |  | 2,9 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,4 |  | 2,3 |  | 2,1 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 8 | 1,8 | 1,7 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 0,9 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | -0,2 |  | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0,3 |  | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,4 |  | -0,5 |  | -0,7 |  | -0,9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 9 | -1,1 | -1,4 |  | -1,8 |  | -2,1 |  | -2,2 |  | -2,2 |  | -2,3 |  | -2,4 |  | -2,4 |  | -2,5 |  | -1,2 | 0,1 | 1,4 | 2,3 |  | 3,1 |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 0,9 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 10 | 0,0 | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,2 |  | -0,3 |  | -0,7 |  | -0,6 |  | -0,5 |  | -0,4 |  | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 2,3 |  | 3,0 |  | 3,7 |  | 3,8 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 3,7 |  | 3,3 |  | 3,0 |  | 2,7 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 11 | 2,2 | 2,0 |  | 1,7 |  | 1,5 |  | 0,5 |  | -0,6 |  | -1,6 |  | -1,7 |  | -1,7 |  | -1,8 |  | -0,2 | 1,5 | 3,1 | 3,6 |  | 4,1 |  | 4,6 |  | 3,2 |  | 1,7 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 | 1,0 | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,5 |  | 3,9 |  | 4,2 |  | 3,0 |  | 1,9 |  | 0,7 |  | -0,1 |  | -0,8 |  | -1,6 |  | -1,7 |  | -1,7 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 13 | -1,8 | -1,9 |  | -2,0 |  | -2,1 |  | -2,0 |  | -1,9 |  | -1,8 |  | -1,4 |  | -1,0 |  | -0,6 |  | -0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,4 |  | 1,8 |  | 2,2 |  | 1,1 |  | -0,1 |  | -1,2 |  | -1,2 |  | -1,2 |  | -1,2 |  | -1,4 |  | -1,6 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 14 | -1,8 | -1,9 |  | -2,1 |  | -2,2 |  | -2,0 |  | -1,8 |  | -1,6 |  | -1,5 |  | -1,4 |  | -1,3 |  | -1,3 | -1,2 | -1,2 | -0,9 |  | -0,6 |  | -0,3 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 15 | 0,4 | 0,2 |  | 0,1 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 16 | -0,2 | -0,2 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,4 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,8 |  | -0,9 |  | -1,1 |  | -1,4 |  | -1,7 |  | -2,0 |  | -2,0 |  | -2,1 |  | -2,1 |  | -2,1 |  | -2,0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 17 | -2,0 | -2,0 |  | -2,0 |  | -2,0 |  | -2,6 |  | -3,1 |  | -3,7 |  | -4,2 |  | -4,6 |  | -5,1 |  | -5,1 | -5,2 | -5,2 | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,5 |  | -5,8 |  | -6,1 |  | -6,2 |  | -6,4 |  | -6,5 |  | -6,3 |  | -6,0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 18 | -5,8 | -5,7 |  | -5,7 |  | -5,6 |  | -5,5 |  | -5,4 |  | -5,3 |  | -5,1 |  | -4,9 |  | -4,7 |  | -4,4 | -4,0 | -3,7 | -3,8 |  | -3,9 |  | -4,0 |  | -4,2 |  | -4,5 |  | -4,7 |  | -4,7 |  | -4,7 |  | -4,7 |  | -4,8 |  | -4,8 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 19 | -4,9 | -5,0 |  | -5,0 |  | -5,1 |  | -5,1 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,1 | -5,0 | -4,9 | -5,0 |  | -5,2 |  | -5,3 |  | -5,6 |  | -6,0 |  | -6,3 |  | -6,3 |  | -6,4 |  | -6,4 |  | -6,3 |  | -6,2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 20 | -6,1 | -6,1 |  | -6,0 |  | -6,0 |  | -6,8 |  | -7,6 |  | -8,4 |  | -9,2 |  | -10,0 |  | -10,8 |  | -10,0 | -9,1 | -8,3 | -7,8 |  | -7,4 |  | -6,9 |  | -6,3 |  | -5,8 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,2 |  | -5,3 |  | -5,4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 21 | -5,5 | -5,3 |  | -5,0 |  | -4,8 |  | -4,8 |  | -4,7 |  | -4,7 |  | -4,8 |  | -5,0 |  | -5,1 |  | -5,1 | -5,0 | -5,0 | -4,8 |  | -4,6 |  | -4,4 |  | -4,2 |  | -3,9 |  | -3,7 |  | -4,1 |  | -4,5 |  | -4,9 |  | -5,6 |  | -6,4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 22 | -7,1 | -7,5 |  | -7,8 |  | -8,2 |  | -9,0 |  | -9,9 |  | -10,7 |  | -10,4 |  | -10,2 |  | -9,9 |  | -9,1 | -8,2 | -7,4 | -7,0 |  | -6,5 |  | -6,1 |  | -5,8 |  | -5,5 |  | -5,2 |  | -4,9 |  | -4,7 |  | -4,4 |  | -3,9 |  | -3,3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 23 | -2,8 | -1,9 |  | -0,9 |  | 0,0 |  | -0,1 |  | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,5 |  | -0,9 |  | -1,2 |  | -1,6 |  | -1,9 |  | -2,3 |  | -2,8 |  | -3,3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 24 | -3,8 | -3,7 |  | -3,5 |  | -3,4 |  | -3,5 |  | -3,6 |  | -3,7 |  | -4,5 |  | -5,3 |  | -6,1 |  | -6,5 | -6,8 | -7,2 | -7,9 |  | -8,7 |  | -9,4 |  | -9,5 |  | -9,6 |  | -9,7 |  | -9,6 |  | -9,4 |  | -9,3 |  | -9,3 |  | -9,4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 25 | -9,4 | -9,8 |  | -10,3 |  | -10,7 |  | -10,5 |  | -10,3 |  | -10,1 |  | -10,0 |  | -10,0 |  | -9,9 |  | -9,8 | -9,8 | -9,7 | -9,7 |  | -9,8 |  | -9,8 |  | -11,3 |  | -12,7 |  | -14,2 |  | -15,1 |  | -16,0 |  | -16,9 |  | -17,8 |  | -18,8 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 26 | -19,7 | -19,4 |  | -19,1 |  | -18,8 |  | -19,3 |  | -19,7 |  | -20,2 |  | -20,7 |  | -21,1 |  | -21,6 |  | -20,4 | -19,2 | -18,0 | -16,9 |  | -15,9 |  | -14,8 |  | -16,6 |  | -18,3 |  | -20,1 |  | -20,6 |  | -21,1 |  | -21,6 |  | -21,8 |  | -22,0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 27 | -22,2 | -22,5 |  | -22,9 |  | -23,2 |  | -23,4 |  | -23,5 |  | -23,7 |  | -23,5 |  | -23,2 |  | -23,0 |  | -22,1 | -21,2 | -20,3 | -19,9 |  | -19,4 |  | -19,0 |  | -19,9 |  | -20,9 |  | -21,8 |  | -21,9 |  | -21,9 |  | -22,0 |  | -21,9 |  | -21,8 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 28 | -23,2 | -21,5 |  | -21,4 |  | -21,3 |  | -21,0 |  | -20,8 |  | -20,5 |  | -19,5 |  | -18,5 |  | -17,5 |  | -16,5 | -15,5 | -14,5 | -13,9 |  | -13,4 |  | -12,8 |  | -12,7 |  | -12,5 |  | -12,4 |  | -12,9 |  | -13,3 |  | -13,8 |  | -14,0 |  | -14,3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 29 | -14,5 | -14,9 |  | -15,2 |  | -15,6 |  | -16,7 |  | -17,7 |  | -18,8 |  | -19,4 |  | -19,9 |  | -20,5 |  | -20,1 | -19,8 | -19,4 | -18,8 |  | -18,3 |  | -17,7 |  | -18,1 |  | -18,4 |  | -18,8 |  | -19,3 |  | -19,7 |  | -20,2 |  | -19,2 |  | -18,1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 30 | -17,1 | -16,1 |  | -15,0 |  | -14,0 |  | -13,4 |  | -12,7 |  | -12,1 |  | -11,8 |  | -11,5 |  | -11,2 |  | -10,3 | -9,3 | -8,4 | -8,0 |  | -7,7 |  | -7,3 |  | -7,4 |  | -7,4 |  | -7,5 |  | -7,3 |  | -7,1 |  | -6,9 |  | -6,6 |  | -6,2 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день | Температура воздуха, °С, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | -5,9 | -5,5 |  | -5,2 |  | -4,8 |  | -4,4 |  | -4,1 |  | -3,7 |  | -3,5 |  | -3,3 |  | -3,1 |  | -2,7 | -2,4 | -2,0 | -1,8 |  | -1,5 |  | -1,3 |  | -1,1 |  | -0,9 |  | -0,7 |  | -0,6 |  | -0,4 |  | -0,3 |  | -0,2 |  | -0,2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2 | -0,1 | -0,1 |  | -0,2 |  | -0,2 |  | -0,3 |  | -0,3 |  | -0,4 |  | -0,5 |  | -0,7 |  | -0,8 |  | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,9 |  | -1,2 |  | -1,4 |  | -2,8 |  | -4,2 |  | -5,6 |  | -5,0 |  | -4,4 |  | -3,8 |  | -3,4 |  | -3,0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3 | -2,6 | -1,9 |  | -1,2 |  | -0,5 |  | -0,2 |  | 0,0 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 4 | 1,3 | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,3 |  | 0,0 |  | -0,2 |  | -0,5 |  | -0,9 |  | -1,2 |  | -1,7 |  | -2,3 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5 | -2,8 | -3,8 |  | -4,9 |  | -5,9 |  | -6,1 |  | -6,3 |  | -6,5 |  | -6,0 |  | -5,6 |  | -5,1 |  | -5,7 | -6,2 | -6,8 | -7,3 |  | -7,7 |  | -8,2 |  | -8,4 |  | -8,6 |  | -8,8 |  | -9,2 |  | -9,7 |  | -10,1 |  | -10,2 |  | -10,3 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 6 | -10,4 | -10,5 |  | -10,6 |  | -10,7 |  | -10,8 |  | -11,0 |  | -11,1 |  | -11,4 |  | -11,7 |  | -12,0 |  | -11,9 | -11,7 | -11,6 | -11,3 |  | -11,1 |  | -10,8 |  | -11,6 |  | -12,4 |  | -13,2 |  | -13,3 |  | -13,4 |  | -13,5 |  | -13,1 |  | -12,8 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 7 | -12,4 | -12,3 |  | -12,1 |  | -12,0 |  | -11,0 |  | -10,1 |  | -9,1 |  | -8,5 |  | -8,0 |  | -7,4 |  | -6,8 | -6,1 | -5,5 | -5,3 |  | -5,1 |  | -4,9 |  | -5,1 |  | -5,4 |  | -5,6 |  | -5,7 |  | -5,7 |  | -5,8 |  | -6,7 |  | -7,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 8 | -8,4 | -9,8 |  | -11,1 |  | -12,5 |  | -12,6 |  | -12,6 |  | -12,7 |  | -12,8 |  | -12,8 |  | -12,9 |  | -12,8 | -12,8 | -12,7 | -12,9 |  | -13,2 |  | -13,4 |  | -13,7 |  | -13,9 |  | -14,2 |  | -15,7 |  | -17,3 |  | -18,8 |  | -18,3 |  | -17,7 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 9 | -17,2 | -16,8 |  | -16,5 |  | -16,1 |  | -16,1 |  | -16,1 |  | -16,1 |  | -16,2 |  | -16,2 |  | -16,3 |  | -16,0 | -15,6 | -15,3 | -14,9 |  | -14,6 |  | -14,2 |  | -15,3 |  | -16,3 |  | -17,4 |  | -17,7 |  | -17,9 |  | -18,2 |  | -19,4 |  | -20,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 10 | -21,7 | -22,6 |  | -23,5 |  | -24,4 |  | -23,6 |  | -22,9 |  | -22,1 |  | -22,5 |  | -23,0 |  | -23,4 |  | -22,5 | -21,7 | -20,8 | -20,4 |  | -20,0 |  | -19,6 |  | -19,8 |  | -20,1 |  | -20,3 |  | -20,3 |  | -20,3 |  | -20,3 |  | -20,7 |  | -21,1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 11 | -21,5 | -22,0 |  | -22,6 |  | -23,1 |  | -23,6 |  | -24,1 |  | -24,6 |  | -24,5 |  | -24,4 |  | -24,3 |  | -23,3 | -22,3 | -21,3 | -20,6 |  | -20,0 |  | -19,3 |  | -19,3 |  | -19,3 |  | -19,3 |  | -18,6 |  | -17,8 |  | -17,1 |  | -16,2 |  | -15,3 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 | -14,4 | -13,8 |  | -13,2 |  | -12,6 |  | -12,2 |  | -11,8 |  | -11,4 |  | -11,3 |  | -11,2 |  | -11,1 |  | -11,1 | -11,0 | -11,0 | -10,8 |  | -10,7 |  | -10,5 |  | -10,5 |  | -10,4 |  | -10,4 |  | -10,7 |  | -11,0 |  | -11,3 |  | -10,9 |  | -10,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 13 | -10,1 | -9,8 |  | -9,6 |  | -9,3 |  | -9,0 |  | -8,8 |  | -8,5 |  | -8,3 |  | -8,1 |  | -7,9 |  | -8,0 | -8,2 | -8,3 | -8,0 |  | -7,7 |  | -7,4 |  | -7,0 |  | -6,7 |  | -6,3 |  | -6,1 |  | -5,9 |  | -5,7 |  | -5,4 |  | -5,0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 14 | -4,7 | -4,6 |  | -4,5 |  | -4,4 |  | -4,2 |  | -3,9 |  | -3,7 |  | -3,5 |  | -3,2 |  | -3,0 |  | -2,9 | -2,8 | -2,7 | -2,7 |  | -2,7 |  | -2,7 |  | -2,6 |  | -2,6 |  | -2,5 |  | -2,5 |  | -2,6 |  | -2,6 |  | -3,3 |  | -4,1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 15 | -4,8 | -6,2 |  | -7,6 |  | -9,0 |  | -9,5 |  | -10,0 |  | -10,5 |  | -10,7 |  | -11,0 |  | -11,2 |  | -10,6 | -10,0 | -9,4 | -8,9 |  | -8,4 |  | -7,9 |  | -7,6 |  | -7,3 |  | -7,0 |  | -6,7 |  | -6,5 |  | -6,2 |  | -5,1 |  | -3,9 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 16 | -2,8 | -3,4 |  | -4,0 |  | -4,6 |  | -6,1 |  | -7,5 |  | -9,0 |  | -9,3 |  | -9,7 |  | -10,0 |  | -10,6 | -11,2 | -11,8 | -12,2 |  | -12,7 |  | -13,1 |  | -14,4 |  | -15,6 |  | -16,9 |  | -17,6 |  | -18,3 |  | -19,0 |  | -19,7 |  | -20,3 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 17 | -21,0 | -22,1 |  | -23,2 |  | -24,3 |  | -25,0 |  | -25,8 |  | -26,5 |  | -26,1 |  | -25,6 |  | -25,2 |  | -22,8 | -20,3 | -17,9 | -16,4 |  | -14,8 |  | -13,3 |  | -12,3 |  | -11,3 |  | -10,3 |  | -8,9 |  | -7,4 |  | -6,0 |  | -5,6 |  | -5,1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18 | -4,7 | -3,7 |  | -2,6 |  | -1,6 |  | -0,9 |  | -0,3 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,9 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 19 | 2,2 | 2,2 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,4 |  | 2,5 |  | 2,6 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 1,4 |  | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,0 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 2,1 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 20 | 2,7 | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,9 |  | 3,1 |  | 3,2 |  | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,4 |  | 3,9 |  | 3,5 |  | 3,0 |  | 2,5 |  | 1,9 |  | 1,4 |  | 1,2 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 21 | 0,7 | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,5 |  | -0,7 |  | -0,9 |  | -1,8 |  | -2,6 |  | -3,5 |  | -4,2 |  | -5,0 |  | -5,7 |  | -6,1 |  | -6,4 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 22 | -6,8 | -6,9 |  | -7,0 |  | -7,1 |  | -6,6 |  | -6,2 |  | -5,7 |  | -5,1 |  | -4,6 |  | -4,0 |  | -3,1 | -2,2 | -1,3 | -0,8 |  | -0,3 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 1,6 |  | 1,9 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 23 | 2,5 | 2,6 |  | 2,7 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,2 |  | 2,0 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 24 | 2,0 | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,5 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,4 |  | 1,0 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 25 | 0,5 | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | -0,4 |  | -0,9 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 26 | -1,4 | -1,4 |  | -1,4 |  | -1,4 |  | -1,6 |  | -1,7 |  | -1,9 |  | -2,4 |  | -2,9 |  | -3,4 |  | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |  | -3,6 |  | -3,6 |  | -3,6 |  | -3,7 |  | -3,7 |  | -3,8 |  | -4,0 |  | -4,1 |  | -4,1 |  | -4,2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 27 | -4,2 | -4,6 |  | -5,1 |  | -5,5 |  | -5,7 |  | -5,8 |  | -6,0 |  | -6,2 |  | -6,4 |  | -6,6 |  | -5,8 | -5,0 | -4,2 | -4,0 |  | -3,9 |  | -3,7 |  | -4,1 |  | -4,4 |  | -4,8 |  | -5,4 |  | -6,0 |  | -6,6 |  | -6,5 |  | -6,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 28 | -6,3 | -6,3 |  | -6,2 |  | -6,2 |  | -6,0 |  | -5,9 |  | -5,7 |  | -5,5 |  | -5,2 |  | -5,0 |  | -4,7 | -4,4 | -4,1 | -3,7 |  | -3,3 |  | -2,9 |  | -3,7 |  | -4,4 |  | -5,2 |  | -5,7 |  | -6,2 |  | -6,7 |  | -7,0 |  | -7,3 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 29 | -7,6 | -6,4 |  | -6,3 |  | -6,2 |  | -6,1 |  | -5,9 |  | -5,8 |  | -5,6 |  | -5,3 |  | -5,1 |  | -4,7 | -4,4 | -4,0 | -3,8 |  | -3,6 |  | -3,4 |  | -3,4 |  | -3,3 |  | -3,3 |  | -3,2 |  | -3,2 |  | -3,1 |  | -3,1 |  | -3,2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 30 | -3,2 | -3,3 |  | -3,5 |  | -3,6 |  | -3,8 |  | -4,0 |  | -4,2 |  | -4,1 |  | -4,0 |  | -3,9 |  | -4,1 | -4,2 | -4,4 | -4,5 |  | -4,5 |  | -4,6 |  | -4,7 |  | -4,7 |  | -4,8 |  | -4,8 |  | -4,7 |  | -4,7 |  | -4,8 |  | -4,8 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 31 | -4,9 | -4,6 |  | -4,2 |  | -3,9 |  | -3,7 |  | -3,5 |  | -3,3 |  | -3,1 |  | -3,0 |  | -2,8 |  | -2,8 | -2,7 | -2,7 | -2,8 |  | -2,9 |  | -3,0 |  | -3,5 |  | -3,9 |  | -4,4 |  | -4,7 |  | -5,1 |  | -5,4 |  | -4,6 |  | -3,7 |  |  |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 90 |  | 85 | 79 | 83 | 88 | 92 | 88 |  | 84 |  | 80 |  | 77 |  | 73 |  | 70 |  | 71 |  | 71 |  | 72 |  | 72 |  | 71 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 71 |  | 70 |  | 70 |  | 69 |  | 69 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 67 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |  | 72 |  | 73 |  | 75 |  | 76 |  | 78 |  | 83 |  | 89 |  | 94 |  | 92 |  | 91 |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  | 85 |  | 84 |  | 83 |  | 83 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 1 |  | 4 |  | 91 |  | 89 |  | 86 |  | 84 |  | 84 |  | 83 |  | 83 |  | 82 |  | 81 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 1 |  | 5 |  | 81 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 91 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 1 |  | 6 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 94 |  | 90 |  | 87 |  | 85 |  | 83 |  |  |  |
| 1 |  | 7 |  | 81 |  | 80 |  | 80 |  | 79 |  | 80 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 |  | 85 |  | 84 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 1 |  | 8 |  | 90 |  | 88 |  | 87 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 81 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 1 |  | 9 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 90 |  | 88 | 86 | 89 | 91 | 94 | 93 |  | 91 |  | 90 |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 88 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |
| 1 |  | 10 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 94 |  | 93 |  | 91 |  | 90 |  | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |  | 89 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 96 |  | 94 |  | 93 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  |  |  |
| 1 |  | 11 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 90 |  | 86 | 83 | 78 | 72 | 67 | 67 |  | 67 |  | 67 |  | 73 |  | 79 |  | 85 |  | 73 |  | 62 |  | 50 |  | 54 |  | 57 |  |  |  |
| 1 |  | 12 |  | 61 |  | 59 |  | 56 |  | 54 |  | 60 |  | 66 |  | 72 |  | 74 |  | 77 | 79 | 77 | 75 | 73 | 72 |  | 71 |  | 70 |  | 75 |  | 79 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 81 |  | 79 |  |  |  |
| 1 |  | 13 |  | 76 |  | 74 |  | 73 |  | 71 |  | 70 |  | 69 |  | 68 |  | 73 |  | 79 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |  | 86 |  | 86 |  | 88 |  | 91 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 86 |  | 80 |  |  |  |
| 1 |  | 14 |  | 74 |  | 72 |  | 70 |  | 68 |  | 69 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 75 | 76 | 74 | 73 | 71 | 74 |  | 77 |  | 80 |  | 81 |  | 81 |  | 82 |  | 79 |  | 75 |  | 72 |  | 73 |  | 73 |  |  |  |
| 1 |  | 15 |  | 74 |  | 74 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 76 |  | 76 |  | 75 |  | 74 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |  | 74 |  | 74 |  | 77 |  | 80 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 85 |  | 84 |  | 84 |  |  |  |
| 1 |  | 16 |  | 83 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 |  | 88 |  | 88 |  | 90 |  | 91 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  |  |  |
| 1 |  | 17 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 91 | 91 | 90 | 88 | 87 | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  |  |  |
| 1 |  | 18 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 94 |  | 93 |  |  |  |
| 1 |  | 19 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |
| 1 |  | 20 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  |  |  |
| 1 |  | 21 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 93 |  | 92 | 91 | 92 | 92 | 93 | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  |  |  |
| 1 |  | 22 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 91 |  | 90 |  |  |  |
| 1 |  | 23 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 86 |  | 83 |  | 81 |  | 85 |  | 89 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 1 |  | 24 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 92 |  | 89 |  | 87 |  | 85 |  | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 71 |  | 67 |  | 64 |  | 62 |  | 61 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 64 |  | 67 |  |  |  |
| 1 |  | 25 |  | 69 |  | 71 |  | 72 |  | 74 |  | 78 |  | 81 |  | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 | 81 | 78 | 74 | 75 |  | 75 |  | 76 |  | 80 |  | 84 |  | 88 |  | 90 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 1 |  | 26 |  | 97 |  | 95 |  | 94 |  | 92 |  | 88 |  | 85 |  | 81 |  | 76 |  | 70 | 65 | 71 | 76 | 82 | 77 |  | 73 |  | 68 |  | 67 |  | 66 |  | 65 |  | 64 |  | 62 |  | 61 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 1 |  | 27 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 61 |  | 64 |  | 66 |  | 68 |  | 69 | 71 | 66 | 60 | 55 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 54 |  | 52 |  | 51 |  | 54 |  | 58 |  | 61 |  | 64 |  | 68 |  |  |  |
| 1 |  | 28 |  | 71 |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 77 |  | 78 |  | 78 |  | 77 |  | 77 | 76 | 70 | 64 | 58 | 62 |  | 65 |  | 69 |  | 73 |  | 76 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 79 |  |  |  |
| 1 |  | 29 |  | 79 |  | 79 |  | 79 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |  | 81 |  | 84 |  | 87 | 90 | 87 | 85 | 82 | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 80 |  | 80 |  | 78 |  | 76 |  | 74 |  | 73 |  | 72 |  |  |  |
| 1 |  | 30 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |  | 65 |  | 64 |  | 66 |  | 69 |  | 71 |  | 71 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  |  |  |
| 1 |  | 31 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 71 |  | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 |  | 65 |  | 64 |  | 66 |  | 67 |  | 69 |  | 70 |  | 72 |  | 73 |  | 76 |  | 78 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 81 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  | 87 |  | 85 |  | 84 |  | 86 |  | 88 | 90 | 89 | 87 | 86 | 86 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 83 |  | 80 |  | 78 |  | 78 |  | 78 |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  | 78 |  | 79 |  | 81 |  | 82 |  | 82 |  | 83 |  | 83 |  | 85 |  | 86 | 88 | 87 | 87 | 86 | 88 |  | 89 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 88 |  |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 87 |  | 85 |  | 83 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 83 | 83 | 80 | 78 | 75 | 74 |  | 74 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 84 |  | 86 |  | 88 |  | 88 |  | 87 |  |  |  |
| 2 |  | 4 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  |  |  |
| 2 |  | 5 |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 86 |  | 88 |  | 91 |  | 93 |  | 93 |  | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  |  |  |
| 2 |  | 6 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 92 |  | 90 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 87 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  | 83 |  |  |  |
| 2 |  | 7 |  | 82 |  | 81 |  | 79 |  | 78 |  | 79 |  | 81 |  | 82 |  | 82 |  | 82 | 82 | 80 | 77 | 75 | 78 |  | 82 |  | 85 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |
| 2 |  | 8 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 |  | 77 |  | 75 |  | 78 |  | 80 |  | 83 |  | 82 |  | 81 |  | 80 |  | 79 |  | 77 |  |  |  |
| 2 |  | 9 |  | 76 |  | 76 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 74 |  | 74 |  | 76 |  | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 | 80 |  | 79 |  | 78 |  | 80 |  | 81 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  |  |  |
| 2 |  | 10 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 |  | 89 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 87 |  | 84 |  | 81 |  | 81 |  | 82 |  |  |  |
| 2 |  | 11 |  | 82 |  | 81 |  | 79 |  | 78 |  | 78 |  | 78 |  | 78 |  | 78 |  | 79 | 79 | 77 | 74 | 72 | 71 |  | 71 |  | 70 |  | 71 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  |  |  |
| 2 |  | 12 |  | 78 |  | 79 |  | 81 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 | 82 | 80 | 77 | 75 | 71 |  | 67 |  | 63 |  | 66 |  | 68 |  | 71 |  | 74 |  | 76 |  | 79 |  | 80 |  | 82 |  |  |  |
| 2 |  | 13 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 82 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 |  | 71 |  | 68 |  | 70 |  | 71 |  | 73 |  | 76 |  | 80 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  |  |  |
| 2 |  | 14 |  | 83 |  | 83 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 80 |  | 79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 73 |  | 66 |  | 58 |  | 60 |  | 61 |  | 63 |  | 70 |  | 77 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  |  |  |
| 2 |  | 15 |  | 88 |  | 87 |  | 85 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 83 |  | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 76 |  | 70 |  | 63 |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  | 71 |  | 74 |  | 76 |  | 79 |  | 81 |  |  |  |
| 2 |  | 16 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 | 87 | 83 | 80 | 80 |  | 81 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 84 |  | 82 |  |  |  |
| 2 |  | 17 |  | 80 |  | 80 |  | 81 |  | 81 |  | 84 |  | 86 |  | 89 |  | 88 |  | 87 | 86 | 79 | 72 | 65 | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 66 |  | 68 |  | 69 |  | 75 |  | 80 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  |  |  |
| 2 |  | 18 |  | 86 |  | 85 |  | 84 |  | 83 |  | 83 |  | 82 |  | 82 |  | 83 |  | 83 | 84 | 82 | 79 | 77 | 76 |  | 76 |  | 75 |  | 74 |  | 74 |  | 73 |  | 73 |  | 74 |  | 74 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
| 2 |  | 19 |  | 76 |  | 80 |  | 83 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  | 84 |  | 84 |  | 83 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 |  | 67 |  | 64 |  | 66 |  | 68 |  | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  |  |  |
| 2 |  | 20 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 81 | 81 | 79 | 76 | 74 | 70 |  | 65 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 70 |  | 76 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  |  |  |
| 2 |  | 21 |  | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 78 |  | 75 |  | 72 |  | 73 |  | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 |  | 76 |  | 77 |  | 79 |  | 80 |  | 82 |  | 85 |  | 89 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  |  |  |
| 2 |  | 22 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 93 |  | 91 |  | 89 |  | 87 |  | 86 | 84 | 79 | 75 | 70 | 65 |  | 60 |  | 55 |  | 55 |  | 56 |  | 56 |  | 55 |  | 55 |  | 54 |  | 54 |  | 53 |  |  |  |
| 2 |  | 23 |  | 53 |  | 53 |  | 52 |  | 52 |  | 53 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 57 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 61 |  | 62 |  | 67 |  | 73 |  |  |  |
| 2 |  | 24 |  | 78 |  | 82 |  | 85 |  | 89 |  | 86 |  | 82 |  | 79 |  | 80 |  | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 85 |  | 82 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |  | 81 |  | 84 |  | 88 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  |  |  |
| 2 |  | 25 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 |  | 85 |  | 84 |  | 82 |  | 79 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 78 |  | 80 |  |  |  |
| 2 |  | 26 |  | 81 |  | 80 |  | 78 |  | 77 |  | 76 |  | 75 |  | 74 |  | 75 |  | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 82 |  | 86 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |
| 2 |  | 27 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 | 98 | 96 | 94 | 92 | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |
| 2 |  | 28 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 88 |  | 85 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 83 |  | 80 |  | 77 |  | 74 |  | 78 |  | 83 |  | 87 |  | 88 |  | 89 | 90 | 78 | 66 | 54 | 49 |  | 44 |  | 39 |  | 43 |  | 46 |  | 50 |  | 52 |  | 55 |  | 57 |  | 64 |  | 72 |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  | 79 |  | 86 |  | 93 |  | 100 |  | 99 |  | 99 |  | 98 |  | 97 |  | 97 | 96 | 89 | 81 | 74 | 72 |  | 71 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 73 |  | 74 |  | 77 |  | 79 |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 88 |  | 87 | 86 | 90 | 94 | 98 | 85 |  | 73 |  | 60 |  | 62 |  | 64 |  | 66 |  | 69 |  | 71 |  | 74 |  | 76 |  | 77 |  |  |  |
| 3 |  | 4 |  | 79 |  | 78 |  | 78 |  | 77 |  | 73 |  | 69 |  | 65 |  | 63 |  | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 |  | 47 |  | 44 |  | 49 |  | 53 |  | 58 |  | 70 |  | 83 |  | 95 |  | 94 |  | 93 |  |  |  |
| 3 |  | 5 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 88 |  | 85 | 82 | 78 | 73 | 69 | 70 |  | 72 |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 79 |  | 83 |  | 86 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |
| 3 |  | 6 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 100 |  | 99 |  | 97 |  | 96 |  | 94 |  | 92 | 90 | 82 | 73 | 65 | 63 |  | 60 |  | 58 |  | 62 |  | 67 |  | 71 |  | 76 |  | 82 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  |  |  |
| 3 |  | 7 |  | 88 |  | 91 |  | 93 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 97 |  | 97 | 96 | 86 | 75 | 65 | 61 |  | 56 |  | 52 |  | 53 |  | 53 |  | 54 |  | 58 |  | 63 |  | 67 |  | 70 |  | 74 |  |  |  |
| 3 |  | 8 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 80 |  | 82 |  | 85 |  | 90 |  | 95 | 100 | 96 | 93 | 89 | 85 |  | 81 |  | 77 |  | 81 |  | 85 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  | 93 |  | 91 |  |  |  |
| 3 |  | 9 |  | 90 |  | 88 |  | 86 |  | 84 |  | 89 |  | 95 |  | 100 |  | 97 |  | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 72 |  | 64 |  | 56 |  | 53 |  | 50 |  | 47 |  | 56 |  | 64 |  | 73 |  | 77 |  | 80 |  |  |  |
| 3 |  | 10 |  | 84 |  | 87 |  | 90 |  | 93 |  | 90 |  | 87 |  | 84 |  | 79 |  | 75 | 70 | 66 | 61 | 57 | 53 |  | 49 |  | 45 |  | 45 |  | 46 |  | 46 |  | 50 |  | 53 |  | 57 |  | 60 |  | 64 |  |  |  |
| 3 |  | 11 |  | 67 |  | 72 |  | 76 |  | 81 |  | 85 |  | 89 |  | 93 |  | 94 |  | 95 | 96 | 81 | 65 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 48 |  | 47 |  | 45 |  | 46 |  | 46 |  | 47 |  | 54 |  | 61 |  |  |  |
| 3 |  | 12 |  | 68 |  | 71 |  | 74 |  | 77 |  | 80 |  | 84 |  | 87 |  | 84 |  | 80 | 77 | 67 | 58 | 48 | 47 |  | 45 |  | 44 |  | 43 |  | 43 |  | 42 |  | 44 |  | 45 |  | 47 |  | 49 |  | 51 |  |  |  |
| 3 |  | 13 |  | 53 |  | 54 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 64 | 65 | 58 | 52 | 45 | 40 |  | 35 |  | 30 |  | 34 |  | 37 |  | 41 |  | 44 |  | 48 |  | 51 |  | 55 |  | 60 |  |  |  |
| 3 |  | 14 |  | 64 |  | 67 |  | 70 |  | 73 |  | 75 |  | 76 |  | 78 |  | 77 |  | 77 | 76 | 77 | 79 | 80 | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 95 |  | 98 |  | 97 |  | 96 |  | 95 |  | 91 |  | 87 |  |  |  |
| 3 |  | 15 |  | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 90 |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 81 |  | 76 | 70 | 62 | 54 | 46 | 43 |  | 40 |  | 37 |  | 36 |  | 36 |  | 35 |  | 41 |  | 47 |  | 53 |  | 57 |  | 61 |  |  |  |
| 3 |  | 16 |  | 65 |  | 66 |  | 66 |  | 67 |  | 78 |  | 88 |  | 99 |  | 97 |  | 95 | 93 | 87 | 81 | 75 | 72 |  | 69 |  | 66 |  | 76 |  | 87 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 99 |  | 98 |  |  |  |
| 3 |  | 17 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 92 |  | 90 | 87 | 81 | 74 | 68 | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 75 |  | 81 |  | 88 |  | 85 |  | 83 |  | 80 |  | 78 |  | 75 |  |  |  |
| 3 |  | 18 |  | 73 |  | 80 |  | 88 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 95 |  | 93 | 90 | 83 | 75 | 68 | 69 |  | 69 |  | 70 |  | 75 |  | 81 |  | 86 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  |  |  |
| 3 |  | 19 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 96 |  | 94 | 92 | 86 | 79 | 73 | 76 |  | 78 |  | 81 |  | 69 |  | 56 |  | 44 |  | 58 |  | 72 |  | 86 |  | 89 |  | 93 |  |  |  |
| 3 |  | 20 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 97 | 93 | 90 | 92 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3 |  | 21 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 97 | 96 | 90 | 84 | 78 | 82 |  | 86 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  | 94 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  |  |  |
| 3 |  | 22 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 88 |  | 87 |  | 87 |  | 88 | 88 | 86 | 83 | 81 | 78 |  | 75 |  | 72 |  | 71 |  | 70 |  | 69 |  | 76 |  | 83 |  | 90 |  | 93 |  | 96 |  |  |  |
| 3 |  | 23 |  | 99 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 | 99 | 92 | 84 | 77 | 70 |  | 63 |  | 56 |  | 56 |  | 55 |  | 55 |  | 64 |  | 72 |  | 81 |  | 87 |  | 94 |  |  |  |
| 3 |  | 24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 96 | 96 | 85 | 75 | 64 | 58 |  | 53 |  | 47 |  | 50 |  | 52 |  | 55 |  | 57 |  | 60 |  | 62 |  | 68 |  | 73 |  |  |  |
| 3 |  | 25 |  | 79 |  | 83 |  | 87 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 92 |  | 90 | 88 | 76 | 65 | 53 | 52 |  | 50 |  | 49 |  | 48 |  | 47 |  | 46 |  | 49 |  | 52 |  | 55 |  | 57 |  | 59 |  |  |  |
| 3 |  | 26 |  | 61 |  | 64 |  | 68 |  | 71 |  | 74 |  | 78 |  | 81 |  | 78 |  | 76 | 73 | 62 | 51 | 40 | 39 |  | 39 |  | 38 |  | 39 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 43 |  | 44 |  | 48 |  | 51 |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | 55 |  | 63 |  | 71 |  | 79 |  | 83 |  | 88 |  | 92 |  | 90 |  | 87 | 85 | 72 | 59 | 46 | 43 |  | 41 |  | 38 |  | 38 |  | 39 |  | 39 |  | 42 |  | 45 |  | 48 |  | 51 |  | 53 |  |  |  |
| 3 |  | 28 |  | 56 |  | 61 |  | 65 |  | 70 |  | 77 |  | 85 |  | 92 |  | 90 |  | 89 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 |  | 71 |  | 68 |  | 72 |  | 75 |  | 79 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 3 |  | 29 |  | 80 |  | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 92 |  | 95 |  | 99 |  | 99 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  |  |
| 3 |  | 30 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 95 |  | 94 |  | 93 |  | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 87 |  | 84 |  | 82 |  | 86 |  | 90 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 3 |  | 31 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 92 |  | 87 | 83 | 73 | 63 | 53 | 49 |  | 45 |  | 41 |  | 40 |  | 39 |  | 38 |  | 42 |  | 45 |  | 49 |  | 57 |  | 65 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 73 |  | 81 |  | 89 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 | 98 | 96 | 95 | 93 | 81 |  | 68 |  | 56 |  | 59 |  | 61 |  | 64 |  | 70 |  | 76 |  | 82 |  | 85 |  | 87 |  |  |  |
| 4 |  | 2 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 93 |  | 89 | 86 | 82 | 78 | 74 | 71 |  | 69 |  | 66 |  | 68 |  | 69 |  | 71 |  | 74 |  | 78 |  | 81 |  | 83 |  | 85 |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  | 87 |  | 90 |  | 93 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 95 |  | 91 | 88 | 78 | 67 | 57 | 53 |  | 48 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 53 |  | 58 |  | 64 |  | 67 |  | 71 |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  | 74 |  | 78 |  | 81 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 94 |  | 89 |  | 85 | 80 | 79 | 78 | 77 | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 78 |  | 78 |  | 81 |  | 84 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  |  |  |
| 4 |  | 5 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 97 | 97 | 95 | 94 | 92 | 85 |  | 78 |  | 71 |  | 75 |  | 79 |  | 83 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 87 |  | 90 |  |  |  |
| 4 |  | 6 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 98 |  | 96 |  | 95 |  | 93 |  | 89 |  | 86 | 82 | 76 | 70 | 64 | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 62 |  | 61 |  | 59 |  | 61 |  | 62 |  | 64 |  | 66 |  | 68 |  |  |  |
| 4 |  | 7 |  | 70 |  | 72 |  | 73 |  | 75 |  | 75 |  | 74 |  | 74 |  | 75 |  | 75 | 76 | 71 | 67 | 62 | 58 |  | 53 |  | 49 |  | 52 |  | 54 |  | 57 |  | 63 |  | 68 |  | 74 |  | 78 |  | 81 |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 86 |  | 83 | 79 | 72 | 66 | 59 | 60 |  | 60 |  | 61 |  | 70 |  | 79 |  | 88 |  | 88 |  | 87 |  | 87 |  | 82 |  | 76 |  |  |  |
| 4 |  | 9 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 77 |  | 76 | 76 | 81 | 87 | 92 | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 4 |  | 10 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 90 |  | 87 |  | 84 |  | 83 |  | 82 |  | 81 |  | 83 |  | 85 |  | 87 |  | 85 |  | 84 |  |  |  |
| 4 |  | 11 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 95 |  | 93 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  |  |  |
| 4 |  | 12 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 92 |  | 85 |  | 79 |  | 83 |  | 86 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |
| 4 |  | 13 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 95 |  | 94 | 92 | 86 | 79 | 73 | 73 |  | 73 |  | 73 |  | 71 |  | 69 |  | 67 |  | 75 |  | 82 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  |  |  |
| 4 |  | 14 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 | 97 | 87 | 77 | 67 | 65 |  | 63 |  | 61 |  | 60 |  | 59 |  | 58 |  | 66 |  | 75 |  | 83 |  | 86 |  | 89 |  |  |  |
| 4 |  | 15 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 95 |  | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 93 |  | 91 |  | 88 |  | 87 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  | 85 |  | 84 |  | 81 |  | 79 |  |  |  |
| 4 |  | 16 |  | 76 |  | 78 |  | 81 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 79 |  | 73 | 66 | 61 | 55 | 50 | 43 |  | 37 |  | 30 |  | 33 |  | 35 |  | 38 |  | 49 |  | 61 |  | 72 |  | 71 |  | 69 |  |  |  |
| 4 |  | 17 |  | 68 |  | 71 |  | 74 |  | 77 |  | 78 |  | 80 |  | 81 |  | 75 |  | 69 | 63 | 57 | 51 | 45 | 43 |  | 41 |  | 39 |  | 40 |  | 40 |  | 41 |  | 47 |  | 52 |  | 58 |  | 64 |  | 71 |  |  |  |
| 4 |  | 18 |  | 77 |  | 76 |  | 74 |  | 73 |  | 72 |  | 72 |  | 71 |  | 68 |  | 64 | 61 | 56 | 51 | 46 | 45 |  | 45 |  | 44 |  | 43 |  | 41 |  | 40 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  | 52 |  | 55 |  |  |  |
| 4 |  | 19 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 72 |  | 84 |  | 96 |  | 97 |  | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 95 |  | 93 |  | 91 |  | 93 |  | 95 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  |  |  |
| 4 |  | 20 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 99 | 100 | 97 | 93 | 90 | 88 |  | 85 |  | 83 |  | 76 |  | 70 |  | 63 |  | 64 |  | 66 |  | 67 |  | 72 |  | 78 |  |  |  |
| 4 |  | 21 |  | 83 |  | 81 |  | 80 |  | 78 |  | 76 |  | 75 |  | 73 |  | 74 |  | 75 | 76 | 74 | 73 | 71 | 64 |  | 56 |  | 49 |  | 44 |  | 39 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 40 |  | 45 |  |  |  |
| 4 |  | 22 |  | 51 |  | 54 |  | 57 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 56 |  | 51 | 47 | 40 | 32 | 25 | 24 |  | 24 |  | 23 |  | 23 |  | 24 |  | 24 |  | 37 |  | 51 |  | 64 |  | 66 |  | 68 |  |  |  |
| 4 |  | 23 |  | 70 |  | 69 |  | 69 |  | 68 |  | 68 |  | 69 |  | 69 |  | 64 |  | 59 | 54 | 53 | 51 | 50 | 46 |  | 41 |  | 37 |  | 42 |  | 46 |  | 51 |  | 59 |  | 68 |  | 76 |  | 78 |  | 80 |  |  |  |
| 4 |  | 24 |  | 82 |  | 84 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 96 |  | 87 |  | 77 | 68 | 58 | 47 | 37 | 37 |  | 38 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 49 |  | 57 |  | 65 |  | 72 |  | 79 |  |  |  |
| 4 |  | 25 |  | 86 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  | 85 |  | 80 | 74 | 64 | 54 | 44 | 40 |  | 37 |  | 33 |  | 34 |  | 34 |  | 35 |  | 41 |  | 47 |  | 53 |  | 53 |  | 54 |  |  |  |
| 4 |  | 26 |  | 54 |  | 58 |  | 61 |  | 65 |  | 68 |  | 70 |  | 73 |  | 72 |  | 70 | 69 | 62 | 56 | 49 | 47 |  | 44 |  | 42 |  | 49 |  | 57 |  | 64 |  | 71 |  | 77 |  | 84 |  | 87 |  | 89 |  |  |  |
| 4 |  | 27 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 | 95 | 88 | 81 | 74 | 65 |  | 55 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 54 |  | 59 |  | 64 |  | 68 |  | 72 |  |  |  |
| 4 |  | 28 |  | 76 |  | 80 |  | 84 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  | 78 |  | 68 | 57 | 56 | 54 | 53 | 47 |  | 41 |  | 35 |  | 32 |  | 29 |  | 26 |  | 37 |  | 48 |  | 59 |  | 63 |  | 66 |  |  |  |
| 4 |  | 29 |  | 70 |  | 76 |  | 82 |  | 88 |  | 85 |  | 81 |  | 78 |  | 71 |  | 64 | 57 | 54 | 51 | 48 | 44 |  | 41 |  | 37 |  | 37 |  | 38 |  | 38 |  | 42 |  | 46 |  | 50 |  | 50 |  | 51 |  |  |  |
| 4 |  | 30 |  | 51 |  | 56 |  | 62 |  | 67 |  | 74 |  | 81 |  | 88 |  | 73 |  | 57 | 42 | 41 | 39 | 38 | 41 |  | 44 |  | 47 |  | 42 |  | 36 |  | 31 |  | 35 |  | 38 |  | 42 |  | 51 |  | 60 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 69 |  | 78 |  | 87 |  | 96 |  | 95 |  | 93 |  | 92 |  | 89 |  | 87 | 84 | 87 | 89 | 92 | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 93 |  | 91 |  | 89 |  | 92 |  | 95 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 5 |  | 2 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 94 |  | 91 |  | 88 |  | 83 |  | 78 | 73 | 80 | 87 | 94 | 88 |  | 82 |  | 76 |  | 71 |  | 67 |  | 62 |  | 66 |  | 69 |  | 73 |  | 79 |  | 85 |  |  |  |
| 5 |  | 3 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 92 |  | 91 |  | 89 |  | 82 |  | 76 | 69 | 66 | 63 | 60 | 54 |  | 49 |  | 43 |  | 44 |  | 44 |  | 45 |  | 49 |  | 52 |  | 56 |  | 57 |  | 59 |  |  |  |
| 5 |  | 4 |  | 60 |  | 60 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 58 |  | 58 |  | 52 |  | 47 | 41 | 36 | 31 | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 29 |  | 30 |  | 30 |  | 35 |  | 39 |  | 44 |  | 48 |  | 52 |  |  |  |
| 5 |  | 5 |  | 56 |  | 68 |  | 80 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 | 89 | 77 | 66 | 54 | 47 |  | 41 |  | 34 |  | 37 |  | 39 |  | 42 |  | 46 |  | 51 |  | 55 |  | 63 |  | 71 |  |  |  |
| 5 |  | 6 |  | 79 |  | 83 |  | 86 |  | 90 |  | 93 |  | 95 |  | 98 |  | 86 |  | 73 | 61 | 56 | 50 | 45 | 43 |  | 41 |  | 39 |  | 37 |  | 36 |  | 34 |  | 40 |  | 45 |  | 51 |  | 56 |  | 62 |  |  |  |
| 5 |  | 7 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 66 |  | 63 |  | 59 |  | 67 |  | 74 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 83 |  | 77 |  | 72 |  | 74 |  | 76 |  | 78 |  | 81 |  | 83 |  |  |  |
| 5 |  | 8 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 84 |  | 81 | 79 | 76 | 74 | 71 | 78 |  | 85 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 5 |  | 9 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 89 |  | 83 | 78 | 75 | 72 | 69 | 63 |  | 56 |  | 50 |  | 50 |  | 51 |  | 51 |  | 57 |  | 64 |  | 70 |  | 72 |  | 74 |  |  |  |
| 5 |  | 10 |  | 76 |  | 76 |  | 75 |  | 75 |  | 82 |  | 89 |  | 96 |  | 83 |  | 70 | 57 | 52 | 48 | 43 | 41 |  | 39 |  | 37 |  | 38 |  | 38 |  | 39 |  | 43 |  | 46 |  | 50 |  | 55 |  | 59 |  |  |  |
| 5 |  | 11 |  | 64 |  | 68 |  | 73 |  | 77 |  | 75 |  | 72 |  | 70 |  | 64 |  | 59 | 53 | 47 | 42 | 36 | 36 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 36 |  | 36 |  | 40 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  | 52 |  |  |  |
| 5 |  | 12 |  | 55 |  | 58 |  | 62 |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  | 71 |  | 62 |  | 54 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 |  | 28 |  | 25 |  | 34 |  | 42 |  | 51 |  | 54 |  | 58 |  | 61 |  | 64 |  | 67 |  |  |  |
| 5 |  | 13 |  | 70 |  | 73 |  | 77 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 73 |  | 67 | 60 | 56 | 53 | 49 | 47 |  | 44 |  | 42 |  | 44 |  | 45 |  | 47 |  | 54 |  | 60 |  | 67 |  | 69 |  | 71 |  |  |  |
| 5 |  | 14 |  | 73 |  | 74 |  | 76 |  | 77 |  | 82 |  | 87 |  | 92 |  | 78 |  | 64 | 50 | 48 | 45 | 43 | 42 |  | 40 |  | 39 |  | 38 |  | 38 |  | 37 |  | 45 |  | 52 |  | 60 |  | 64 |  | 68 |  |  |  |
| 5 |  | 15 |  | 72 |  | 71 |  | 70 |  | 69 |  | 71 |  | 72 |  | 74 |  | 67 |  | 61 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 |  | 50 |  | 48 |  | 45 |  | 43 |  | 40 |  | 44 |  | 47 |  | 51 |  | 58 |  | 65 |  |  |  |
| 5 |  | 16 |  | 72 |  | 79 |  | 86 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 79 |  | 63 | 47 | 47 | 48 | 48 | 43 |  | 37 |  | 32 |  | 31 |  | 30 |  | 29 |  | 40 |  | 50 |  | 61 |  | 69 |  | 77 |  |  |  |
| 5 |  | 17 |  | 85 |  | 89 |  | 92 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 81 |  | 64 | 47 | 44 | 40 | 37 | 37 |  | 38 |  | 38 |  | 37 |  | 37 |  | 36 |  | 40 |  | 44 |  | 48 |  | 60 |  | 72 |  |  |  |
| 5 |  | 18 |  | 84 |  | 86 |  | 88 |  | 90 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 83 |  | 72 | 61 | 52 | 44 | 35 | 35 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 39 |  | 43 |  | 48 |  | 55 |  | 61 |  |  |  |
| 5 |  | 19 |  | 68 |  | 72 |  | 75 |  | 79 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |  | 65 |  | 51 | 36 | 37 | 39 | 40 | 38 |  | 35 |  | 33 |  | 34 |  | 36 |  | 37 |  | 44 |  | 51 |  | 58 |  | 69 |  | 79 |  |  |  |
| 5 |  | 20 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 89 |  | 82 |  | 75 |  | 64 |  | 52 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 |  | 30 |  | 28 |  | 28 |  | 27 |  | 27 |  | 32 |  | 38 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  |  |  |
| 5 |  | 21 |  | 54 |  | 57 |  | 60 |  | 63 |  | 66 |  | 69 |  | 72 |  | 73 |  | 73 | 74 | 72 | 69 | 67 | 73 |  | 79 |  | 85 |  | 83 |  | 80 |  | 78 |  | 83 |  | 87 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  |  |  |
| 5 |  | 22 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 98 |  | 96 |  | 94 |  | 89 |  | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 59 |  | 54 |  | 48 |  | 46 |  | 43 |  | 41 |  | 55 |  | 68 |  | 82 |  | 85 |  | 88 |  |  |  |
| 5 |  | 23 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 86 |  | 82 |  | 79 |  | 68 |  | 57 | 46 | 42 | 38 | 34 | 40 |  | 47 |  | 53 |  | 67 |  | 80 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 5 |  | 24 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 91 |  | 83 | 76 | 81 | 87 | 92 | 85 |  | 77 |  | 70 |  | 69 |  | 68 |  | 67 |  | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 82 |  | 87 |  |  |  |
| 5 |  | 25 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 93 |  | 89 | 86 | 77 | 67 | 58 | 56 |  | 53 |  | 51 |  | 56 |  | 62 |  | 67 |  | 69 |  | 72 |  | 74 |  | 81 |  | 87 |  |  |  |
| 5 |  | 26 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 96 |  | 95 |  | 93 |  | 94 |  | 95 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 |  | 70 |  | 65 |  | 62 |  | 60 |  | 57 |  | 65 |  | 73 |  | 81 |  | 86 |  | 91 |  |  |  |
| 5 |  | 27 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 97 |  | 95 |  | 94 |  | 81 |  | 68 | 55 | 52 | 48 | 45 | 43 |  | 42 |  | 40 |  | 38 |  | 37 |  | 35 |  | 46 |  | 56 |  | 67 |  | 73 |  | 78 |  |  |  |
| 5 |  | 28 |  | 84 |  | 88 |  | 92 |  | 96 |  | 93 |  | 90 |  | 87 |  | 78 |  | 69 | 60 | 55 | 51 | 46 | 45 |  | 43 |  | 42 |  | 42 |  | 43 |  | 43 |  | 50 |  | 57 |  | 64 |  | 71 |  | 78 |  |  |  |
| 5 |  | 29 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 85 |  | 75 | 66 | 58 | 51 | 43 | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 42 |  | 40 |  | 39 |  | 45 |  | 51 |  | 57 |  | 66 |  | 75 |  |  |  |
| 5 |  | 30 |  | 84 |  | 87 |  | 91 |  | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 77 |  | 61 | 46 | 43 | 41 | 38 | 37 |  | 36 |  | 35 |  | 37 |  | 38 |  | 40 |  | 47 |  | 55 |  | 62 |  | 64 |  | 65 |  |  |  |
| 5 |  | 31 |  | 64 |  | 66 |  | 69 |  | 71 |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 71 |  | 65 | 59 | 56 | 52 | 49 | 42 |  | 36 |  | 29 |  | 33 |  | 38 |  | 42 |  | 47 |  | 52 |  | 57 |  | 62 |  | 66 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 71 |  | 75 |  | 80 |  | 84 |  | 82 |  | 81 |  | 79 |  | 72 |  | 65 | 58 | 54 | 50 | 46 | 45 |  | 43 |  | 42 |  | 44 |  | 47 |  | 49 |  | 52 |  | 55 |  | 58 |  | 63 |  | 69 |  |  |  |
| 6 |  | 2 |  | 74 |  | 79 |  | 83 |  | 88 |  | 85 |  | 83 |  | 80 |  | 71 |  | 62 | 53 | 46 | 40 | 33 | 34 |  | 36 |  | 37 |  | 36 |  | 36 |  | 35 |  | 38 |  | 42 |  | 45 |  | 60 |  | 74 |  |  |  |
| 6 |  | 3 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 90 |  | 86 | 82 | 79 | 77 | 74 | 81 |  | 88 |  | 95 |  | 94 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |
| 6 |  | 4 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 93 |  | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 80 |  | 82 |  | 83 |  | 80 |  | 78 |  | 75 |  | 79 |  | 83 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  |  |  |
| 6 |  | 5 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 93 |  | 90 |  | 88 |  | 79 |  | 71 | 62 | 57 | 52 | 47 | 44 |  | 41 |  | 38 |  | 38 |  | 37 |  | 37 |  | 44 |  | 51 |  | 58 |  | 65 |  | 72 |  |  |  |
| 6 |  | 6 |  | 79 |  | 83 |  | 86 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 76 |  | 61 | 46 | 44 | 41 | 39 | 39 |  | 40 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 48 |  | 52 |  | 57 |  | 62 |  | 68 |  |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 79 |  | 78 |  | 77 |  | 76 |  | 71 |  | 65 | 60 | 64 | 69 | 73 | 72 |  | 72 |  | 71 |  | 73 |  | 74 |  | 76 |  | 73 |  | 69 |  | 66 |  | 68 |  | 70 |  |  |  |
| 6 |  | 8 |  | 72 |  | 75 |  | 77 |  | 80 |  | 79 |  | 77 |  | 76 |  | 76 |  | 75 | 75 | 71 | 68 | 64 | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 69 |  | 71 |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 79 |  | 76 |  | 74 |  |  |  |
| 6 |  | 9 |  | 71 |  | 72 |  | 74 |  | 75 |  | 77 |  | 78 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 72 | 64 | 56 | 59 |  | 61 |  | 64 |  | 59 |  | 53 |  | 48 |  | 50 |  | 53 |  | 55 |  | 55 |  | 54 |  |  |  |
| 6 |  | 10 |  | 54 |  | 58 |  | 63 |  | 67 |  | 64 |  | 60 |  | 57 |  | 57 |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 55 |  | 50 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 52 |  | 59 |  | 65 |  | 72 |  | 79 |  |  |  |
| 6 |  | 11 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 84 |  | 82 |  | 80 |  | 73 |  | 65 | 58 | 55 | 51 | 48 | 44 |  | 39 |  | 35 |  | 36 |  | 36 |  | 37 |  | 43 |  | 48 |  | 54 |  | 61 |  | 67 |  |  |  |
| 6 |  | 12 |  | 74 |  | 79 |  | 84 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 87 |  | 83 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 |  | 65 |  | 62 |  | 57 |  | 53 |  | 48 |  | 53 |  | 58 |  | 63 |  | 67 |  | 70 |  |  |  |
| 6 |  | 13 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 80 |  | 81 |  | 81 |  | 81 | 81 | 71 | 60 | 50 | 50 |  | 49 |  | 49 |  | 48 |  | 47 |  | 46 |  | 49 |  | 53 |  | 56 |  | 64 |  | 73 |  |  |  |
| 6 |  | 14 |  | 81 |  | 85 |  | 89 |  | 93 |  | 92 |  | 90 |  | 89 |  | 79 |  | 68 | 58 | 54 | 51 | 47 | 48 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 55 |  | 58 |  | 61 |  | 65 |  | 70 |  |  |  |
| 6 |  | 15 |  | 74 |  | 79 |  | 83 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  | 87 |  | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 76 |  | 77 |  | 79 |  | 75 |  | 72 |  | 68 |  | 72 |  | 77 |  | 81 |  | 84 |  | 88 |  |  |  |
| 6 |  | 16 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 85 |  | 80 | 75 | 70 | 64 | 59 | 60 |  | 60 |  | 61 |  | 60 |  | 60 |  | 59 |  | 62 |  | 65 |  | 68 |  | 70 |  | 71 |  |  |  |
| 6 |  | 17 |  | 73 |  | 76 |  | 80 |  | 83 |  | 87 |  | 91 |  | 95 |  | 94 |  | 92 | 91 | 84 | 78 | 71 | 67 |  | 64 |  | 60 |  | 59 |  | 57 |  | 56 |  | 62 |  | 69 |  | 75 |  | 81 |  | 88 |  |  |  |
| 6 |  | 18 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 97 |  | 95 |  | 94 |  | 86 |  | 78 | 70 | 74 | 77 | 81 | 77 |  | 72 |  | 68 |  | 60 |  | 53 |  | 45 |  | 47 |  | 50 |  | 52 |  | 59 |  | 67 |  |  |  |
| 6 |  | 19 |  | 74 |  | 79 |  | 83 |  | 88 |  | 87 |  | 85 |  | 84 |  | 74 |  | 64 | 54 | 50 | 47 | 43 | 45 |  | 48 |  | 50 |  | 48 |  | 47 |  | 45 |  | 49 |  | 52 |  | 56 |  | 62 |  | 67 |  |  |  |
| 6 |  | 20 |  | 73 |  | 79 |  | 84 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 78 |  | 68 | 57 | 53 | 49 | 45 | 44 |  | 44 |  | 43 |  | 45 |  | 47 |  | 49 |  | 56 |  | 62 |  | 69 |  | 72 |  | 74 |  |  |  |
| 6 |  | 21 |  | 77 |  | 83 |  | 88 |  | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 82 |  | 71 | 61 | 58 | 54 | 51 | 50 |  | 49 |  | 48 |  | 48 |  | 49 |  | 49 |  | 53 |  | 56 |  | 60 |  | 68 |  | 75 |  |  |  |
| 6 |  | 22 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 90 |  | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 75 |  | 69 |  | 64 |  | 69 |  | 73 |  | 78 |  | 81 |  | 83 |  | 86 |  | 87 |  | 89 |  |  |  |
| 6 |  | 23 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 90 |  | 88 |  | 86 |  | 79 |  | 71 | 64 | 60 | 56 | 52 | 50 |  | 49 |  | 47 |  | 45 |  | 43 |  | 41 |  | 49 |  | 57 |  | 65 |  | 72 |  | 80 |  |  |  |
| 6 |  | 24 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 86 |  | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 63 |  | 63 |  | 63 |  | 68 |  | 74 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 79 |  | 75 |  |  |  |
| 6 |  | 25 |  | 72 |  | 76 |  | 80 |  | 84 |  | 83 |  | 83 |  | 82 |  | 76 |  | 71 | 65 | 61 | 56 | 52 | 61 |  | 71 |  | 80 |  | 83 |  | 87 |  | 90 |  | 86 |  | 82 |  | 78 |  | 82 |  | 87 |  |  |  |
| 6 |  | 26 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 81 |  | 73 | 64 | 57 | 50 | 43 | 41 |  | 39 |  | 37 |  | 40 |  | 42 |  | 45 |  | 50 |  | 54 |  | 59 |  | 65 |  | 71 |  |  |  |
| 6 |  | 27 |  | 77 |  | 81 |  | 84 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 84 |  | 81 | 77 | 69 | 62 | 54 | 51 |  | 49 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 52 |  | 58 |  | 64 |  | 68 |  | 72 |  |  |  |
| 6 |  | 28 |  | 76 |  | 78 |  | 80 |  | 82 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 86 |  | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | 60 |  | 59 |  | 58 |  | 64 |  | 69 |  | 75 |  | 81 |  | 87 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  |  |  |
| 6 |  | 29 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 96 |  | 96 | 95 | 94 | 92 | 91 | 89 |  | 86 |  | 84 |  | 83 |  | 82 |  | 81 |  | 85 |  | 90 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 6 |  | 30 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 | 96 | 93 | 91 | 88 | 83 |  | 77 |  | 72 |  | 78 |  | 83 |  | 89 |  | 88 |  | 86 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 7 |  | 1 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 92 |  | 90 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 |  | 61 |  | 55 |  | 59 |  | 64 |  | 68 |  | 73 |  | 79 |  | 84 |  | 87 |  | 90 |  |  |  |
| 7 |  | 2 |  | 93 |  | 94 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 95 |  | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 | 85 |  | 81 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  |  |  |
| 7 |  | 3 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 7 |  | 4 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  |  |  |
| 7 |  | 5 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 96 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 90 |  | 88 |  | 86 |  | 88 |  | 91 |  |  |  |
| 7 |  | 6 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 90 |  | 89 |  | 87 |  | 79 |  | 70 | 62 | 58 | 55 | 51 | 49 |  | 48 |  | 46 |  | 49 |  | 51 |  | 54 |  | 56 |  | 59 |  | 61 |  | 63 |  | 64 |  |  |  |
| 7 |  | 7 |  | 66 |  | 69 |  | 73 |  | 76 |  | 75 |  | 74 |  | 73 |  | 68 |  | 63 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |  | 49 |  | 47 |  | 49 |  | 51 |  | 53 |  | 58 |  | 62 |  | 67 |  | 75 |  | 83 |  |  |  |
| 7 |  | 8 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 92 |  | 89 |  | 87 |  | 78 |  | 69 | 60 | 55 | 51 | 46 | 45 |  | 43 |  | 42 |  | 44 |  | 45 |  | 47 |  | 54 |  | 61 |  | 68 |  | 73 |  | 78 |  |  |  |
| 7 |  | 9 |  | 83 |  | 84 |  | 86 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  | 84 |  | 78 |  | 71 | 65 | 59 | 52 | 46 | 43 |  | 39 |  | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 52 |  | 62 |  | 72 |  | 76 |  | 80 |  |  |  |
| 7 |  | 10 |  | 84 |  | 84 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 82 |  | 76 | 69 | 63 | 57 | 51 | 49 |  | 47 |  | 45 |  | 47 |  | 50 |  | 52 |  | 53 |  | 55 |  | 56 |  | 63 |  | 69 |  |  |  |
| 7 |  | 11 |  | 76 |  | 78 |  | 81 |  | 83 |  | 83 |  | 82 |  | 82 |  | 76 |  | 71 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 |  | 57 |  | 56 |  | 57 |  | 57 |  | 58 |  | 64 |  | 70 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |
| 7 |  | 12 |  | 76 |  | 79 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  | 91 |  | 93 |  | 84 |  | 76 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 |  | 59 |  | 57 |  | 57 |  | 56 |  | 56 |  | 65 |  | 73 |  | 82 |  | 85 |  | 88 |  |  |  |
| 7 |  | 13 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 84 |  | 75 | 66 | 62 | 59 | 55 | 52 |  | 48 |  | 45 |  | 46 |  | 48 |  | 49 |  | 54 |  | 58 |  | 63 |  | 70 |  | 77 |  |  |  |
| 7 |  | 14 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 88 |  | 86 |  | 84 |  | 82 |  | 75 |  | 67 | 60 | 57 | 53 | 50 | 51 |  | 51 |  | 52 |  | 55 |  | 58 |  | 61 |  | 64 |  | 67 |  | 70 |  | 74 |  | 77 |  |  |  |
| 7 |  | 15 |  | 81 |  | 84 |  | 86 |  | 89 |  | 88 |  | 88 |  | 87 |  | 88 |  | 90 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 |  | 78 |  | 75 |  | 71 |  | 67 |  | 63 |  | 69 |  | 75 |  | 81 |  | 84 |  | 86 |  |  |  |
| 7 |  | 16 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 82 |  | 74 | 65 | 64 | 62 | 61 | 57 |  | 54 |  | 50 |  | 49 |  | 49 |  | 48 |  | 56 |  | 65 |  | 73 |  | 78 |  | 82 |  |  |  |
| 7 |  | 17 |  | 87 |  | 91 |  | 94 |  | 98 |  | 97 |  | 95 |  | 94 |  | 84 |  | 74 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 |  | 51 |  | 49 |  | 51 |  | 52 |  | 54 |  | 63 |  | 71 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  |  |  |
| 7 |  | 18 |  | 83 |  | 81 |  | 80 |  | 78 |  | 83 |  | 87 |  | 92 |  | 82 |  | 73 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |  | 59 |  | 58 |  | 58 |  | 57 |  | 57 |  | 60 |  | 62 |  | 65 |  | 71 |  | 76 |  |  |  |
| 7 |  | 19 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 88 |  | 90 |  | 91 |  | 82 |  | 73 | 64 | 59 | 53 | 48 | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 54 |  | 61 |  | 67 |  | 72 |  | 78 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  |  |  |
| 7 |  | 20 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 85 |  | 74 | 64 | 58 | 52 | 46 | 44 |  | 42 |  | 40 |  | 44 |  | 47 |  | 51 |  | 61 |  | 71 |  | 81 |  | 76 |  | 71 |  |  |  |
| 7 |  | 21 |  | 66 |  | 76 |  | 85 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 | 98 | 95 | 91 | 88 | 78 |  | 68 |  | 58 |  | 60 |  | 61 |  | 63 |  | 69 |  | 76 |  | 82 |  | 87 |  | 91 |  |  |  |
| 7 |  | 22 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 88 |  | 80 | 72 | 68 | 65 | 61 | 58 |  | 55 |  | 52 |  | 65 |  | 77 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  |  |  |
| 7 |  | 23 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 96 |  | 93 | 91 | 84 | 77 | 70 | 66 |  | 61 |  | 57 |  | 55 |  | 54 |  | 52 |  | 60 |  | 69 |  | 77 |  | 82 |  | 88 |  |  |  |
| 7 |  | 24 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 99 | 99 | 89 | 78 | 68 | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 72 |  | 77 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 87 |  | 91 |  |  |  |
| 7 |  | 25 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 89 |  | 81 | 74 | 69 | 63 | 58 | 57 |  | 57 |  | 56 |  | 58 |  | 61 |  | 63 |  | 67 |  | 72 |  | 76 |  | 82 |  | 89 |  |  |  |
| 7 |  | 26 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 86 |  | 77 | 69 | 69 | 68 | 68 | 65 |  | 62 |  | 59 |  | 57 |  | 54 |  | 52 |  | 63 |  | 75 |  | 86 |  | 87 |  | 89 |  |  |  |
| 7 |  | 27 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 93 |  | 89 | 84 | 78 | 73 | 67 | 61 |  | 55 |  | 49 |  | 49 |  | 48 |  | 48 |  | 59 |  | 69 |  | 80 |  | 85 |  | 89 |  |  |  |
| 7 |  | 28 |  | 94 |  | 96 |  | 97 |  | 99 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 88 |  | 80 | 71 | 63 | 55 | 47 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 48 |  | 50 |  | 51 |  | 60 |  | 69 |  | 78 |  | 82 |  | 85 |  |  |  |
| 7 |  | 29 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 89 |  | 83 | 77 | 69 | 62 | 54 | 52 |  | 50 |  | 48 |  | 53 |  | 58 |  | 63 |  | 71 |  | 80 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  |  |  |
| 7 |  | 30 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 90 |  | 83 | 76 | 69 | 61 | 54 | 53 |  | 51 |  | 50 |  | 57 |  | 63 |  | 70 |  | 73 |  | 75 |  | 78 |  | 82 |  | 86 |  |  |  |
| 7 |  | 31 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 92 |  | 88 | 84 | 74 | 65 | 55 | 53 |  | 52 |  | 50 |  | 51 |  | 53 |  | 54 |  | 64 |  | 74 |  | 84 |  | 86 |  | 87 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 90 |  | 88 | 86 | 82 | 78 | 74 | 74 |  | 73 |  | 73 |  | 70 |  | 66 |  | 63 |  | 66 |  | 68 |  | 71 |  | 79 |  | 86 |  |  |  |
| 8 |  | 2 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 96 |  | 94 | 92 | 86 | 80 | 74 | 65 |  | 56 |  | 47 |  | 62 |  | 76 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  |  |  |
| 8 |  | 3 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 93 |  | 90 | 86 | 82 | 77 | 73 | 69 |  | 66 |  | 62 |  | 66 |  | 71 |  | 75 |  | 78 |  | 80 |  | 83 |  | 87 |  | 92 |  |  |  |
| 8 |  | 4 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 8 |  | 5 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 | 93 | 86 | 79 | 72 | 68 |  | 65 |  | 61 |  | 59 |  | 56 |  | 54 |  | 59 |  | 64 |  | 69 |  | 74 |  | 78 |  |  |  |
| 8 |  | 6 |  | 83 |  | 85 |  | 87 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 84 |  | 76 | 67 | 60 | 53 | 46 | 45 |  | 44 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 50 |  | 56 |  | 63 |  | 73 |  | 82 |  |  |  |
| 8 |  | 7 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 98 |  | 91 |  | 83 | 76 | 68 | 60 | 52 | 51 |  | 50 |  | 49 |  | 48 |  | 46 |  | 45 |  | 55 |  | 65 |  | 75 |  | 78 |  | 82 |  |  |  |
| 8 |  | 8 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 88 |  | 83 | 78 | 68 | 58 | 48 | 46 |  | 45 |  | 43 |  | 41 |  | 40 |  | 38 |  | 45 |  | 53 |  | 60 |  | 68 |  | 77 |  |  |  |
| 8 |  | 9 |  | 85 |  | 89 |  | 92 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 85 |  | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 49 |  | 48 |  | 47 |  | 52 |  | 57 |  | 62 |  | 73 |  | 84 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  |  |  |
| 8 |  | 10 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 95 | 94 | 91 | 89 | 86 | 85 |  | 85 |  | 84 |  | 81 |  | 78 |  | 75 |  | 81 |  | 88 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  |  |  |
| 8 |  | 11 |  | 97 |  | 96 |  | 95 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 91 |  | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 57 |  | 53 |  | 50 |  | 49 |  | 49 |  | 48 |  | 59 |  | 69 |  | 80 |  | 83 |  | 87 |  |  |  |
| 8 |  | 12 |  | 90 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 92 |  | 89 | 87 | 79 | 71 | 63 | 69 |  | 76 |  | 82 |  | 83 |  | 83 |  | 84 |  | 86 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |
| 8 |  | 13 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 89 |  | 81 | 73 | 79 | 85 | 91 | 93 |  | 96 |  | 98 |  | 96 |  | 95 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  |  |  |
| 8 |  | 14 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 95 | 94 | 88 | 83 | 77 | 75 |  | 74 |  | 72 |  | 73 |  | 73 |  | 74 |  | 80 |  | 87 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  |  |  |
| 8 |  | 15 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 94 |  | 92 | 89 | 91 | 92 | 94 | 93 |  | 92 |  | 91 |  | 88 |  | 85 |  | 82 |  | 85 |  | 89 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  |  |  |
| 8 |  | 16 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 96 | 97 | 93 | 90 | 86 | 80 |  | 75 |  | 69 |  | 68 |  | 68 |  | 67 |  | 76 |  | 86 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  |  |  |
| 8 |  | 17 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 94 |  | 90 | 85 | 79 | 72 | 66 | 64 |  | 61 |  | 59 |  | 61 |  | 63 |  | 65 |  | 71 |  | 77 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  |  |  |
| 8 |  | 18 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 94 |  | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 81 |  | 72 |  | 64 |  | 57 |  | 49 |  | 42 |  | 54 |  | 67 |  | 79 |  | 83 |  | 87 |  |  |  |
| 8 |  | 19 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  | 94 |  | 93 |  | 92 |  | 93 |  | 93 | 94 | 86 | 77 | 69 | 64 |  | 60 |  | 55 |  | 56 |  | 56 |  | 57 |  | 62 |  | 68 |  | 73 |  | 81 |  | 88 |  |  |  |
| 8 |  | 20 |  | 96 |  | 95 |  | 94 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 90 |  | 84 | 79 | 72 | 65 | 58 | 56 |  | 54 |  | 52 |  | 53 |  | 55 |  | 56 |  | 64 |  | 71 |  | 79 |  | 83 |  | 88 |  |  |  |
| 8 |  | 21 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 92 |  | 89 | 86 | 80 | 73 | 67 | 65 |  | 63 |  | 61 |  | 60 |  | 58 |  | 57 |  | 66 |  | 76 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  |  |  |
| 8 |  | 22 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 89 |  | 83 | 76 | 69 | 61 | 54 | 48 |  | 43 |  | 37 |  | 40 |  | 44 |  | 47 |  | 59 |  | 70 |  | 82 |  | 85 |  | 89 |  |  |  |
| 8 |  | 23 |  | 92 |  | 90 |  | 88 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 81 |  | 74 | 67 | 67 | 67 | 67 | 62 |  | 58 |  | 53 |  | 61 |  | 68 |  | 76 |  | 82 |  | 89 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  |  |  |
| 8 |  | 24 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 95 | 94 | 92 | 90 | 88 | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  |  |  |
| 8 |  | 25 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 95 | 94 | 84 | 74 | 64 | 60 |  | 55 |  | 51 |  | 55 |  | 58 |  | 62 |  | 71 |  | 79 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 8 |  | 26 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 94 |  | 92 |  | 90 |  | 91 |  | 93 | 94 | 90 | 85 | 81 | 80 |  | 80 |  | 79 |  | 82 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 93 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  |  |  |
| 8 |  | 27 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 95 |  | 93 | 90 | 92 | 93 | 95 | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 93 |  | 90 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  |  |  |
| 8 |  | 28 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 92 | 91 | 82 | 73 | 64 | 67 |  | 70 |  | 73 |  | 72 |  | 71 |  | 70 |  | 77 |  | 83 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 8 |  | 29 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 95 |  | 95 |  | 94 | 94 | 92 | 89 | 87 | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 81 |  | 76 |  | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 81 |  | 84 |  |  |  |
| 8 |  | 30 |  | 86 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 89 |  | 86 |  | 83 | 80 | 80 | 79 | 79 | 75 |  | 72 |  | 68 |  | 74 |  | 80 |  | 86 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  |  |  |
| 8 |  | 31 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 87 |  | 86 |  | 89 |  | 93 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 9 |  | 1 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 90 |  | 86 | 83 | 79 | 74 | 70 | 64 |  | 57 |  | 51 |  | 52 |  | 54 |  | 55 |  | 61 |  | 66 |  | 72 |  | 77 |  | 82 |  |  |  |
| 9 |  | 2 |  | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 96 |  | 98 |  | 99 |  | 93 |  | 88 | 82 | 76 | 69 | 63 | 60 |  | 57 |  | 54 |  | 57 |  | 59 |  | 62 |  | 69 |  | 75 |  | 82 |  | 87 |  | 92 |  |  |  |
| 9 |  | 3 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 100 |  | 92 |  | 83 | 75 | 69 | 63 | 57 | 57 |  | 58 |  | 58 |  | 61 |  | 63 |  | 66 |  | 71 |  | 76 |  | 81 |  | 84 |  | 87 |  |  |  |
| 9 |  | 4 |  | 90 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 86 |  | 78 | 70 | 65 | 59 | 54 | 52 |  | 49 |  | 47 |  | 51 |  | 54 |  | 58 |  | 65 |  | 72 |  | 79 |  | 78 |  | 77 |  |  |  |
| 9 |  | 5 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 82 |  | 76 | 70 | 66 | 62 | 58 | 57 |  | 57 |  | 56 |  | 62 |  | 69 |  | 75 |  | 78 |  | 82 |  | 85 |  | 88 |  | 90 |  |  |  |
| 9 |  | 6 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 96 |  | 96 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 90 |  | 88 |  | 85 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  |  |  |
| 9 |  | 7 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 95 |  | 93 | 91 | 82 | 73 | 64 | 57 |  | 51 |  | 44 |  | 48 |  | 51 |  | 55 |  | 62 |  | 68 |  | 75 |  | 78 |  | 81 |  |  |  |
| 9 |  | 8 |  | 84 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 82 |  | 78 | 74 | 65 | 56 | 47 | 47 |  | 46 |  | 46 |  | 47 |  | 49 |  | 50 |  | 53 |  | 57 |  | 60 |  | 64 |  | 67 |  |  |  |
| 9 |  | 9 |  | 71 |  | 77 |  | 83 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 89 |  | 87 | 84 | 80 | 77 | 73 | 67 |  | 61 |  | 55 |  | 53 |  | 52 |  | 50 |  | 60 |  | 71 |  | 81 |  | 83 |  | 86 |  |  |  |
| 9 |  | 10 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  | 89 |  | 86 | 84 | 78 | 73 | 67 | 64 |  | 60 |  | 57 |  | 56 |  | 56 |  | 55 |  | 63 |  | 72 |  | 80 |  | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 9 |  | 11 |  | 82 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 87 |  | 84 | 82 | 77 | 73 | 68 | 66 |  | 65 |  | 63 |  | 63 |  | 64 |  | 64 |  | 67 |  | 69 |  | 72 |  | 73 |  | 75 |  |  |  |
| 9 |  | 12 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 87 |  | 90 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 9 |  | 13 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 89 | 88 | 82 | 75 | 69 | 72 |  | 76 |  | 79 |  | 78 |  | 77 |  | 76 |  | 79 |  | 83 |  | 86 |  | 86 |  | 85 |  |  |  |
| 9 |  | 14 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 88 |  | 88 |  | 87 |  | 85 |  | 84 | 82 | 85 | 88 | 91 | 86 |  | 81 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 84 |  | 90 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  |  |  |
| 9 |  | 15 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 98 |  | 97 | 95 | 83 | 72 | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 62 |  | 65 |  | 67 |  | 72 |  | 76 |  | 81 |  | 85 |  | 88 |  |  |  |
| 9 |  | 16 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 92 | 91 | 79 | 67 | 55 | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 63 |  | 68 |  | 73 |  | 77 |  | 80 |  | 84 |  | 84 |  | 85 |  |  |  |
| 9 |  | 17 |  | 85 |  | 88 |  | 90 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 95 | 95 | 94 | 92 | 91 | 89 |  | 88 |  | 86 |  | 88 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 9 |  | 18 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 | 99 | 97 | 95 | 93 | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 93 |  | 90 |  |  |  |
| 9 |  | 19 |  | 88 |  | 91 |  | 94 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 90 |  | 83 | 77 | 69 | 61 | 53 | 49 |  | 46 |  | 42 |  | 44 |  | 46 |  | 48 |  | 55 |  | 63 |  | 70 |  | 71 |  | 73 |  |  |  |
| 9 |  | 20 |  | 74 |  | 78 |  | 81 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 93 |  | 92 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 9 |  | 21 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 97 | 97 | 94 | 92 | 89 | 88 |  | 86 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  |  |  |
| 9 |  | 22 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 94 | 93 | 89 | 84 | 80 | 78 |  | 76 |  | 74 |  | 71 |  | 68 |  | 65 |  | 69 |  | 74 |  | 78 |  | 80 |  | 83 |  |  |  |
| 9 |  | 23 |  | 85 |  | 89 |  | 93 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 92 |  | 85 | 79 | 72 | 66 | 59 | 59 |  | 60 |  | 60 |  | 61 |  | 63 |  | 64 |  | 71 |  | 78 |  | 85 |  | 87 |  | 88 |  |  |  |
| 9 |  | 24 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 87 |  | 82 | 76 | 73 | 70 | 67 | 74 |  | 81 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  |  |  |
| 9 |  | 25 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 93 |  | 92 |  | 90 |  | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 74 |  | 72 |  | 70 |  | 71 |  | 71 |  | 72 |  | 75 |  | 78 |  | 81 |  | 82 |  | 84 |  |  |  |
| 9 |  | 26 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 91 |  | 89 | 86 | 78 | 69 | 61 | 56 |  | 50 |  | 45 |  | 51 |  | 58 |  | 64 |  | 68 |  | 72 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  |  |  |
| 9 |  | 27 |  | 79 |  | 80 |  | 82 |  | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 90 |  | 88 |  | 87 | 85 | 80 | 74 | 69 | 64 |  | 60 |  | 55 |  | 56 |  | 56 |  | 57 |  | 64 |  | 70 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  |  |  |
| 9 |  | 28 |  | 77 |  | 81 |  | 86 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 92 | 92 | 88 | 83 | 79 | 78 |  | 78 |  | 77 |  | 79 |  | 82 |  | 84 |  | 86 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  |  |  |
| 9 |  | 29 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 91 |  | 94 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  |  |  |
| 9 |  | 30 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 68 |  | 66 |  | 64 |  | 67 |  | 71 |  | 74 |  | 75 |  | 77 |  | 78 |  | 81 |  | 84 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 88 |  | 91 |  | 94 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  | 99 | 100 | 95 | 89 | 84 | 82 |  | 80 |  | 78 |  | 80 |  | 82 |  | 84 |  | 88 |  | 93 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  |  |  |
| 10 |  | 2 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 90 |  | 87 |  | 85 |  | 82 |  | 79 |  | 76 |  | 76 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  |  |  |
| 10 |  | 3 |  | 77 |  | 83 |  | 88 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 93 |  | 89 |  | 86 | 82 | 79 | 75 | 72 | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 78 |  | 83 |  | 89 |  | 87 |  | 86 |  | 84 |  | 81 |  | 77 |  |  |  |
| 10 |  | 4 |  | 74 |  | 79 |  | 84 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 96 |  | 93 |  | 90 | 87 | 76 | 65 | 54 | 52 |  | 49 |  | 47 |  | 51 |  | 55 |  | 59 |  | 68 |  | 76 |  | 85 |  | 88 |  | 92 |  |  |  |
| 10 |  | 5 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 93 |  | 90 | 87 | 81 | 76 | 70 | 65 |  | 61 |  | 56 |  | 60 |  | 63 |  | 67 |  | 74 |  | 82 |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 10 |  | 6 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 87 | 86 | 81 | 75 | 70 | 74 |  | 78 |  | 82 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  |  |  |
| 10 |  | 7 |  | 98 |  | 97 |  | 96 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 95 |  | 92 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 |  | 74 |  | 71 |  | 76 |  | 81 |  | 86 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 10 |  | 8 |  | 90 |  | 93 |  | 95 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 | 95 | 93 | 92 | 90 | 78 |  | 65 |  | 53 |  | 56 |  | 59 |  | 62 |  | 63 |  | 63 |  | 64 |  | 68 |  | 72 |  |  |  |
| 10 |  | 9 |  | 76 |  | 78 |  | 79 |  | 81 |  | 83 |  | 84 |  | 86 |  | 84 |  | 83 | 81 | 73 | 64 | 56 | 55 |  | 55 |  | 54 |  | 65 |  | 76 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 10 |  | 10 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  | 83 |  | 81 | 79 | 75 | 70 | 66 | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 70 |  | 71 |  | 70 |  | 70 |  | 69 |  | 72 |  | 74 |  |  |  |
| 10 |  | 11 |  | 77 |  | 77 |  | 78 |  | 78 |  | 80 |  | 81 |  | 83 |  | 85 |  | 86 | 88 | 81 | 73 | 66 | 63 |  | 61 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 63 |  | 66 |  | 68 |  | 74 |  | 79 |  |  |  |
| 10 |  | 12 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 92 |  | 94 |  | 97 |  | 96 |  | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 86 |  | 75 |  | 65 |  | 65 |  | 66 |  | 66 |  | 70 |  | 73 |  | 77 |  | 79 |  | 81 |  |  |  |
| 10 |  | 13 |  | 83 |  | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  | 83 |  | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 | 58 |  | 55 |  | 52 |  | 56 |  | 60 |  | 64 |  | 68 |  | 73 |  | 77 |  | 80 |  | 83 |  |  |  |
| 10 |  | 14 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 83 |  | 79 | 74 | 71 | 67 | 64 | 59 |  | 54 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 51 |  | 50 |  | 49 |  | 49 |  | 50 |  |  |  |
| 10 |  | 15 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 58 |  | 63 |  | 68 |  | 67 |  | 65 | 64 | 60 | 56 | 52 | 51 |  | 50 |  | 49 |  | 56 |  | 63 |  | 70 |  | 75 |  | 79 |  | 84 |  | 88 |  | 91 |  |  |  |
| 10 |  | 16 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 96 |  | 95 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 |  | 76 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 87 |  | 93 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 10 |  | 17 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 92 |  | 88 |  | 83 |  | 85 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  |  |  |
| 10 |  | 18 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 99 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 |  | 68 |  | 62 |  | 65 |  | 68 |  | 71 |  | 74 |  | 76 |  | 79 |  | 81 |  | 83 |  |  |  |
| 10 |  | 19 |  | 85 |  | 89 |  | 93 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 94 |  | 88 |  | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 90 |  | 93 |  | 95 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 10 |  | 20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 98 |  | 96 |  | 94 |  | 93 |  | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 83 |  | 78 |  | 74 |  | 78 |  | 81 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  |  |  |
| 10 |  | 21 |  | 86 |  | 87 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 86 |  | 81 | 77 | 75 | 72 | 70 | 71 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 79 |  | 81 |  | 83 |  | 85 |  | 87 |  |  |  |
| 10 |  | 22 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 90 |  | 88 |  | 86 |  | 83 |  | 80 | 77 | 79 | 82 | 84 | 82 |  | 80 |  | 78 |  | 78 |  | 77 |  | 77 |  | 78 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 10 |  | 23 |  | 81 |  | 83 |  | 85 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 92 |  | 94 | 97 | 94 | 90 | 87 | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 89 |  | 86 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  |  |  |
| 10 |  | 24 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 92 |  | 88 |  |  |  |
| 10 |  | 25 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 87 |  | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 84 |  | 77 |  | 71 |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 78 |  | 80 |  | 81 |  | 84 |  | 88 |  |  |  |
| 10 |  | 26 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 94 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 |  | 56 |  | 51 |  | 62 |  | 74 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  |  |  |
| 10 |  | 27 |  | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 96 |  | 95 | 93 | 89 | 84 | 80 | 79 |  | 78 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 85 |  |  |  |
| 10 |  | 28 |  | 85 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 89 |  | 86 | 84 | 86 | 89 | 91 | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 10 |  | 29 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 79 |  | 68 |  | 56 |  | 61 |  | 67 |  | 72 |  | 74 |  | 75 |  | 77 |  | 79 |  | 80 |  |  |  |
| 10 |  | 30 |  | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 82 |  | 82 | 83 | 76 | 68 | 61 | 63 |  | 65 |  | 67 |  | 65 |  | 62 |  | 60 |  | 67 |  | 73 |  | 80 |  | 84 |  | 88 |  |  |  |
| 10 |  | 31 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 97 | 98 | 95 | 91 | 88 | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  |  |
| 11 |  | 2 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 11 |  | 3 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 94 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  |  |
| 11 |  | 4 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 |  | 93 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 11 |  | 5 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 97 |  | 98 | 100 | 97 | 94 | 91 | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 89 |  | 88 |  | 86 |  | 84 |  | 82 |  | 85 |  | 88 |  |  |  |
| 11 |  | 6 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 92 |  | 92 | 91 | 88 | 84 | 81 | 80 |  | 79 |  | 78 |  | 80 |  | 82 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  |  |  |
| 11 |  | 7 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 95 |  | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 |  | 85 |  | 83 |  | 83 |  | 84 |  | 84 |  | 83 |  | 81 |  | 80 |  | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 11 |  | 8 |  | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 81 |  | 80 |  | 80 |  | 79 |  | 81 |  | 82 | 84 | 82 | 79 | 77 | 78 |  | 78 |  | 79 |  | 81 |  | 84 |  | 86 |  | 87 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  |  |  |
| 11 |  | 9 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 | 91 | 84 | 77 | 70 | 66 |  | 63 |  | 59 |  | 64 |  | 70 |  | 75 |  | 73 |  | 72 |  | 70 |  | 72 |  | 74 |  |  |  |
| 11 |  | 10 |  | 76 |  | 75 |  | 74 |  | 73 |  | 74 |  | 74 |  | 75 |  | 78 |  | 81 | 84 | 78 | 73 | 67 | 64 |  | 62 |  | 59 |  | 57 |  | 56 |  | 54 |  | 55 |  | 55 |  | 56 |  | 59 |  | 61 |  |  |  |
| 11 |  | 11 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 72 |  | 78 |  | 83 |  | 84 |  | 86 | 87 | 82 | 76 | 71 | 68 |  | 66 |  | 63 |  | 69 |  | 76 |  | 82 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 89 |  | 87 |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 86 |  | 86 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 90 | 91 | 87 | 83 | 79 | 76 |  | 74 |  | 71 |  | 77 |  | 84 |  | 90 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 11 |  | 13 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 | 97 | 93 | 90 | 86 | 83 |  | 81 |  | 78 |  | 83 |  | 89 |  | 94 |  | 90 |  | 86 |  | 82 |  | 79 |  | 76 |  |  |  |
| 11 |  | 14 |  | 73 |  | 74 |  | 76 |  | 77 |  | 80 |  | 83 |  | 86 |  | 85 |  | 85 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 11 |  | 15 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 97 |  | 95 |  |  |  |
| 11 |  | 16 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 91 |  | 89 |  | 87 |  | 90 |  | 93 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 11 |  | 17 |  | 96 |  | 94 |  | 92 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 87 |  | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 |  | 79 |  | 78 |  | 80 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 85 |  | 86 |  | 85 |  | 83 |  |  |  |
| 11 |  | 18 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 85 |  | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 80 |  | 76 |  | 73 |  | 76 |  | 78 |  | 81 |  | 83 |  | 84 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  |  |  |
| 11 |  | 19 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  |  |  |
| 11 |  | 20 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 | 93 | 95 | 96 | 98 | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 89 |  | 86 |  |  |  |
| 11 |  | 21 |  | 82 |  | 82 |  | 83 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  | 91 |  | 92 |  | 94 | 95 | 92 | 89 | 86 | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 86 |  | 79 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  |  |  |
| 11 |  | 22 |  | 82 |  | 84 |  | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 96 |  | 95 |  | 95 | 94 | 89 | 84 | 79 | 81 |  | 84 |  | 86 |  | 87 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |
| 11 |  | 23 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 94 |  | 93 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 11 |  | 24 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 90 | 89 | 87 | 84 | 82 | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 11 |  | 25 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 | 94 | 89 | 83 | 78 | 77 |  | 76 |  | 75 |  | 81 |  | 86 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 11 |  | 26 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 |  | 85 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  |  |  |
| 11 |  | 27 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 87 |  |  |  |
| 11 |  | 28 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  |  |  |
| 11 |  | 29 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  |  |  |
| 11 |  | 30 |  | 89 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |
| месяц |  | день |  | Относительная влажность, %, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |
| 12 |  | 1 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 93 |  | 91 |  |  |  |
| 12 |  | 2 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 88 |  | 83 | 79 | 80 | 80 | 81 | 79 |  | 78 |  | 76 |  | 81 |  | 85 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  |  |  |
| 12 |  | 3 |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 |  | 85 |  | 83 |  | 83 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 83 |  | 83 |  | 81 |  | 78 |  |  |  |
| 12 |  | 4 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 77 |  | 77 |  | 78 |  | 78 |  | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |  | 84 |  | 84 |  | 87 |  | 91 |  | 94 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 12 |  | 5 |  | 91 |  | 88 |  | 84 |  | 81 |  | 83 |  | 84 |  | 86 |  | 89 |  | 92 | 95 | 94 | 92 | 91 | 88 |  | 86 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 82 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  |  |  |
| 12 |  | 6 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 88 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |  | 83 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 12 |  | 7 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 93 | 93 | 91 | 89 | 87 | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 95 |  | 94 |  |  |  |
| 12 |  | 8 |  | 92 |  | 90 |  | 88 |  | 86 |  | 85 |  | 85 |  | 84 |  | 84 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 |  | 80 |  | 78 |  | 81 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 12 |  | 9 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 88 |  | 88 |  | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 |  | 84 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 87 |  | 88 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  |  |  |
| 12 |  | 10 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 12 |  | 11 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  |  |  |
| 12 |  | 12 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  |  |  |
| 12 |  | 13 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 96 |  | 95 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 |  | 87 |  | 85 |  | 86 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 95 |  |  |  |
| 12 |  | 14 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 97 |  | 94 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  |  |  |
| 12 |  | 15 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 91 |  | 91 |  | 90 |  | 92 |  | 93 | 95 | 92 | 88 | 85 | 87 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  |  |  |
| 12 |  | 16 |  | 100 |  | 99 |  | 99 |  | 98 |  | 97 |  | 96 |  | 95 |  | 94 |  | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 | 84 |  | 82 |  | 79 |  | 83 |  | 87 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |
| 12 |  | 17 |  | 93 |  | 92 |  | 91 |  | 90 |  | 90 |  | 89 |  | 89 |  | 88 |  | 88 | 87 | 88 | 88 | 89 | 86 |  | 83 |  | 80 |  | 82 |  | 83 |  | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |
| 12 |  | 18 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 99 |  | 99 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 12 |  | 19 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 97 |  | 96 |  | 95 |  | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 12 |  | 20 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 94 |  | 90 |  | 86 |  | 81 |  | 75 |  | 70 |  | 69 |  | 67 |  |  |  |
| 12 |  | 21 |  | 66 |  | 64 |  | 62 |  | 60 |  | 61 |  | 61 |  | 62 |  | 65 |  | 68 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |  | 71 |  | 71 |  | 73 |  | 74 |  | 76 |  | 78 |  | 80 |  | 82 |  | 83 |  | 85 |  |  |  |
| 12 |  | 22 |  | 86 |  | 88 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 93 |  | 91 | 89 | 92 | 94 | 97 | 97 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 12 |  | 23 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99 |  | 98 |  | 99 |  | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 12 |  | 24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99 | 98 | 94 | 89 | 85 | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 12 |  | 25 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |  | 99 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 94 |  |  |  |
| 12 |  | 26 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 92 |  | 92 |  | 91 |  | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 |  | 87 |  | 87 |  | 86 |  | 84 |  | 83 |  | 84 |  | 86 |  | 87 |  | 86 |  | 85 |  |  |  |
| 12 |  | 27 |  | 84 |  | 86 |  | 88 |  | 90 |  | 91 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 93 | 94 | 90 | 86 | 82 | 81 |  | 81 |  | 80 |  | 86 |  | 92 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |
| 12 |  | 28 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 | 95 | 91 | 88 | 84 | 82 |  | 79 |  | 77 |  | 81 |  | 84 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 92 |  |  |  |
| 12 |  | 29 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 94 |  | 95 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 12 |  | 30 |  | 95 |  | 95 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  |  |
| 12 |  | 31 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 96 |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 | 97 | 96 | 94 | 93 | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 95 |  | 96 |  | 98 |  | 98 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  |  |  |

Таблица И3

«Типовой» год №3

| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 47 | 86 | 18 | 139 | 92 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 67 | 111 | 15 | 158 | 117 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 25 | 61 | 56 | 58 | 56 | 31 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 | 33 | 39 | 44 | 81 | 31 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 33 | 69 | 13 | 94 | 83 | 36 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 44 | 16 | 13 | 153 | 16 | 42 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 67 | 139 | 186 | 192 | 131 | 39 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 47 | 72 | 13 | 144 | 119 | 39 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 33 | 56 | 72 | 111 | 58 | 39 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 39 | 58 | 67 | 58 | 42 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 78 | 156 | 194 | 194 | 147 | 36 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25 | 69 | 69 | 75 | 56 | 47 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 44 | 67 | 1 | 13 | 78 | 25 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 1 | 181 | 217 | 217 | 144 | 36 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 5 | 83 | 94 | 61 | 33 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 22 | 5 | 81 | 89 | 89 | 56 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 92 | 86 | 122 | 139 | 131 | 64 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 22 | 36 | 25 | 28 | 28 | 19 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 33 | 31 | 5 | 31 | 19 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 42 | 58 | 67 | 58 | 33 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 11 | 31 | 33 | 89 | 78 | 47 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 5 | 53 | 53 | 42 | 25 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 5 | 47 | 47 | 36 | 22 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 36 | 64 | 72 | 69 | 56 | 39 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 56 | 75 | 125 | 13 | 81 | 58 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 56 | 39 | 117 | 111 | 67 | 44 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 14 | 22 | 31 | 39 | 28 | 17 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 31 | 53 | 64 | 114 | 83 | 36 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 53 | 78 | 94 | 75 | 86 | 97 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 36 | 144 | 219 | 267 | 194 | 15 | 92 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 33 | 119 | 94 | 67 | 53 | 42 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 28 | 119 | 18 | 231 | 139 | 114 | 16 | 42 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 44 | 111 | 239 | 217 | 23 | 192 | 161 | 44 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 36 | 26 | 347 | 356 | 344 | 244 | 156 | 47 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 47 | 15 | 28 | 222 | 261 | 167 | 114 | 53 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 44 | 16 | 153 | 183 | 281 | 26 | 15 | 44 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 64 | 158 | 233 | 275 | 256 | 231 | 172 | 47 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 36 | 122 | 175 | 119 | 16 | 114 | 67 | 28 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 25 | 81 | 1 | 153 | 1 | 13 | 64 | 31 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 39 | 1 | 15 | 161 | 15 | 1 | 75 | 31 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 64 | 222 | 36 | 353 | 336 | 294 | 28 | 89 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 72 | 28 | 292 | 336 | 333 | 294 | 217 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 69 | 156 | 228 | 242 | 211 | 142 | 67 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 28 | 5 | 69 | 78 | 83 | 72 | 44 | 22 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 31 | 39 | 56 | 53 | 33 | 17 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 81 | 28 | 325 | 372 | 369 | 325 | 242 | 122 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 78 | 142 | 2 | 261 | 264 | 236 | 169 | 83 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 5 | 114 | 136 | 117 | 83 | 61 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 89 | 15 | 28 | 222 | 269 | 161 | 142 | 69 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 39 | 75 | 97 | 18 | 111 | 56 | 114 | 69 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 119 | 269 | 367 | 4 | 411 | 364 | 281 | 158 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 139 | 278 | 367 | 392 | 397 | 353 | 269 | 161 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 56 | 144 | 183 | 181 | 289 | 314 | 278 | 158 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 161 | 244 | 367 | 336 | 4 | 344 | 278 | 164 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 42 | 64 | 78 | 92 | 119 | 94 | 72 | 39 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 5 | 75 | 75 | 78 | 83 | 78 | 5 | 25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 67 | 122 | 156 | 169 | 194 | 217 | 211 | 97 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 64 | 75 | 94 | 86 | 18 | 117 | 122 | 81 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 58 | 23 | 317 | 48 | 375 | 431 | 419 | 325 | 26 | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 78 | 219 | 353 | 442 | 486 | 481 | 425 | 325 | 183 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 83 | 23 | 36 | 153 | 2 | 244 | 247 | 214 | 44 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 67 | 31 | 31 | 44 | 97 | 181 | 172 | 72 | 25 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 36 | 142 | 281 | 411 | 461 | 478 | 364 | 194 | 78 | 72 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 75 | 153 | 67 | 131 | 136 | 164 | 97 | 1 | 64 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 61 | 16 | 26 | 278 | 344 | 267 | 153 | 81 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5 | 139 | 186 | 231 | 225 | 261 | 25 | 23 | 142 | 58 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 33 | 64 | 16 | 153 | 172 | 133 | 139 | 125 | 18 | 44 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 33 | 119 | 142 | 81 | 186 | 214 | 167 | 297 | 261 | 86 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 78 | 136 | 283 | 464 | 511 | 53 | 458 | 372 | 269 | 97 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 144 | 2 | 364 | 442 | 458 | 428 | 447 | 381 | 258 | 92 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 94 | 197 | 383 | 453 | 514 | 331 | 275 | 378 | 281 | 117 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 128 | 267 | 369 | 428 | 5 | 472 | 442 | 361 | 228 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 19 | 92 | 214 | 25 | 16 | 294 | 1 | 5 | 28 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 172 | 317 | 444 | 533 | 572 | 578 | 533 | 439 | 317 | 131 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 56 | 18 | 242 | 247 | 294 | 367 | 314 | 153 | 86 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 122 | 222 | 381 | 436 | 528 | 356 | 353 | 333 | 181 | 94 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18 |  |  |  |  |  |  | 3 | 31 | 16 | 192 | 322 | 336 | 367 | 389 | 356 | 283 | 164 | 1 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 147 | 175 | 53 | 447 | 489 | 244 | 522 | 278 | 297 | 186 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 | 36 | 92 | 131 | 311 | 38 | 325 | 242 | 217 | 164 | 122 | 56 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 47 | 81 | 144 | 289 | 228 | 233 | 23 | 225 | 15 | 83 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 167 | 278 | 272 | 267 | 331 | 436 | 48 | 294 | 217 | 131 | 56 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 23 |  |  |  |  |  |  | 3 | 61 | 211 | 367 | 475 | 481 | 522 | 553 | 497 | 4 | 28 | 1 | 47 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24 |  |  |  |  |  |  | 11 | 58 | 172 | 286 | 356 | 411 | 442 | 539 | 486 | 361 | 236 | 125 | 36 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 25 |  |  |  |  |  |  | 6 | 58 | 169 | 292 | 311 | 372 | 428 | 4 | 347 | 336 | 236 | 125 | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 26 |  |  |  |  |  |  | 3 | 47 | 147 | 267 | 48 | 494 | 517 | 483 | 461 | 386 | 38 | 164 | 75 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 |  |  |  |  |  |  | 3 | 58 | 2 | 311 | 417 | 58 | 569 | 556 | 511 | 431 | 325 | 192 | 53 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 28 |  |  |  |  |  |  | 6 | 69 | 23 | 36 | 397 | 4 | 225 | 253 | 156 | 15 | 18 | 56 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 14 | 53 | 128 | 119 | 16 | 92 | 1 | 92 | 83 | 67 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 33 | 33 | 75 | 86 | 15 | 133 | 122 | 211 | 18 | 67 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 31 |  |  |  |  |  |  | 6 | 22 | 64 | 286 | 264 | 4 | 317 | 53 | 43 | 247 | 156 | 69 | 19 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 | 61 | 1 | 189 | 281 | 356 | 217 | 211 | 231 | 131 | 56 | 42 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 19 | 94 | 16 | 18 | 161 | 122 | 81 | 67 | 61 | 67 | 56 | 47 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 14 | 18 | 244 | 389 | 492 | 597 | 675 | 686 | 622 | 522 | 369 | 217 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 | 42 | 183 | 33 | 386 | 331 | 358 | 25 | 281 | 94 | 39 | 39 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 14 | 128 | 211 | 361 | 55 | 653 | 544 | 692 | 66 | 531 | 375 | 192 | 83 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 22 | 111 | 228 | 294 | 264 | 544 | 614 | 63 | 381 | 417 | 264 | 156 | 75 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7 |  |  |  |  |  |  | 19 | 56 | 128 | 289 | 386 | 481 | 561 | 472 | 6 | 572 | 431 | 186 | 16 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8 |  |  |  |  |  |  | 22 | 122 | 281 | 428 | 569 | 622 | 619 | 63 | 567 | 489 | 378 | 244 | 136 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 |  |  |  |  |  |  | 22 | 69 | 125 | 256 | 244 | 353 | 483 | 622 | 456 | 239 | 197 | 39 | 22 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 |  |  |  |  |  |  | 6 | 22 | 61 | 1 | 189 | 264 | 431 | 572 | 425 | 336 | 25 | 156 | 61 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11 |  |  |  |  |  |  | 14 | 53 | 156 | 222 | 4 | 672 | 531 | 253 | 369 | 225 | 156 | 222 | 81 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 |  |  |  |  |  |  | 44 | 214 | 36 | 294 | 528 | 597 | 683 | 76 | 65 | 531 | 419 | 286 | 142 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13 |  |  |  |  |  |  | 36 | 158 | 38 | 442 | 553 | 578 | 597 | 472 | 353 | 4 | 425 | 25 | 133 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 14 |  |  |  |  |  |  | 22 | 1 | 281 | 367 | 58 | 594 | 592 | 531 | 539 | 317 | 275 | 164 | 81 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 |  |  |  |  |  |  | 8 | 22 | 28 | 47 | 75 | 217 | 197 | 372 | 525 | 367 | 211 | 167 | 28 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 16 |  |  |  |  |  |  | 14 | 119 | 33 | 43 | 492 | 581 | 456 | 292 | 333 | 261 | 15 | 122 | 92 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17 |  |  |  |  |  |  | 8 | 33 | 89 | 117 | 15 | 217 | 264 | 156 | 217 | 192 | 267 | 175 | 139 | 47 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 18 |  |  |  |  |  |  | 6 | 56 | 94 | 164 | 258 | 53 | 35 | 461 | 475 | 5 | 347 | 161 | 67 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19 |  |  |  |  |  |  | 28 | 25 | 222 | 86 | 86 | 197 | 189 | 217 | 514 | 228 | 292 | 256 | 128 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 186 | 358 | 55 | 45 | 661 | 353 | 647 | 425 | 419 | 289 | 228 | 158 | 53 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 21 |  |  |  |  |  | 6 | 64 | 23 | 344 | 447 | 586 | 672 | 467 | 422 | 522 | 464 | 364 | 164 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 22 |  |  |  |  |  | 8 | 58 | 169 | 333 | 472 | 561 | 667 | 697 | 63 | 594 | 542 | 397 | 231 | 117 | 28 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 23 |  |  |  |  |  | 6 | 56 | 144 | 261 | 358 | 267 | 286 | 222 | 147 | 122 | 26 | 26 | 169 | 56 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24 |  |  |  |  |  | 8 | 56 | 183 | 275 | 397 | 494 | 686 | 625 | 6 | 48 | 414 | 383 | 261 | 133 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 25 |  |  |  |  |  | 6 | 22 | 1 | 142 | 164 | 23 | 183 | 117 | 94 | 178 | 169 | 239 | 56 | 75 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 26 |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 131 | 167 | 344 | 417 | 497 | 731 | 711 | 689 | 597 | 514 | 394 | 186 | 69 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 27 |  |  |  |  |  | 8 | 67 | 169 | 294 | 428 | 553 | 66 | 689 | 631 | 68 | 539 | 533 | 33 | 158 | 47 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 28 |  |  |  |  |  | 14 | 92 | 222 | 358 | 56 | 617 | 76 | 742 | 747 | 694 | 66 | 489 | 35 | 23 | 69 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 29 |  |  |  |  |  | 14 | 78 | 214 | 358 | 494 | 6 | 672 | 667 | 636 | 561 | 45 | 253 | 167 | 16 | 47 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 30 |  |  |  |  |  |  | 14 | 39 | 61 | 178 | 272 | 178 | 253 | 244 | 322 | 3 | 244 | 297 | 144 | 69 | 8 |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  | 8 | 92 | 214 | 43 | 381 | 481 | 567 | 528 | 5 | 525 | 622 | 433 | 272 | 164 | 67 | 11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  |  |  | 14 | 56 | 222 | 36 | 431 | 392 | 7 | 664 | 631 | 631 | 681 | 414 | 228 | 136 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 |  |  |  |  |  | 11 | 56 | 83 | 125 | 192 | 147 | 16 | 83 | 86 | 53 | 36 | 19 | 31 | 19 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 19 | 36 | 89 | 136 | 16 | 117 | 156 | 211 | 167 | 97 | 53 | 67 | 39 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 28 | 83 | 16 | 192 | 169 | 18 | 94 | 94 | 139 | 67 | 36 | 17 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 |  |  |  |  |  | 19 | 78 | 26 | 389 | 492 | 589 | 6 | 575 | 664 | 617 | 361 | 392 | 372 | 69 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 |  |  |  |  |  | 14 | 16 | 244 | 43 | 553 | 567 | 569 | 46 | 247 | 342 | 317 | 83 | 372 | 86 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 8 |  |  |  |  |  | 19 | 117 | 267 | 46 | 569 | 675 | 711 | 689 | 678 | 73 | 658 | 56 | 322 | 233 | 125 | 17 |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 |  |  |  |  |  | 22 | 122 | 278 | 414 | 583 | 672 | 789 | 817 | 683 | 444 | 447 | 136 | 67 | 47 | 31 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  | 14 | 56 | 13 | 172 | 589 | 614 | 728 | 528 | 519 | 581 | 533 | 46 | 175 | 47 | 22 | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 11 |  |  |  |  |  | 36 | 128 | 256 | 392 | 556 | 658 | 581 | 331 | 581 | 65 | 417 | 25 | 231 | 242 | 114 | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | 12 |  |  |  |  |  | 31 | 128 | 214 | 186 | 289 | 58 | 58 | 347 | 339 | 214 | 25 | 47 | 28 | 11 | 31 | 11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 13 |  |  |  |  |  | 11 | 39 | 86 | 225 | 292 | 45 | 469 | 419 | 3 | 514 | 681 | 514 | 48 | 219 | 18 | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | 14 |  |  |  |  |  | 22 | 117 | 272 | 372 | 536 | 667 | 756 | 772 | 811 | 739 | 644 | 542 | 364 | 142 | 78 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 178 | 392 | 525 | 692 | 819 | 844 | 847 | 88 | 78 | 347 | 275 | 253 | 119 | 44 |  |  |  |  |  |
| 5 | 16 |  |  |  |  |  | 44 | 125 | 33 | 456 | 528 | 556 | 411 | 647 | 4 | 36 | 286 | 325 | 156 | 189 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | 17 |  |  |  |  |  | 19 | 144 | 322 | 294 | 456 | 447 | 561 | 844 | 831 | 633 | 55 | 514 | 297 | 375 | 167 | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | 18 |  |  |  |  |  | 42 | 142 | 281 | 417 | 567 | 681 | 775 | 8 | 828 | 8 | 681 | 539 | 453 | 38 | 133 | 39 |  |  |  |  |  |
| 5 | 19 |  |  |  |  | 6 | 44 | 167 | 322 | 458 | 633 | 731 | 856 | 847 | 861 | 792 | 725 | 592 | 464 | 38 | 167 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 20 |  |  |  |  |  | 25 | 97 | 181 | 397 | 611 | 73 | 828 | 833 | 872 | 781 | 767 | 467 | 319 | 175 | 67 | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21 |  |  |  |  |  | 11 | 61 | 131 | 2 | 26 | 331 | 253 | 367 | 631 | 383 | 764 | 456 | 344 | 3 | 169 | 44 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 22 |  |  |  |  |  | 11 | 36 | 136 | 211 | 3 | 436 | 2 | 253 | 161 | 2 | 183 | 114 | 158 | 289 | 189 | 61 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 23 |  |  |  |  | 3 | 58 | 16 | 267 | 58 | 522 | 767 | 783 | 86 | 811 | 639 | 742 | 411 | 311 | 139 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | 24 |  |  |  |  |  | 39 | 92 | 133 | 181 | 389 | 322 | 367 | 35 | 747 | 322 | 58 | 522 | 447 | 317 | 153 | 53 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 25 |  |  |  |  | 6 | 47 | 167 | 317 | 419 | 544 | 628 | 778 | 76 | 8 | 747 | 7 | 567 | 453 | 289 | 147 | 47 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 26 |  |  |  |  | 6 | 72 | 147 | 133 | 13 | 433 | 758 | 772 | 83 | 783 | 761 | 336 | 189 | 75 | 94 | 15 | 47 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 27 |  |  |  |  | 6 | 22 | 94 | 294 | 442 | 581 | 647 | 567 | 783 | 636 | 16 | 242 | 26 | 26 | 211 | 175 | 58 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 28 |  |  |  |  | 6 | 58 | 169 | 311 | 453 | 6 | 7 | 825 | 639 | 753 | 758 | 711 | 592 | 292 | 125 | 89 | 28 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 29 |  |  |  |  | 6 | 5 | 13 | 197 | 433 | 494 | 678 | 742 | 736 | 625 | 367 | 35 | 211 | 78 | 16 | 16 | 61 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 30 |  |  |  |  | 6 | 67 | 158 | 38 | 397 | 472 | 547 | 769 | 642 | 747 | 614 | 597 | 428 | 397 | 261 | 114 | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 | 31 |  |  |  |  | 6 | 67 | 189 | 311 | 444 | 569 | 686 | 697 | 753 | 68 | 536 | 394 | 131 | 35 | 253 | 117 | 25 | 3 |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 6 | 1 |  |  |  |  | 11 | 53 | 156 | 36 | 425 | 419 | 469 | 625 | 569 | 58 | 594 | 68 | 511 | 344 | 272 | 153 | 47 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 2 |  |  |  |  | 14 | 69 | 111 | 272 | 392 | 519 | 628 | 722 | 792 | 664 | 489 | 256 | 261 | 75 | 53 | 83 | 42 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  |  |  |  |  | 22 | 31 | 67 | 67 | 42 | 86 | 72 | 153 | 25 | 38 | 364 | 275 | 186 | 31 | 25 | 31 |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 |  |  |  |  |  | 39 | 1 | 78 | 69 | 147 | 136 | 286 | 319 | 258 | 258 | 331 | 242 | 189 | 18 | 86 | 33 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 5 |  |  |  |  | 8 | 53 | 119 | 2 | 258 | 231 | 183 | 275 | 583 | 397 | 372 | 233 | 297 | 26 | 16 | 67 | 39 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 6 |  |  |  |  | 8 | 58 | 189 | 317 | 464 | 66 | 767 | 728 | 728 | 781 | 675 | 569 | 464 | 325 | 317 | 161 | 58 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 7 |  |  |  |  | 11 | 42 | 86 | 161 | 25 | 439 | 669 | 711 | 783 | 819 | 589 | 567 | 519 | 292 | 192 | 16 | 31 |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 |  |  |  |  | 11 | 31 | 58 | 86 | 192 | 564 | 647 | 575 | 711 | 764 | 278 | 158 | 281 | 222 | 153 | 119 | 47 | 17 |  |  |  |  |
| 6 | 9 |  |  |  |  | 14 | 72 | 189 | 328 | 472 | 614 | 725 | 811 | 864 | 847 | 719 | 672 | 517 | 486 | 322 | 15 | 47 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 10 |  |  |  |  | 11 | 72 | 167 | 339 | 475 | 68 | 742 | 833 | 828 | 844 | 728 | 669 | 539 | 26 | 161 | 111 | 31 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 11 |  |  |  |  | 17 | 83 | 139 | 264 | 433 | 66 | 392 | 2 | 233 | 589 | 53 | 5 | 56 | 375 | 228 | 33 | 5 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 12 |  |  |  |  | 17 | 56 | 189 | 331 | 478 | 6 | 769 | 853 | 9 | 725 | 769 | 431 | 661 | 453 | 3 | 197 | 72 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 13 |  |  |  |  | 11 | 81 | 192 | 35 | 472 | 561 | 547 | 617 | 644 | 694 | 747 | 519 | 572 | 444 | 325 | 181 | 61 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 14 |  |  |  |  | 25 | 58 | 18 | 258 | 394 | 589 | 78 | 756 | 636 | 411 | 697 | 394 | 331 | 428 | 281 | 142 | 53 | 14 |  |  |  |  |
| 6 | 15 |  |  |  |  | 14 | 69 | 136 | 117 | 294 | 472 | 661 | 678 | 644 | 764 | 461 | 13 | 16 | 56 | 3 | 8 | 22 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 16 |  |  |  |  | 11 | 36 | 117 | 167 | 253 | 492 | 711 | 764 | 731 | 825 | 692 | 68 | 492 | 375 | 289 | 172 | 53 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 17 |  |  |  |  | 25 | 86 | 186 | 294 | 433 | 483 | 636 | 658 | 783 | 625 | 122 | 225 | 361 | 13 | 39 | 47 | 5 | 19 |  |  |  |  |
| 6 | 18 |  |  |  |  |  | 19 | 56 | 167 | 247 | 433 | 344 | 494 | 325 | 4 | 572 | 461 | 372 | 392 | 167 | 47 | 8 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 19 |  |  |  |  | 8 | 25 | 117 | 222 | 333 | 331 | 472 | 386 | 386 | 556 | 542 | 519 | 325 | 86 | 64 | 11 | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20 |  |  |  |  |  | 8 | 19 | 53 | 75 | 97 | 125 | 119 | 178 | 164 | 264 | 272 | 331 | 192 | 117 | 69 | 22 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 21 |  |  |  |  | 3 | 19 | 114 | 92 | 172 | 111 | 156 | 331 | 581 | 628 | 617 | 539 | 453 | 419 | 317 | 125 | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 22 |  |  |  |  | 8 | 22 | 25 | 78 | 192 | 189 | 339 | 239 | 286 | 281 | 283 | 419 | 117 | 222 | 58 | 5 | 25 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 23 |  |  |  |  |  | 5 | 119 | 269 | 475 | 486 | 789 | 725 | 828 | 93 | 694 | 686 | 478 | 422 | 119 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 24 |  |  |  |  |  | 31 | 75 | 147 | 128 | 222 | 278 | 175 | 28 | 18 | 47 | 19 | 22 | 67 | 69 | 67 | 22 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 25 |  |  |  |  | 8 | 67 | 2 | 344 | 489 | 631 | 731 | 744 | 625 | 814 | 786 | 628 | 5 | 289 | 269 | 161 | 69 | 14 |  |  |  |  |
| 6 | 26 |  |  |  |  | 14 | 5 | 175 | 278 | 436 | 486 | 622 | 36 | 711 | 661 | 744 | 73 | 492 | 244 | 317 | 153 | 69 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 27 |  |  |  |  | 17 | 92 | 222 | 361 | 492 | 636 | 78 | 842 | 928 | 88 | 811 | 722 | 625 | 469 | 36 | 194 | 53 | 14 |  |  |  |  |
| 6 | 28 |  |  |  |  | 11 | 75 | 2 | 342 | 486 | 564 | 78 | 836 | 928 | 83 | 739 | 742 | 367 | 264 | 186 | 47 | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 29 |  |  |  |  | 3 | 22 | 42 | 53 | 39 | 158 | 236 | 364 | 567 | 36 | 48 | 333 | 172 | 272 | 153 | 92 | 42 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 30 |  |  |  |  | 8 | 36 | 42 | 42 | 92 | 164 | 289 | 325 | 58 | 717 | 239 | 228 | 217 | 261 | 167 | 86 | 17 | 8 |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 7 | 1 |  |  |  |  | 19 | 89 | 197 | 322 | 456 | 578 | 669 | 736 | 781 | 581 | 742 | 672 | 464 | 392 | 38 | 161 | 67 | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 2 |  |  |  |  | 17 | 86 | 164 | 317 | 456 | 581 | 686 | 689 | 767 | 619 | 75 | 633 | 472 | 4 | 269 | 169 | 64 | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 3 |  |  |  |  | 17 | 75 | 189 | 319 | 456 | 572 | 681 | 767 | 775 | 644 | 25 | 47 | 94 | 231 | 292 | 231 | 86 | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4 |  |  |  |  | 19 | 92 | 211 | 347 | 478 | 617 | 781 | 725 | 842 | 711 | 247 | 122 | 475 | 331 | 156 | 133 | 44 | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 5 |  |  |  |  | 11 | 94 | 2 | 339 | 483 | 578 | 594 | 678 | 522 | 66 | 514 | 175 | 119 | 189 | 72 | 47 | 11 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  |  |  |  | 17 | 67 | 175 | 331 | 386 | 492 | 689 | 578 | 272 | 361 | 325 | 264 | 314 | 2 | 131 | 18 | 47 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 7 |  |  |  |  | 8 | 39 | 94 | 167 | 322 | 397 | 178 | 2 | 231 | 13 | 92 | 122 | 13 | 89 | 13 | 119 | 47 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 17 | 53 | 136 | 222 | 286 | 361 | 389 | 367 | 4 | 35 | 186 | 467 | 46 | 169 | 264 | 114 | 69 | 17 |  |  |  |  |
| 7 | 9 |  |  |  |  | 17 | 92 | 23 | 336 | 483 | 619 | 556 | 581 | 672 | 686 | 736 | 653 | 492 | 425 | 317 | 183 | 69 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 10 |  |  |  |  |  | 8 | 1 | 18 | 364 | 531 | 78 | 664 | 294 | 511 | 614 | 314 | 331 | 344 | 28 | 133 | 53 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 11 |  |  |  |  | 17 | 67 | 183 | 244 | 456 | 575 | 678 | 769 | 83 | 8 | 758 | 672 | 517 | 447 | 292 | 167 | 58 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 12 |  |  |  |  | 11 | 69 | 183 | 311 | 45 | 581 | 692 | 722 | 669 | 747 | 736 | 672 | 575 | 433 | 294 | 167 | 64 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 13 |  |  |  |  | 17 | 67 | 156 | 36 | 425 | 556 | 642 | 533 | 536 | 73 | 669 | 547 | 494 | 428 | 233 | 136 | 44 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 14 |  |  |  |  | 11 | 58 | 153 | 289 | 422 | 528 | 628 | 76 | 575 | 594 | 522 | 614 | 486 | 383 | 247 | 125 | 47 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 15 |  |  |  |  | 11 | 53 | 133 | 289 | 411 | 542 | 647 | 731 | 75 | 778 | 642 | 531 | 356 | 344 | 122 | 64 | 19 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 16 |  |  |  |  | 11 | 58 | 147 | 272 | 375 | 517 | 542 | 619 | 125 | 667 | 561 | 63 | 381 | 119 | 144 | 92 | 33 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 17 |  |  |  |  |  |  | 8 | 28 | 83 | 128 | 158 | 189 | 35 | 55 | 633 | 472 | 464 | 392 | 211 | 15 | 47 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 18 |  |  |  |  | 8 | 53 | 128 | 258 | 45 | 417 | 486 | 45 | 361 | 364 | 38 | 264 | 292 | 283 | 233 | 189 | 53 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 19 |  |  |  |  |  | 17 | 36 | 39 | 89 | 92 | 178 | 158 | 319 | 48 | 619 | 714 | 397 | 197 | 161 | 83 | 33 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  |  | 3 | 33 | 64 | 136 | 169 | 158 | 119 | 139 | 139 | 111 | 239 | 433 | 18 | 119 | 131 | 69 | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | 21 |  |  |  |  |  | 33 | 81 | 122 | 197 | 119 | 217 | 331 | 375 | 242 | 128 | 197 | 175 | 13 | 139 | 1 | 36 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 22 |  |  |  |  | 8 | 47 | 18 | 219 | 35 | 542 | 644 | 731 | 792 | 525 | 586 | 631 | 542 | 431 | 278 | 131 | 44 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 23 |  |  |  |  | 3 | 53 | 15 | 272 | 48 | 514 | 614 | 661 | 764 | 628 | 664 | 511 | 464 | 339 | 211 | 122 | 42 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 24 |  |  |  |  | 3 | 42 | 144 | 272 | 43 | 514 | 647 | 73 | 544 | 578 | 542 | 392 | 361 | 381 | 28 | 16 | 28 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 25 |  |  |  |  | 3 | 5 | 139 | 272 | 442 | 569 | 678 | 736 | 775 | 778 | 731 | 661 | 483 | 392 | 286 | 144 | 44 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 26 |  |  |  |  | 3 | 61 | 153 | 289 | 428 | 519 | 581 | 722 | 719 | 714 | 714 | 633 | 533 | 4 | 267 | 136 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 27 |  |  |  |  | 3 | 44 | 144 | 275 | 389 | 514 | 628 | 78 | 778 | 66 | 544 | 614 | 53 | 4 | 231 | 111 | 28 |  |  |  |  |  |
| 7 | 28 |  |  |  |  | 3 | 36 | 142 | 219 | 286 | 458 | 558 | 664 | 633 | 667 | 617 | 475 | 378 | 331 | 131 | 33 | 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | 29 |  |  |  |  |  | 25 | 33 | 83 | 81 | 72 | 119 | 25 | 464 | 531 | 553 | 581 | 378 | 267 | 258 | 136 | 39 |  |  |  |  |  |
| 7 | 30 |  |  |  |  | 3 | 36 | 136 | 289 | 431 | 319 | 314 | 572 | 561 | 561 | 589 | 56 | 536 | 381 | 269 | 114 | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | 31 |  |  |  |  |  | 36 | 131 | 272 | 46 | 525 | 572 | 647 | 658 | 528 | 725 | 467 | 489 | 464 | 244 | 128 | 31 |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 8 | 1 |  |  |  |  |  | 11 | 67 | 197 | 278 | 167 | 38 | 453 | 253 | 444 | 358 | 133 | 75 | 44 | 56 | 75 | 17 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 69 | 117 | 158 | 172 | 583 | 575 | 658 | 128 | 75 | 158 | 117 | 81 | 53 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 3 |  |  |  |  |  | 6 | 44 | 31 | 119 | 233 | 183 | 328 | 428 | 18 | 194 | 16 | 92 | 75 | 78 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 | 36 | 97 | 156 | 75 | 125 | 136 | 2 | 178 | 186 | 38 | 214 | 23 | 81 | 19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 |  |  |  |  |  | 19 | 128 | 264 | 46 | 525 | 611 | 533 | 76 | 622 | 45 | 525 | 433 | 389 | 197 | 67 | 17 |  |  |  |  |  |
| 8 | 6 |  |  |  |  |  | 17 | 117 | 253 | 392 | 511 | 556 | 444 | 594 | 658 | 622 | 425 | 25 | 2 | 294 | 18 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7 |  |  |  |  |  | 22 | 139 | 325 | 386 | 539 | 65 | 622 | 556 | 7 | 597 | 63 | 5 | 392 | 242 | 114 | 19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  |  |  |  |  | 14 | 16 | 231 | 358 | 53 | 622 | 614 | 669 | 633 | 4 | 489 | 48 | 197 | 197 | 92 | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | 9 |  |  |  |  |  | 8 | 18 | 228 | 364 | 494 | 514 | 394 | 369 | 4 | 222 | 197 | 317 | 125 | 67 | 17 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10 |  |  |  |  |  | 11 | 58 | 119 | 197 | 531 | 589 | 619 | 736 | 625 | 519 | 231 | 78 | 183 | 139 | 42 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | 81 | 192 | 328 | 467 | 547 | 392 | 125 | 472 | 244 | 194 | 36 | 225 | 97 | 64 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 12 |  |  |  |  |  | 8 | 86 | 147 | 164 | 119 | 117 | 161 | 444 | 564 | 556 | 583 | 528 | 394 | 258 | 92 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 13 |  |  |  |  |  | 8 | 1 | 242 | 394 | 53 | 647 | 731 | 753 | 744 | 686 | 531 | 289 | 239 | 117 | 39 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 14 |  |  |  |  |  |  | 19 | 147 | 181 | 181 | 367 | 286 | 639 | 528 | 66 | 583 | 44 | 275 | 25 | 75 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 15 |  |  |  |  |  | 3 | 39 | 94 | 1 | 172 | 417 | 317 | 156 | 458 | 481 | 286 | 2 | 153 | 13 | 44 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 16 |  |  |  |  |  |  | 14 | 42 | 64 | 231 | 219 | 43 | 267 | 242 | 333 | 247 | 242 | 119 | 5 | 31 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 17 |  |  |  |  |  |  | 22 | 56 | 94 | 256 | 328 | 286 | 169 | 197 | 142 | 86 | 89 | 92 | 53 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 |  |  |  |  |  |  | 14 | 31 | 5 | 64 | 228 | 344 | 467 | 231 | 89 | 75 | 42 | 44 | 5 | 31 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 19 |  |  |  |  |  | 3 | 39 | 169 | 336 | 494 | 611 | 697 | 742 | 739 | 7 | 614 | 475 | 253 | 239 | 67 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20 |  |  |  |  |  | 3 | 67 | 214 | 353 | 489 | 586 | 658 | 65 | 622 | 68 | 475 | 319 | 13 | 175 | 64 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21 |  |  |  |  |  | 6 | 58 | 2 | 342 | 483 | 589 | 697 | 594 | 694 | 544 | 514 | 344 | 264 | 89 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22 |  |  |  |  |  |  | 31 | 92 | 258 | 372 | 533 | 633 | 514 | 525 | 625 | 442 | 45 | 281 | 169 | 58 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 23 |  |  |  |  |  | 3 | 56 | 172 | 3 | 453 | 561 | 65 | 514 | 386 | 636 | 467 | 436 | 3 | 161 | 47 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 24 |  |  |  |  |  | 3 | 69 | 142 | 292 | 45 | 558 | 66 | 56 | 389 | 675 | 56 | 292 | 38 | 133 | 36 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 25 |  |  |  |  |  |  | 47 | 167 | 297 | 422 | 531 | 617 | 622 | 694 | 667 | 583 | 233 | 253 | 161 | 42 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 26 |  |  |  |  |  | 3 | 42 | 153 | 289 | 419 | 486 | 578 | 386 | 56 | 5 | 497 | 389 | 228 | 128 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 27 |  |  |  |  |  |  | 33 | 144 | 267 | 4 | 53 | 564 | 625 | 644 | 631 | 544 | 35 | 233 | 16 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 28 |  |  |  |  |  |  | 39 | 136 | 183 | 197 | 256 | 511 | 653 | 461 | 647 | 378 | 35 | 211 | 131 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 29 |  |  |  |  |  |  | 31 | 92 | 192 | 236 | 23 | 269 | 175 | 322 | 547 | 522 | 319 | 242 | 97 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 30 |  |  |  |  |  |  | 25 | 97 | 214 | 25 | 353 | 475 | 369 | 322 | 45 | 372 | 92 | 97 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 31 |  |  |  |  |  |  | 17 | 125 | 222 | 417 | 536 | 68 | 678 | 683 | 642 | 544 | 436 | 261 | 147 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 9 | 1 |  |  |  |  |  |  | 31 | 139 | 289 | 428 | 492 | 569 | 586 | 586 | 431 | 528 | 283 | 233 | 111 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  |  |  |  |  |  | 36 | 144 | 158 | 283 | 475 | 422 | 397 | 581 | 394 | 53 | 394 | 225 | 78 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 |  |  |  |  |  |  | 31 | 144 | 286 | 422 | 533 | 617 | 567 | 478 | 38 | 347 | 38 | 222 | 119 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | 17 | 94 | 172 | 397 | 5 | 6 | 617 | 628 | 56 | 367 | 61 | 53 | 94 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 |  |  |  |  |  |  | 28 | 13 | 222 | 25 | 353 | 447 | 353 | 469 | 33 | 231 | 136 | 61 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 28 | 42 | 89 | 92 | 16 | 117 | 133 | 92 | 72 | 5 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 |  |  |  |  |  |  | 14 | 44 | 92 | 258 | 472 | 428 | 247 | 46 | 65 | 581 | 325 | 219 | 16 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 8 |  |  |  |  |  |  | 36 | 164 | 181 | 353 | 561 | 314 | 3 | 489 | 367 | 322 | 33 | 125 | 61 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 6 | 58 | 197 | 233 | 289 | 35 | 283 | 442 | 589 | 464 | 317 | 172 | 72 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 | 36 | 81 | 158 | 253 | 358 | 342 | 286 | 247 | 258 | 214 | 211 | 53 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11 |  |  |  |  |  |  | 14 | 5 | 94 | 181 | 289 | 394 | 442 | 231 | 292 | 25 | 325 | 189 | 61 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12 |  |  |  |  |  |  | 6 | 19 | 14 | 14 | 58 | 67 | 92 | 78 | 15 | 158 | 189 | 114 | 72 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 13 |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 16 | 13 | 136 | 467 | 489 | 267 | 458 | 375 | 275 | 122 | 53 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 14 |  |  |  |  |  |  | 11 | 19 | 161 | 61 | 58 | 83 | 18 | 219 | 347 | 342 | 183 | 92 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 15 |  |  |  |  |  |  | 6 | 53 | 117 | 236 | 369 | 48 | 283 | 38 | 272 | 258 | 183 | 172 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 16 |  |  |  |  |  |  | 11 | 83 | 23 | 336 | 45 | 56 | 547 | 5 | 478 | 43 | 278 | 114 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 42 | 42 | 169 | 272 | 242 | 261 | 311 | 278 | 183 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 14 | 61 | 13 | 42 | 44 | 19 | 47 | 22 | 31 | 64 | 33 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 19 |  |  |  |  |  |  | 6 | 69 | 194 | 342 | 458 | 481 | 569 | 569 | 492 | 414 | 314 | 156 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 19 | 33 | 64 | 47 | 47 | 5 | 44 | 33 | 17 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 61 | 75 | 136 | 89 | 18 | 158 | 122 | 33 | 67 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 17 | 33 | 33 | 89 | 58 | 94 | 189 | 13 | 61 | 58 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 23 |  |  |  |  |  |  | 3 | 19 | 53 | 78 | 18 | 142 | 197 | 247 | 339 | 419 | 194 | 47 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 | 44 | 156 | 247 | 242 | 38 | 386 | 158 | 53 | 11 | 33 | 44 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 58 | 119 | 383 | 358 | 389 | 48 | 272 | 225 | 233 | 89 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 26 |  |  |  |  |  |  | 6 | 42 | 94 | 228 | 383 | 45 | 497 | 331 | 222 | 272 | 236 | 16 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 27 |  |  |  |  |  |  | 6 | 33 | 131 | 253 | 361 | 444 | 472 | 469 | 425 | 344 | 228 | 97 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 28 |  |  |  |  |  |  | 3 | 33 | 67 | 147 | 114 | 358 | 417 | 428 | 197 | 18 | 13 | 44 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 22 | 14 | 67 | 64 | 61 | 144 | 122 | 44 | 14 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 111 | 222 | 358 | 375 | 46 | 381 | 331 | 283 | 189 | 114 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 | 22 | 36 | 44 | 53 | 64 | 69 | 75 | 61 | 28 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 81 | 147 | 222 | 256 | 289 | 347 | 286 | 178 | 114 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 133 | 267 | 386 | 475 | 517 | 514 | 478 | 383 | 261 | 86 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 97 | 194 | 322 | 431 | 475 | 511 | 456 | 372 | 236 | 75 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 69 | 167 | 214 | 189 | 219 | 253 | 147 | 15 | 128 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 33 | 114 | 83 | 42 | 5 | 81 | 1 | 1 | 178 | 69 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 | 231 | 339 | 425 | 444 | 481 | 439 | 367 | 242 | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 86 | 225 | 342 | 422 | 461 | 483 | 378 | 339 | 231 | 53 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 39 | 144 | 261 | 147 | 56 | 56 | 58 | 64 | 33 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 36 | 22 | 39 | 72 | 19 | 19 | 36 | 42 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 36 | 125 | 147 | 269 | 167 | 69 | 39 | 53 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 56 | 86 | 133 | 225 | 222 | 23 | 139 | 119 | 39 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 17 | 53 | 53 | 56 | 67 | 61 | 44 | 61 | 44 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 56 | 15 | 178 | 172 | 228 | 26 | 131 | 125 | 33 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 5 | 13 | 186 | 331 | 372 | 319 | 117 | 36 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 36 | 81 | 111 | 13 | 15 | 214 | 92 | 119 | 189 | 33 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 42 | 114 | 15 | 175 | 267 | 283 | 25 | 228 | 131 | 33 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 36 | 72 | 78 | 125 | 214 | 322 | 222 | 2 | 147 | 25 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 58 | 133 | 181 | 286 | 297 | 358 | 25 | 139 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 125 | 178 | 264 | 336 | 36 | 289 | 139 | 67 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 33 | 39 | 36 | 39 | 58 | 44 | 31 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 39 | 114 | 244 | 358 | 319 | 189 | 172 | 72 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25 | 94 | 122 | 111 | 122 | 81 | 5 | 28 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 28 | 69 | 128 | 89 | 144 | 81 | 42 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 39 | 69 | 56 | 64 | 111 | 128 | 13 | 5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 1 | 144 | 167 | 23 | 381 | 294 | 161 | 75 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 | 22 | 31 | 33 | 25 | 25 | 22 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 64 | 1 | 283 | 36 | 253 | 158 | 39 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 19 | 39 | 147 | 114 | 18 | 15 | 33 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 36 | 64 | 78 | 39 | 5 | 39 | 33 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 31 | 67 | 136 | 147 | 117 | 86 | 36 | 53 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 83 | 144 | 122 | 81 | 72 | 69 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 39 | 53 | 64 | 89 | 72 | 44 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 19 | 33 | 67 | 111 | 28 | 72 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 17 | 42 | 13 | 261 | 297 | 23 | 26 | 72 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 47 | 58 | 58 | 47 | 47 | 69 | 69 | 56 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 47 | 167 | 175 | 28 | 247 | 28 | 81 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 31 | 94 | 161 | 26 | 222 | 28 | 16 | 47 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 31 | 67 | 75 | 81 | 94 | 53 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 22 | 47 | 33 | 42 | 28 | 11 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 22 | 42 | 5 | 64 | 64 | 44 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 31 | 64 | 67 | 83 | 67 | 5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 44 | 142 | 172 | 258 | 131 | 139 | 47 | 31 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 161 | 197 | 286 | 231 | 194 | 119 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 28 | 47 | 64 | 61 | 44 | 28 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 53 | 136 | 175 | 169 | 78 | 39 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 31 | 58 | 72 | 64 | 44 | 33 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 17 | 17 | 33 | 28 | 31 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 92 | 1 | 13 | 5 | 39 | 22 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 42 | 47 | 64 | 5 | 5 | 36 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 17 | 28 | 31 | 28 | 22 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 | 36 | 42 | 31 | 31 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 28 | 175 | 164 | 139 | 133 | 58 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 28 | 25 | 42 | 61 | 69 | 44 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 22 | 36 | 44 | 5 | 39 | 25 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 53 | 53 | 58 | 53 | 36 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 36 | 47 | 44 | 47 | 36 | 25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 | 14 | 17 | 17 | 22 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 28 | 36 | 33 | 44 | 28 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 36 | 92 | 139 | 156 | 133 | 56 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 16 | 161 | 26 | 211 | 175 | 36 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | день | Суммарная радиация на горизонтальную поверхность, вт/м2, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 28 | 36 | 36 | 28 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 17 | 44 | 94 | 13 | 22 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 28 | 39 | 5 | 42 | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 31 | 5 | 56 | 44 | 42 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 53 | 78 | 94 | 16 | 75 | 31 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 39 | 69 | 83 | 89 | 75 | 25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 39 | 81 | 139 | 147 | 16 | 53 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 44 | 18 | 142 | 15 | 13 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 22 | 31 | 39 | 36 | 25 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 28 | 42 | 75 | 94 | 72 | 36 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 17 | 25 | 36 | 25 | 22 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 17 | 22 | 22 | 25 | 25 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 28 | 69 | 81 | 119 | 92 | 39 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 36 | 72 | 78 | 72 | 44 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 25 | 42 | 56 | 25 | 22 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 36 | 53 | 92 | 117 | 86 | 42 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 61 | 122 | 15 | 114 | 1 | 42 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 53 | 58 | 36 | 25 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 28 | 25 | 42 | 44 | 28 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 | 28 | 36 | 36 | 22 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 53 | 42 | 42 | 36 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 42 | 1 | 39 | 42 | 22 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 17 | 22 | 17 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 25 | 56 | 72 | 97 | 5 | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 28 | 81 | 86 | 153 | 13 | 42 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 44 | 69 | 69 | 81 | 72 | 39 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 17 | 28 | 53 | 5 | 56 | 25 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 31 | 56 | 5 | 56 | 36 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5 | 114 | 153 | 92 | 53 | 42 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25 | 81 | 69 | 61 | 28 | 22 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица И4

«Типовой» год №4

Таблица И5

«Типовой» год №5

СП 131.13330.2012

(обозначение стандарта)

УДК [69+697.1;551.5] (083,74)           ОКС 93.040

____________

(код продукции)

_____________________________________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)

Директор НИИСФ РААСН                                         ________________       И.Л. Шубин

(должность)                                                                                                    (личная подпись)                 (инициалы, фамилия)

Руководители      Заместитель директора

разработки            НИИСФ РААСН                              ________________       Н.П.Умнякова

(должность)                                                                 (личная подпись)                   (инициалы, фамилия)

Заведующий лабораторией              ________________        В.К. Савин

«Теплофизика малоинерционных              (личная подпись)                   (инициалы, фамилия)

ограждений и строительной

климатологии»

(должность)

Исполнители      Заместитель директора

разработки            НИИСФ РААСН                              ________________       Н.П.Умнякова

(должность)                                                                 (личная подпись)                   (инициалы, фамилия)

Заведующий лабораторией              ________________        В.К. Савин

«Теплофизика малоинерционных              (личная подпись)                   (инициалы, фамилия)

ограждений и строительной

климатологии»

(должность)

(ИУС №________________)

(аббревиатура номер и год издания информационного указателя, в котором опубликовано это изменение)